- （一）技术需求

- （1）专门面向中小企业采购包

| 序 号 | 品目名称 | 技术要求 | 单 位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤循环泵 | 1.过滤循环泵 2.N≤15.0KW/380V,Q≥155m3/h,H≥15m,2900转/分钟 | 台 | 2.000 |
| 2 | 珍珠岩过滤器 | 1.水气喷射型循环再生过滤器,设计水量为≥150m3/h. 2.罐体材质:304不锈钢无涂层无喷漆 3.配套珍珠岩粉干式吸粉机 4.进出水口尺寸:DN200; 5.配备进出水口压力传感器和气压传感器,一次性加入的滤料每天可以激活循环利用,无需反冲洗操作。 - “喷射型循环再生过滤器（水汽喷射型循环再生过滤器）”的过滤净化性能符合在预涂层操作期间前60秒的流量内，返回水池或水疗/热水浴缸的过滤后的水的平均浊度不得超过10个浊度单位(NTU)，再生介质过滤器在满足设计预涂膜厚度和设计负荷要求时,过滤器滤后出水的浊度不应大于0.5NTU。 - “喷射型循环再生过滤器（水汽喷射型循环再生过滤器）控制器经过测试项目：1)介电性能； 2）工频电压耐受性能；3）电击防护和保护电路完整性；4）电气间隙和爬电距离；5)保护电路有效性；6) 机械操作性能；7）防护等级；8）通讯协议；9） 工频磁场抗扰度；10）控制机制操作性能； - “喷射型循环再生过滤器（水汽喷射型循环再生过滤器）水泵调速变频器经过测试项目：1)介电性能； 2）工频电压耐受性能；3）电击防护和保护电路完整性；4）电气间隙和爬电距离；5)保护电路有效性；6) 机械操作性能；7）防护等级；8）通讯协议；9） 工频磁场抗扰度；10）控制机制操作性能； 7-8项投标文件中提供第三方检测机构依据（GB/T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备》）出具的具有cma标识的检测报告复印件 | 台 | 1.000 |
| 3 | 空压机（过滤器及气动阀门配套） | 1.空压机(过滤器及气动阀门配套) 2.≥200L,≥3kw,配套气水分离过滤器,空压机自动排水控制 | 台 | 1.000 |
| 4 | 均衡水箱 | - 均衡水箱 2.尺寸:长：4.0m，宽：2.5m，高；3.0m（±5%） - 3.304不锈钢材质 4.底板厚度≥2.0mm,下侧板厚度≥1.5mm,上侧板厚度≥1.2mm,顶板厚度≥1.0mm | 台 | 1.000 |
| 5 | 法兰阀门 | 1.铸铁碟阀 DN200，厚度≥1.0mm 2.法兰连接 | 个 | 5.000 |
| 6 | 法兰阀门 | 1.铸铁对夹止回阀DN200，厚度≥1.0mm 2.法兰连接 | 个 | 1.000 |
| 7 | 法兰阀门 | 1.铸铁碟阀 DN100，厚度≥1.0mm 2.法兰连接 | 个 | 2.000 |
| 8 | 法兰阀门 | 1.电磁阀 2.DN150，厚度≥1.0mm | 个 | 5.000 |
| 9 | 软接头(软管) | 1.橡胶软接 2.规格:dn200;，厚度≥1.0mm 3.法兰连接 | 个 | 4.000 |
| 10 | 螺纹阀门 | 1.铸铁碟阀 DN50，厚度≥1.0mm 2.螺纹连接 | 个 | 1.000 |
| 11 | 螺纹阀门 | 1.铸铁闸阀 DN50，厚度≥1.0mm 2.螺纹连接 | 个 | 4.000 |
| 12 | 螺纹阀门 | 1.铸铁对夹止回阀 DN50，厚度≥1.0mm 2.法兰连接 | 个 | 1.000 |
| 13 | 螺纹阀门 | 1.球墨铸铁电磁阀 DN50，厚度≥1.0mm 2.螺纹连接 | 个 | 1.000 |
| 14 | 除污器(过滤器) | 1.铸铁Y型过滤器DN50，厚度≥1.0mm 2.法兰连接 | 个 | 1.000 |
| 15 | 螺纹阀门 | 1.PVC浮球阀 DN50，厚度≥1.0mm 2.热熔连接 | 个 | 1.000 |
| 16 | 水处理电气控制柜 | 1.水处理机房电控箱 PLC控制，定制 2.机房内所有电机及设备控制，定制 3.落地式安装 4.砼基础 | 台 | 1.000 |
| 17 | 过滤器控制器 | 额定功率≤1.5KW;220V。配备10英寸高分辨率LCD触摸屏,一键直达控制,控制过滤器的循环过滤流程、激活再生流程、换粉 和桶自洁。与水泵变频器联动,控制水泵的开关和运转速度,可以设置水泵节能模式,配备数据溯源和互联网远程监控功能。 含7组气动阀门,电磁流量计,吸粉机等配套部件 | 台 | 1.000 |
| 18 | 桥架 | 1.钢制电缆桥架：150*100（±5%），厚度≥1.0mm 2.吊支架安装 | m | 8.240 |
| 19 | 配管 | 1.配管 2.规格材质：SC25 3.敷设方式：明敷 | m | 39.180 |
| 20 | 配管 | 1.配管 2.规格材质：SC32 3.敷设方式：明敷 | m | 8.240 |
| 21 | 电力电缆 | 1.水处理电气控制柜低压进线电缆 2.WDUZA-YJY-3*120+2*70 3.电缆头制作安装 | m | 20.000 |
| 22 | 电力电缆 | 1.低压电缆 2.WDUZA-YJY-4*6 3.铜接线端子压接 | m | 28.370 |
| 23 | 电力电缆 | 1.低压电缆 2.WDZB-YJY-4*4 3.铜接线端子压接 | m | 110.930 |
| 24 | 电力电缆 | 1.低压电缆 2.WDZB-YJY-4*2.5 3.铜接线端子压接 | m | 152.300 |
| 25 | 配线 | 1.WDZB2-BYJ-4mm2 2.桥架或线管内敷设 | m | 50.000 |
| 26 | 配线 | 1.WDZB2-BYJ-2.5mm2 2.桥架或线管内敷设 | m | 52.000 |
| 27 | AOP高级氧化系统 | 1.AOP高级氧化系统 2.臭氧产量≥20g/h ，额定功率≤1.8KW 3..每台含蝶阀2个，排气阀1个 | 套 | 4.000 |
| 28 | AOP增压泵 | 1.AOP增压泵 2.N≤1.9Kw/380V,Q≥10m3/h,H≥25m 3.每强含软接头2套、蝶阀1个、止回阀1个 | 台 | 4.000 |
| 29 | 絮凝剂投药泵 | 1.絮凝剂投药泵 2.Q≥18L/h,0.04Kw,220V | 套 | 1.000 |
| 30 | PH调整剂投药泵 | 1.PH调整剂投药泵 2.Q≥18L/h,0.04Kw,220V 3.配DN15球阀1个 | 套 | 1.000 |
| 31 | 消毒剂投药泵 | 1.消毒剂投药泵 2.Q≥18L/h,0.04Kw,220V | 套 | 1.000 |
| 32 | 在线水质检测设备 | 1.水质监测仪 2.检测PH+ORP+余氯 | 台 | 1.000 |
| 33 | 法兰阀门 | 1.铸铁蝶阀 DN150，厚度≥1.0mm 2.法兰连接 | 个 | 2.000 |
| 34 | 加药桶 | 1.加药桶 2.规格：200L 3.材质：PE | 个 | 3.000 |
| 35 | 游泳池水施 |  |  |  |
| 36 | 塑料管 | 1.De200 UPVC管 ，厚度≥1.0mm 2.游泳池溢流回水管 3.连接方式：粘接 | m | 136.000 |
| 37 | 塑料管 | 1.De200 UPVC管 ，厚度≥1.0mm 2.游泳池排水管/污水管 3.连接方式：粘接 | m | 10.000 |
| 38 | 塑料管 | 1.De160 UPVC管 ，厚度≥1.0mm 2.游泳池排水管 3.连接方式：粘接 | m | 5.000 |
| 39 | 塑料管 | 1.De110 UPVC管 ，厚度≥1.0mm 2.游泳池排水管 3.连接方式：粘接 | m | 2.500 |
| 40 | 塑料管 | 1.De200 UPVC管 ，厚度≥1.0mm 2.游泳池循环进水管 3.连接方式：热熔 | m | 105.000 |
| 41 | 塑料管 | 1.De160 UPVC管 ，厚度≥1.0mm 2.游泳池循环进水管 3.连接方式：热熔 | m | 3.000 |
| 42 | 塑料管 | 1.De110 UPVC管 ，厚度≥1.0mm 2.游泳池循环进水管 3.连接方式：热熔 | m | 25.000 |
| 43 | 塑料管 | 1.De90 UPVC管 ，厚度≥1.0mm 2.游泳池循环进水管 3.连接方式：热熔 | m | 124.000 |
| 44 | 塑料管 | 1.De63 UPVC管 ，厚度≥1.0mm 2.游泳池循环进水管 3.连接方式：热熔 | m | 32.400 |
| 45 | 塑料管 | 1.De90 UPVC管 ，厚度≥1.0mm 2.游泳池吸污管 3.连接方式：粘接 | m | 103.000 |
| 46 | 塑料管 | 1.De32 UPVC ，厚度≥1.0mm 2.游泳池热水出水管 | m | 32.700 |
| 47 | 塑料管 | 1.De20 UPVC ，厚度≥1.0mm 2.游泳池热水出水管 | m | 15.000 |
| 48 | 塑料管 | 1.De20 UPVC ，厚度≥1.0mm 2.游泳池热水回水管 | m | 47.000 |
| 49 | 螺纹法兰阀门 | 1.铸铁碟阀 DN200 ，厚度≥1.0mm 2.对夹式法兰连接 | 个 | 5.000 |
| 50 | 池底给水口 | 1.池底/池壁给水口 2.DN50，ABS材质，厚度≥1.0mm | 个 | 78.000 |
| 51 | 吸污口 | 1.吸污口 2.DN40，ABS材质，厚度≥1.0mm | 个 | 4.000 |
| 52 | 防吸底排 | 1.防吸底排 2.490x490，ABS材质，防吸安全型 | 个 | 4.000 |
| 53 | 消声溢流回水口 | 1.消声溢流回水口 2.DN65 ，ABS，厚度≥1.0mm | 个 | 12.000 |
| 54 | 下水扶梯 | 1.下水扶梯 2.二/三级，直径51mm,304不锈钢 3.采购并安装就位 | 套 | 4.000 |
| 55 | 套管 | 1.防水刚性套管制作安装 2.介质管道：DN200 ，厚度≥1.0mm | 个 | 3.000 |
| 56 | 套管 | 1.防水刚性套管制作安装 2.介质管道DN50，厚度≥1.0mm | 个 | 8.000 |
| 57 | 套管 | 1.防水刚性套管制作安装 2.介质管道DN100，厚度≥1.0mm | 个 | 22.000 |
| 58 | 空气源热泵循环水泵 | 1.空气源热泵循环水泵 2.N≤5.5KW/380V,Q≥50m3/h,H≥15m | 台 | 3.000 |
| 59 | 法兰阀门 | 1.铸铁碟阀 DN125 ，厚度≥1.0mm 2.法兰连接 | 个 | 3.000 |
| 60 | 法兰阀门 | 1.铸铁碟阀 DN100 ，厚度≥1.0mm 2.法兰连接 | 个 | 7.000 |
| 61 | 螺纹法兰阀门 | 1.铸铁对夹止回阀DN100，厚度≥1.0mm 2.法兰连接 | 个 | 7.000 |
| 62 | 软接头(软管) | 1.橡胶软接 2.规格:DN125，厚度≥1.0mm 3.法兰连接（含法兰片安装） | 个 | 6.000 |
| 63 | 塑料管 | 1.室内 2.规格材质：UPVC-de110 3.介质：给水管，厚度≥1.0mm 4.热熔连接 | m | 42.620 |
| 64 | 套管 | 1.防水刚性套管 2.DN100，厚度≥1.0mm | 个 | 3.000 |
| 65 | 泳池专用空气源热泵电控柜 | 1.泳池专用空气源热泵电控柜 2.落地式安装 3.砼基础 | 台 | 1.000 |
| 66 | 桥架 | 1.钢制电缆桥架：150*100（±5%），厚度≥1.0mm 2.吊支架安装 | m | 12.300 |
| 67 | 电力电缆 | 1.空气源热泵电控柜电源进线低压电缆 2.WDUZA-YJY-3*150+2*70 3.电缆头制作安装 | m | 20.000 |
| 68 | 电力电缆 | 1.低压电缆 2.WDUZA-YJY-3*35+2*16 3.电缆头制安装 | m | 60.000 |
| 69 | 风冷冷凝器 | 1.风冷冷凝器 2.与除湿热泵主机配套,功率≤4kw | 台 | 2.000 |
| 70 | 除湿机泳池循环水泵 | 1.除湿机泳池循环水泵 2.N≤5.5KW/380V,Q≥50m3/h,H≥15m | 台 | 2.000 |
| 71 | 热水循环水泵 | 1.热水循环水泵 2.单台流量为≥9m3/h，扬程≥10m，功率≤1.1kw | 台 | 2.000 |
| 72 | 热水增压水泵 | 热水增压水泵 2.单台流量≥4.5m/h，扬程≥30m，功率≤2.2kw | 台 | 2.000 |
| 73 | 除湿机配电箱 | 1.除湿机配电柜定制 2.落地式安装 3.砼基础 | 台 | 1.000 |
| 74 | 电力电缆 | 1.水处理电气控制柜低压进线电缆 2.WDUZA-YJY-3*120+2*70 3.电缆头制安 | m | 30.000 |
| 75 | 电力电缆 | 1.低压电缆 2.WDUZA-YJY-3*70+2*35 3.电缆头制安 | m | 25.000 |
| 76 | 电力电缆 | - 1.低压电缆 2.WDUZA-YJY-4*6 3.铜接线端子压接 | m | 31.000 |
| 77 | 保温水箱 | - 1.保温水箱 2.尺寸：长：2.0，宽：1.0，高：1.5m（±5%） - 3.材质：304不锈钢材质,底板厚度≥2.0mm,下侧板厚度≥1.5mm,上侧板厚度≥1.2mm,顶板厚度≥1.0mm | 台 | 1.000 |
| 78 | 定压罐 | 1.定压罐 2.容积≥300L,不锈钢材质,厚度≥1.0mm | 台 | 1.000 |
| 79 | 螺纹法兰阀门 | 1.铸铁蝶阀DN200，厚度≥1.0mm 2.法兰连接 | 个 | 2.000 |
| 80 | 螺纹法兰阀门 | 1.铸铁蝶阀DN100，厚度≥1.0mm 2.法兰连接 | 个 | 8.000 |
| 81 | 螺纹阀门 | 1.螺纹闸阀 2.规格：DN65，厚度≥1.0mm | 个 | 2.000 |
| 82 | 螺纹法兰阀门 | 1.螺纹法兰闸阀 2.DN65 | 个 | 2.000 |
| 83 | 除污器(过滤器) | 1.Y型法兰过滤器DN40，厚度≥1.0mm 2.螺纹连接 | 组 | 1.000 |
| 84 | 螺纹阀门 | 1.螺纹闸阀 2.DN50，厚度≥1.0mm | 个 | 17.000 |
| 85 | 法兰阀门 | 1.铸铁对夹止回阀DN50，厚度≥1.0mm 2.法兰连接 | 个 | 4.000 |
| 86 | 软接头(软管) | 1.橡胶软接 2.规格:dn50，厚度≥1.0mm 3.法兰连接 | 个 | 12.000 |
| 87 | Y型过滤器 | 1.Y型法兰过滤器 2.DN50，厚度≥1.0mm 3.含法兰片 | 个 | 2.000 |
| 88 | 螺纹阀门 | 1.螺纹闸阀 2.DN40，厚度≥1.0mm | 个 | 7.000 |
| 89 | 螺纹阀门 | 1.螺纹铸铁电磁阀 2.DN40，厚度≥1.0mm | 个 | 1.000 |
| 90 | 螺纹阀门 | 1.螺纹闸阀 2.DN15，厚度≥1.0mm | 个 | 1.000 |
| 91 | 压力仪表 | 1.水力压力表 ≥量程范围0-0.6Mpa 2.就地安装 | 块 | 8.000 |
| 92 | 温度仪表 | 1.温度计 测温范围≥0-100℃ | 支 | 5.000 |
| 93 | 塑料管 | 1.De200 UPVC管，厚度≥1.0mm 2.絷泵循环管 4.热熔连接 | m | 55.800 |
| 94 | 塑料管 | 1.De110 UPVC管，厚度≥1.0mm 2.游泳池排水管 | m | 48.000 |
| 95 | 塑料管 | 1.室内 2.规格材质：UPVC-de90，厚度≥1.0mm 3.介质：给水管 4.热熔连接 | m | 47.720 |
| 96 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.材质、规格保温铜管22.2 4.连接形式:充氮焊接 5.气压试验 6.25mm厚橡塑保温 | m | 26.100 |
| 97 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.材质、规格:保温铜管28.6 4.连接形式:充氮焊接 6.25mm厚橡塑保温 | m | 26.100 |
| 98 | 低压铜及铜合金管件 | 1.材质:分歧管 2.焊接方法:氧乙炔焊 4.Φ28.6/22.2弯头 | 个 | 28.000 |
| 99 | 碳钢通风管道 | 1.名称：风管（制作安装） 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1250＜长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度≥1mm厚 | m2 | 164.980 |
| 100 | 碳钢通风管道 | 1.名称：风管（制作安装） 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：1000＜长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度≥1mm厚 | m2 | 103.980 |
| 101 | 碳钢通风管道 | 1.名称：风管（制作安装） 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ：1000（±5%） 5.板材厚度≥0.75mm厚 | m2 | 118.950 |
| 102 | 碳钢通风管道 | 1.名称：风管（制作安装） 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：长边长(mm) ：1000 （±5%） 5.板材厚度≥0.6mm厚 | m2 | 18.310 |
| 103 | 柔性软风管 | 1.软管接口;定制 | m2 | 2.400 |
| 104 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口（带调节阀）; 2.规格:600*200（±5%）; 3.材质：铝合金 4.其他：内配过滤网 | 个 | 18.000 |
| 105 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口; 2.规格:900*500（±5%）; 3.材质：铝合金 | 个 | 6.000 |
| 106 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：防雨防虫百叶 2.规格：1250*400（±5%） 3.材质：铝合金 | 个 | 1.000 |
| 107 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：防雨防虫百叶 2.规格:1000*400（±5%） 3.材质：铝合金 | 个 | 1.000 |
| 108 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 2.1250*400（±5%） | 个 | 1.000 |
| 109 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 2.1500*400（±5%） | 个 | 1.000 |
| 110 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 2.1400*400（±5%） | 个 | 1.000 |
| 111 | 碳钢阀门 | 1.排风止回阀 2.900*320（±5%） | 个 | 1.000 |
| 112 | 碳钢阀门 | 1.手动对开多叶调节阀 2.800*320（±5%） | 个 | 1.000 |
| 113 | 静压箱 | 1.送风静压箱 2.2000*1500*1000（±5%） | 个 | 1.000 |
| 114 | 静压箱 | 1.回风静压箱 2.2000*1400*1500（±5%） | 个 | 1.000 |
| 115 | 配管 | 名称：配管 1.规格材质：JDG20 2.敷设方式：明敷 | m | 209.800 |
| 116 | 配线 | 1.管内穿线 2.WDZA-RVV-3*1.5 | m | 30.960 |
| 117 | 双绞线缆 | 1.管内穿双绞线缆 1.UTP CAT6 | m | 209.800 |
| 118 | 防溺水系统（设备） 一、AI摄像机(含支架）（4台） 二、视频存储（1台） 三、AI分析主机（1台） 四、网络主机（1台） 五、系统软件（1套） | 一、AI摄像机(含支架）（4台） 1.支持算法分析,内置姿势识别算法。 2.具有除雾功能,可长期在场馆中使用。 3.支持2560×1440@25fps高清画面输出,分辨力不小于1400TVL,红外距离可达100米 4. 支持23倍光学变焦 5.支持低码率、4台低延时、ROI感兴趣区域增强编码。 6.支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态。 7.防水等级IP66,抗干扰能力强。 8.最低照度可达彩色0.0005Lux,黑白0.0001Lux9.最大支持4路视频输入分析， 支持H.265、H.264编码前端自适应接入 ，双千兆网卡,支持网络容错和多址 9.计算主机整体采用合金材质,满足游泳场馆中高湿度强腐蚀性的需求。 二、视频存储（1台） 1.支持视频16路视频; 2.网络输入带宽80Mbps; 3.网络数据带宽80Mbps; 4.支持HDM、VGA视频输出; 5.最大支持32TB存储,内置16TB。 6、满足整个系统≥30天存储需求。 三、AI分析主机（1台） 规格≥400mm(长)×200mm(宽)×400mm (高)（±5%） 1.配备≥1500VA不间断电源,确保临时停电时系统可正常工作30分钟; 2.配备防溺水识别算法服务器,≥1台最大支持12路1080P视频输入分析; 3.支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能 4.具有AI分析功能,实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、图片导入分析、视频行为分析等 5.支持单检测、单分类、混合、OCR模型7机柜式主机,集中式管理; 6.双千兆网卡,支持网络容错和多址设定应用; 7.具有AI分析功能,实时视频分析,可识别挣扎、沉入水下、静止不动等各种溺水现象,判断溺水风险; 8.配备机柜式键盘鼠标,满足日常查看使用; 9.计算主机整体采用合金材质,满足游泳场馆中高湿度强腐蚀性的需求。 四、网络主机（1台） 规格480mm(长)×230mm(宽)×470mm(高)（±5%） 网络主机安装在分析主机中,主机参数不低于: 1.CPU: 四核3.5-4.7GHz; 2.32G内存;2*1T硬盘RAID1; 3.提供21寸液晶显示器; 4.1Gbe网卡;5.250W80plus铂金电源; 五、系统软件（1套） 1.通过泳池高清摄像机,基于人工智能深度学习,建立防溺水模型。 2.系统响应时间不高于2秒。 3.在实时视频中使用颜色标注人员安全状况,当出现安全风险时,第一时间切换到对应的摄像机,并在视频上标注。 4.用不同颜色标注泳池中的拥挤程度,提示救生员重点关注。 5.具有设备管理、人员管理、手表管理等功能。 6.具有数据监测及风险预警功能,可自定义设置。 7.提供泳池报警数据看板,便于线上监督。 8.支持救生员管理,支持救生员登录上岗、定时巡检 9.可与会员系统实现接口,提供在线视频。 10.支持报警服务,可通过手表、平板等将报警数据发送给负责人。 11.支持视频在线查看。 12.具有统计分析功能,可按照日期、预警类型、场馆位置等多维度进行统计分析,提前预测风险,避免事故发生 13.具有模型管理功能,可根据需要开启或关闭检测方式 14.可检测分析沉入水下、静止不动等多种溺水现象； 15.具有环境信息展示功能,可接入环境采集传感器并自动显示数据 16.具有报警展示功能,使用声音、图像等方式展示报警列表和实况,报警位置精度需小于2米。 12-16项投标文件中提供第三方检测机构依据（TY/T1009.1-2024、TY/T2101-2024、GB/T15972.40-2008）出具的具有cma标识的检测报告复印件 | 项 | 1.000 |
| 119 | 声光报警器 | 1.声控报警器 2.壁装 距地1.6-1.8m 3.防护等级:IP45。 4.音量≥80dB | 个 | 1.000 |
| 120 | 交换机 | POE交换机 1.支持POE供电,标准为IEEE 802.3af、IEEE 802.3at; 2.端口数量:千兆POE端口×8+千兆电口上联×2+SFP光口×2 3.交换容量:20Gbps 4.工作温度:0 °C~40 °C 5.工作湿度:5%%%~95%%%(无凝露) 6.内置电源:52V/120W 7.支持6KV防浪涌(PoE口) 8.坚固式高强度金属外壳 | 台 | 1.000 |
| 121 | 输出设备 | 1.55寸电视机： 分辨率：≥3840*2160 色域≥98% 整机功率≥110w 能效等于1级 不含底座尺寸规格：1200mm(长)×70mm (宽)×700 mm (高)（±5%） 2.壁装 | 台 | 1.000 |
| 122 | 机柜、机架 | 服务器机柜 尺寸规格1200(高)×600(宽)×1000(深)（±5%）,前玻璃门,后金属网孔门。 | 台 | 1.000 |
| 123 | 出发台 | 出发台 出发台整体材质采用增强玻璃纤维制成 配有仰泳出发手柄 ,使运动员获得更加宽阔、稳定的出发支撑。高度为400mm | 套 | 10.000 |
| 124 | 泳道线 | 1.标准比赛型 2.φ120X30m，含紧线器 3.泳道线拉钩埋件 | 套 | 4.000 |
| 125 | 泳道线绕线车 | 1.泳道线配套 2.每台可绕1条50M泳道线，绕线车的滚筒，轴头，车架，摇臂材质均为不锈钢材质 3.配有不锈钢万向轮，移动方便 。 | 台 | 4.000 |
| 126 | 救生观察椅（套装） | 1.救生员巡视用椅，抛光不锈钢 2.高度1850MM，上置玻璃钢座椅 ，防滑宽踏 ，底部带滚轮（套装）救生椅不锈钢材质 ，上置亚克力材质 | 套 | 4.000 |

- （2）非专门面向中小企业采购包

| 序号 | 品目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流变频多功能除湿热泵 | 1.除湿量≥125kg/h,制冷量≥192kw,制热量≥221kw，直流变频压缩机 2.循环风量:22000-28000m3/h,变频离心送风机功率≤15kw，新风量≥7500m3/h,排风量≥9100m3/h 3.淋浴制热量≥52kw,水流量≥9.0m3/h,机组总功率≤74kw/380VAC，智能机手机app控制 | 台 | 1.000 |
| 2 | 风冷热泵 | 1.风冷热泵 2.制热量≥132kw，制冷量≥104kw 3.产水量≥18m³/h 4.设备远程监控及支持APP等智能终端手机操作功能支持苹果系统、鸿蒙系统、安卓系统。 第4项投标文件中提供苹果或鸿蒙或安卓应用商店端口下载热泵机组制造商所开发的远程APP软件截图（截图不少于3张，必须体现制远程监控及操作功能） | 台 | 1.000 |
| 3 | 泳池专用空气源热泵 | 1.泳池专用空气源热泵 2.制热量≥200KW,制热消耗功率≤43KW 3.产水量≥30T/h 4.设备远程监控及支持APP等智能终端手机操作功能支持苹果系统、鸿蒙系统、安卓系统。 第4项投标文件中提供苹果或鸿蒙或安卓应用商店端口下载热泵机组制造商所开发的远程APP软件截图（截图不少于3张，必须体现制远程监控及操作功能） | 组 | 3.000 |