设 计 技 术 条 款

1.1建设规模

扩建处理规模：0.5万m3/d；

1.2 设计进出水水质

设计进出水水质表

| 序号 | 污染物 | 设计进水水质 | 出水限值 | 出水标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6～9 | 6～9 | GB18918-2002一级A |
| 2 | 色度 | 64 | 30 | GB18918-2002一级A |
| 3 | CODCr（mg/L） | 400 | 50 | GB18918-2002一级A |
| 4 | BOD5（mg/L） | 240 | 10 | GB18918-2002一级A |
| 5 | SS（mg/L） | 320 | 10 | GB18918-2002一级A |
| 6 | 氨氮（mg/L） | 42 | 5（8.0） | GB18918-2002一级A |
| 7 | 总氮（mg/L） | 56 | 15 | GB18918-2002一级A |
| 8 | 总磷（mg/L） | 6 | 0.5 | GB18918-2002一级A |

1.3 污水处理工艺

污水→粗格栅及提升泵房→ 细格栅与沉砂池→调节池及事故池→ 初沉池 → 生化池 → 二沉池 → 高效沉淀池 →滤布滤池 → 臭氧接触池（预留） → 消毒接触池 → 巴氏计量槽 →出水

1.4污泥处理工艺

采用叠螺机械浓缩+高压板框工艺，泥饼外运处置（低于60％含水率）。

1.5臭气处理工艺

臭气处理工艺：臭气→一体化生物除臭设备→高空排放。

1.6设计质量要求

符合我国国家有关技术规范和技术标准技术规范要求。

(1) 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2025年版）

(2) 《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022

(3) 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）

(4) 《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）

(5) 《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）

(6) 《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

(7) 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

(8) 《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

1.7、设计成果深度及要求

（1）设计说明书

（2）有关专业的设计图纸

（3）主要设备和材料表

（4）工程概算书

（5）有关计算书

（6）符合国家有关规定及报审深度

（7）初步设计文本成果规格，提交的初步设计文本统一使用A4，图纸统一使用A3，并装订成册。

（8）施工图设计图纸按规定要求图审后，按规定要求（以正常可视为准）出具蓝图。