货物需求表及采购需求

## 一、货物需求表

| 名 内 容 | 称 | 上饶市精神卫生福利中心建设项目电梯采购 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 7台 |
| 交货期 |  | 合同签订后，收到采购人通知之日起30日内交货并安装完毕 |
| 交货地点 |  | 横峰县莲荷乡莲荷村上饶市精神卫生福利中心 |
| 安装地点 |  | 横峰县莲荷乡莲荷村上饶市精神卫生福利中心 |
| 备注 |  | / |

## 二、分项预算清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院感楼医梯 | 台 | 1 | 233951.22 | 233951.22 |
| 2 | 住院楼医梯 | 台 | 1 | 233951.22 | 233951.22 |
| 3 | 住院楼客梯 | 台 | 1 | 233951.22 | 233951.22 |
| 4 | 住院楼污梯 | 台 | 1 | 233951.22 | 233951.22 |
| 5 | 住院楼食梯 | 台 | 1 | 127609.75 | 127609.75 |
| 6 | 门诊楼医梯 | 台 | 2 | 233951.22 | 467902.44 |
| 合计 |  | 人民币1531317.07元 |  |  |  |

## 三、电梯的技术规格和要求

1.总体技术要求：投标人应根据资料和要求，按标准规定设计好电梯的轿厢，若轿厢尺寸设计受到井道尺寸限制时，应给予说明，并与采购人充分沟通后作相应调整，以满足场地实际使用需求。

2.电梯技术参数表

2.1 院感楼医梯1台

|  | 项目 编号 |  |  | 楼号：院感楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 规格 | 电梯类型 |  | 载客电梯(医梯) |
|  |  | 曳引机放置位置 |  | 无机房 |
|  |  | 电梯数量 |  | 1台 |
|  |  | 驱动方式 |  | 曳引驱动 |
|  |  | 调速方式 |  | 交流变频调速 |
|  |  | 控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
|  |  | 控制方式 |  | 集选控制 （仅限垂直电梯） |
| 2 | 基本 参数 | 乘客、载货电梯 | *额定载重量(kg) | 1600kg |
|  |  |  | *额定速度(m/s) | 1.75m/s |
|  |  |  | 层/站/门 | 2站 |
|  |  |  | 服务楼层 | 一层、二层 |
|  |  |  | 基站设置 | 电梯消防基站为一层(首层)，消防状态下自动返回该层。日常待机采用智能分区驻停模式，电梯在无内选及外呼指令时，停留在当前完成指令的楼层待机，不强制返回基站，以实现节能降耗与高效运行。 |
| 3 | 轿厢 参数及 规格 | 轿厢净尺寸 (宽×深×高) |  | 1500mm×2400mm×2500mm，其中轿厢净高度为轿厢地面装修完成面至桥厢吊顶装修完成面的有效净高度，不含任何凸出部件。 |
|  |  | 开门净尺寸 (宽×高) |  | 1300mm×2200mm，为层门及轿门完全开启 的有效通行尺寸，满足轮椅、病床及医疗设备无障碍转运需求。 |
|  |  | 开门方式 |  | 中分 |
|  |  | 开门型式 |  | 单通门 |
| 4 | 井道 参数 | 井道尺寸(宽×深) |  | 3100mm×3100mm |
|  |  | 顶层净高度 |  | 4500mm |
|  |  | 提升高度 |  | 4200mm |
|  |  | 底坑净深度 |  | 1900mm |
|  |  | 井道结构 |  | 框架砖墙 |

2.2 住院楼医梯1台

|  | 项目 编号 |  |  | 楼号：住院楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 规格 | 电梯类型 |  | 载客电梯(医梯) |
|  |  | 曳引机放置位置 |  | 有机房 |
|  |  | 电梯数量 |  | 1台 |
|  |  | 驱动方式 |  | 曳引驱动 |
|  |  | 调速方式 |  | 交流变频调速 |
|  |  | 控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
|  |  | 控制方式 |  | 集选控制 （仅限垂直电梯） |
| 2 | 基本 参数 | 乘客、载货 电梯 | *额定载重量(kg) | 1600kg |
|  |  |  | *额定速度(m/s) | 1.75m/s |
|  |  |  | 层/站/门 | 5站 |
|  |  |  | 服务楼层 | 一层、二层、三层、四层、五层 |
|  |  |  | 基站设置 | 电梯消防基站为一层(首层)，消防状态下自动返回该层。日常待机采用智能分区驻停模式，电梯在无内选及外呼指令时，停留在当前完成指令的楼层待机，不强制返回基站，以实现节能降耗与高效运行。 |
| 3 | 轿厢 参数及 规格 | 轿厢净尺寸 (宽×深×高) |  | 1400mm×2400mm×2500mm，其中轿厢净高度为轿厢地面装修完成面至桥厢吊顶装修完成面的有效净高度，不含任何凸出部件。 |
|  |  | 开门净尺寸 (宽×高) |  | 1300mm×2200mm |
|  |  | 开门方式 |  | 中分 |
|  |  | 开门型式 |  | 单通门 |
| 4 | 井道 参数 | 井道尺寸(宽×深) |  | 2600mm×3000mm |
|  |  | 顶层净高度 |  | 4200mm(机房高度3300mm) |
|  |  | 提升高度 |  | 17100mm |
|  |  | 底坑净深度 |  | 1700mm |
|  |  | 井道结构 |  | 框架砖墙 |

2.3 住院楼客梯1台

|  | 项目 编号 |  |  | 楼号：住院楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 规格 | 电梯类型 |  | 载客电梯(客梯) |
|  |  | 曳引机放置位置 |  | 有机房 |
|  |  | 电梯数量 |  | 1台 |
|  |  | 驱动方式 |  | 曳引驱动 |
|  |  | 调速方式 |  | 交流变频调速 |
|  |  | 控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
|  |  | 控制方式 |  | 集选控制 （仅限垂直电梯） |
| 2 | 基本 参数 | 乘客、载货电梯 | *额定载重量(kg) | 1600kg |
|  |  |  | *额定速度(m/s) | 1.75m/s |
|  |  |  | 层/站/门 | 5站 |
|  |  |  | 服务楼层 | 一层、二层、三层、四层、五层 |
|  |  |  | 基站设置 | 电梯消防基站为一层(首层)，消防状态下自动返回该层。日常待机采用智能分区驻停模式，电梯在无内选及外呼指令时，停留在当前完成指令的楼层待机，不强制返回基站，以实现节能降耗与高效运行。 |
| 3 | 轿厢 参数及 规格 | 轿厢净尺寸 (宽×深×高) |  | 1500mm×2400mm×2500mm，其中轿厢净高度为轿厢地面装修完成面至桥厢吊顶装修完成面的有效净高度，不含任何凸出部件。 |
|  |  | 开门净尺寸 (宽×高) |  | 1300mm×2200mm |
|  |  | 开门方式 |  | 中分 |
|  |  | 开门型式 |  | 单通门 |
| 4 | 井道 参数 | 井道尺寸(宽×深) |  | 2800mm×3000mm |
|  |  | 顶层净高度 |  | 4200mm |
|  |  | 提升高度 |  | 17100mm |
|  |  | 底坑净深度 |  | 1700mm |
|  |  | 井道结构 |  | 框架砖墙 |

2.4 住院楼污梯1台

|  | 项目 编号 |  |  | 楼号：住院楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 规格 | 电梯类型 |  | 载货电梯(污梯) |
|  |  | 曳引机放置位置 |  | 无机房 |
|  |  | 电梯数量 |  | 1台 |
|  |  | 驱动方式 |  | 曳引驱动 |
|  |  | 调速方式 |  | 交流变频调速 |
|  |  | 控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
|  |  | 控制方式 |  | 集选控制 （仅限垂直电梯） |
| 2 | 基本 参数 | 乘客、载货电梯 | *额定载重量(kg) | 1600kg |
|  |  |  | *额定速度(m/s) | 1.5m/s |
|  |  |  | 层/站/门 | 5站 |
|  |  |  | 服务楼层 | 一层、二层、三层、四层、五层 |
|  |  |  | 基站设置 | 电梯消防基站为一层(首层)，消防状态下自动返回该层。日常待机采用智能分区驻停模式，电梯在无内选及外呼指令时，停留在当前完成指令的楼层待机，不强制返回基站，以实现节能降耗与高效运行。 |
| 3 | 轿厢 参数及 规格 | 轿厢净尺寸 (宽×深×高) |  | 1400×2400×2500mm，其中轿厢净高度为轿厢地面装修完成面至桥厢吊顶装修完成面的有效净高度，不含任何凸出部件。 |
|  |  | 开门净尺寸 (宽×高) |  | 1300mm×2200mm |
|  |  | 开门方式 |  | 中分 |
|  |  | 开门型式 |  | 单通门 |
| 4 | 井道 参数 | 井道尺寸(宽×深) |  | 2600mm×3200mm |
|  |  | 顶层净高度 |  | 4500mm |
|  |  | 提升高度 |  | 17100mm |
|  |  | 底坑净深度 |  | 1700mm |
|  |  | 井道结构 |  | 框架砖墙 |

2.5 住院楼食梯1台

|  | 项目 编号 |  |  | 楼号：住院楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 规格 | 电梯类型 |  | 载货电梯(食梯) |
|  |  | 曳引机放置位置 |  | 无机房 |
|  |  | 电梯数量 |  | 1台 |
|  |  | 驱动方式 |  | 曳引驱动 |
|  |  | 调速方式 |  | 交流变频调速 |
|  |  | 控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
|  |  | 控制方式 |  | 集选控制 （仅限垂直电梯） |
| 2 | 基本 参数 | 乘客、载货电梯 | *额定载重量(kg) | 500kg |
|  |  |  | *额定速度(m/s) | 1.75m/s |
|  |  |  | 层/站/门 | 5站 |
|  |  |  | 服务楼层 | 一层、二层、三层、四层、五层 |
|  |  |  | 基站设置 | 电梯消防基站为一层(首层)，消防状态下自动返回该层。日常待机采用智能分区驻停模式，电梯在无内选及外呼指令时，停留在当前完成指令的楼层待机，不强制返回基站，以实现节能降耗与高效运行。 |
| 3 | 轿厢 参数及 规格 | 轿厢净尺寸 (宽×深×高) |  | 1200mm×1000mm×2500mm其中轿厢净高度为轿厢地面装修完成面至桥厢吊顶装修完成面的有效净高度，不含任何凸出部件 |
|  |  | 开门净尺寸(宽×高) |  | 90mm×2200mm |
|  |  | 开门方式 |  | 中分 |
|  |  | 开门型式 |  | 单通门 |
| 4 | 井道 参数 | 井道尺寸(宽×深) |  | 1300mm×1500mm |
|  |  | 顶层净高度 |  | 4500mm |
|  |  | 提升高度 |  | 17100mm |
|  |  | 底坑净深度 |  | 1700mm |
|  |  | 井道结构 |  | 框架砖墙 |

2.6 门诊楼医梯2台

|  | 项目 编号 |  |  | 楼号：门诊楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 规格 | 电梯类型 |  | 载客电梯(医梯) |
|  |  | 曳引机放置位置 |  | 有机房 |
|  |  | 电梯数量 |  | 2台 |
|  |  | 驱动方式 |  | 曳引驱动 |
|  |  | 调速方式 |  | 交流变频调速 |
|  |  | 控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
|  |  | 控制方式 |  | 集选控制 （仅限垂直电梯） |
| 2 | 基本 参数 | 乘客、载货电梯 | *额定载重量(kg) | 1600kg |
|  |  |  | *额定速度(m/s) | 1.75m/s |
|  |  |  | 层/站/门 | 4站 |
|  |  |  | 服务楼层 | 一层、二层、三层、四层 |
|  |  |  | 基站设置 | 电梯消防基站为一层(首层)，消防状态下自动返回该层。日常待机采用智能分区驻停模式，电梯在无内选及外呼指令时，停留在当前完成指令的楼层待机，不强制返回基站，以实现节能降耗与高效运行。 |
| 3 | 轿厢 参数及 规格 | 轿厢净尺寸 (宽×深×高) |  | 1400×2400×2500mm其中轿厢净高度为轿厢地面装修完成面至桥厢吊顶装修完成面的有效净高度，不含任何凸出部件。 |
|  |  | 开门净尺寸(宽×高) |  | 1300 mm×2200mm |
|  |  | 开门方式 |  | 中分 |
|  |  | 开门型式 |  | 单通门 |
| 4 | 井道 参数 | 井道尺寸(宽×深) |  | 2500mm×2800mm |
|  |  | 顶层净高度 |  | 5100 mm |
|  |  | 提升高度 |  | 12000mm |
|  |  | 底坑净深度 |  | 1900 mm |
|  |  | 井道结构 |  | 框架砖墙 |

3、电梯配置要求（垂直电梯）：

| 投标设备技术规格 |  | 实际采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 曳引机 |  | 无齿轮 |
| 电梯控制系统 |  | 全电脑微机控制 |
| 门 机 |  | 变频控制 |
| 曳引机调速方式 |  | 交流变频调速 |
| 控制方式 |  | 全电脑微机集选控制 |
| 防夹人保护装置 |  | 安全触板、光幕 |
| 曳引机的传动方式 |  | 无齿轮永磁同步传动 |
| 平层精度 |  | 满足国家标准 |
| 噪声指标 |  | 满足国家标准 |
| 按钮 |  | 微动按钮 |
| 电 梯 装 修 | 轿门材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆 |
|  | 轿顶、地板材质 | 厂家标准型吊顶、PVC地板 |
|  | 轿厢材质 | 客梯：发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆 |
|  | 轿厢操纵盘材质与通讯方式 | 标准配置 |
|  | 轿厢照明 | 标准配置 |
|  | 轿厢显示屏 | 标准配置 |
|  | 门套材质 | 客梯：所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆 |
|  | 厅门材质 | 客梯：所有层发纹不锈钢 货梯：采用钢板烤漆 |
|  | 厅外召唤及显示 | 标准配置 |
|  | 厅外呼叫面板材质 | 标准配置 |

- 4、电梯配置及功能要求（仅限垂直电梯）

- 4.1 工作情况

- (1)投标设备及服务须适应前述“总体要求”所有条款,并运转顺利、正常、可靠。

(2)可靠性要求：要求连续工作每天24小时，全年365天。

4.2 电梯基本功能表：因各制造厂家对电梯基本功能表述不一致，所投品牌电梯需满足以下基本功能。

| 序号 | 功能 |
| --- | --- |
|  | 本层同向外呼再开门 |
|  | 集选控制 |
|  | 司机运行控制 |
|  | 满载直驶 |
|  | 超载保护 |
|  | 平层自动开、关门 |
|  | 本层门未开则次楼层停靠 |
|  | 开、关门速度、时间及力矩可调 |
|  | 门锁故障重复关门 |
|  | 防夹人保护功能（安全触板、光幕、光电） |
|  | 开、关门受阻保护 |
|  | 轿门防扒保护装置 |
|  | 轿门、厅门锁旁路功能 |
|  | 厅门防脱落保护 |
|  | 门锁安全装置的失效检测 |
|  | 防门锁短接保护 |
|  | 防捣乱功能 |
|  | 基站开门等待时间可调 |
|  | 轿厢照明、风扇节能运行自动控制功能 |
|  | 紧急报警和五方通话功能 |
|  | 轿内应急照明 |
|  | 再平层 |
|  | 启动力矩补偿功能 |
|  | 故障停梯保护功能 |
|  | 消防返回功能 |
|  | 基站锁梯功能（钥匙开关） |
|  | 缺相及错相保护 |
|  | 紧急电动运行 |
|  | 轿顶、控制柜检修操作 |
|  | 变频器温控保护 |
|  | 主板温控保护 |
|  | 曳引机空转保护功能 |
|  | 消防信号预留接口 |
|  | 轿厢意外移动保护 |
|  | 制动力矩检测功能 |
|  | 制动器故障保护 |
|  | 接触器触点粘连保护 |
|  | 运行计时计数 |
|  | 即时关门按钮 |
|  | 非门区开门保护功能 |
|  | 错误登记指令消除（双击取消） |
|  | 外呼楼层及运行方向显示 |
|  | 轿内楼层及运行方向显示 |
|  | 轿内操纵箱 |
|  | 系统故障自诊断显示功能 |
|  | 历史故障保存记录 |
|  | 超速保护功能 |
|  | 端站保护功能 |
|  | 井道层楼数据自学习功能 |
|  | 层楼位置信号的自动修正 |
|  | 钢丝绳防打滑保护功能 |
|  | 物联网端口或装置 |
| 4.3 选择性功能表 |  |
| 1 | 电梯IC卡系统 |
| 2 | 外呼、操纵盘液晶显示 |
| 3 | 并联功能 |
| 4 | 停电应急平层装置 |
| 5 | 无障碍功能[1、侧壁应设副操纵盘、选层按钮带盲文；2、后壁应有镜子或采用有镜面效果的材料；3、三面轿壁应有扶手；4、轿内应设电梯运行显示装置和语音报层音响（语种选择：中文]，无障碍功能设置、规格、安装位置应符合相关国家标准。 |
| 6 | 随行电缆内配高清视频网线 |

5、电梯安全保护装置及配置：必须符合我国GB/T7588.1-2020标准。

6、制造：投标人提供的设备备件应按标准制造、并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引机）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

7、设备性能：投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、曳引机的参数、设备可靠性、性能等方面符合国家标准。设备的制造标准、安装标准及技术规范必须符合我国GB/T7588.1-2020标准。

## 四、商务条款

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务要求 | - 1、质保期为两年，自采购人（或其授权代表）签收设备之日起计算。 - 2、质量保证期内免费维修更换配件；质量保修期内所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人或原厂家派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标人商承担（人为损坏及自然灾害造成的损坏除外）。接到故障通知后30分钟内做出响应，城区内中标人2小时内到达现场，城区外中标人4小时内到达现场，一般故障4小时内排除，重大故障或需更换配件的，24小时内解决，无法即时修复的，应提供应急保障措施，未按响应时间到，每次向采购方支付违约金1000元。 - 3、投标人应在项目实施地的设区市辖区内设立电梯维保工作站或委托项目实施地有资质的单位进行售后服务。投标人须提供电梯维修许可证书复印件（扫描件）或设立电梯维保工作站许可证明文件或委托项目实施地有资质的单位进行售后服务的委托书原件。 - 4、投标人须提供详细的售后服务承诺函（格式自拟）及准确有效的服务机构联系方式并加盖公章。 | 不可负偏离 |
| 2 | 付款方式 | - 采购人与中标人签定合同后，中标人的设备进场经采购人确认无误后支付合同价的30%款项；项目整体完工后支付合同价的40%款项；经采购人验收合格并按审计决算后款项，中标人凭审计结算文件等材料向采购人申请剩余的款项，采购人审核无误后7个工作日内支付。 | 不可负偏离 |
| 3 | 交货地点 | 横峰县莲荷乡莲荷村上饶市精神卫生福利中心 | 不可负偏离 |
| 4 | 交货工期 | - 合同签订后，收到采购人通知之日起30日内交货并安装完毕。 | 不可负偏离 |
| 5 | 权利保证 | - 中标人应保证为采购人提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，中标人应承担全部责任。 | 不可负偏离 |
| 6 | 交货和验收 | - 1、中标人在交货及安装截止时间（或采购人规定的时间）内交货、安装，有关运输和保险的一切费用由中标人承担。所有货物运抵现场并安装、调试、验收合格后的日期为交货日期。中标人在取得验收报告前，因保管不当导致货物损毁、丢失等一切损失均由中标人承担。 - 2、货物到现场后，由采购人（或其授权代表）和中标人组织相关人员共同对到货货物的数量、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方书面确认后开始安装、调试； - 3、货物安装调试完成以后，采购人组织验收，验收所产生的费用由中标人承担。 - 4、交付验收标准：依次序对照适用标准为： - ①符合中华人民共和国国家相关行业标准； - ②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准； - 5、中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件； - 6、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。若因采购人或不可抗力原因产生的更换或退货由采购人负责协调处理； - 7、对于不合格的货物，中标人必须在3个工作日里及时完成更换。 | 不可负偏离 |
| 7 | 包装要求 | - 1、中标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人负责。 - 2、中标人交货时，须提供设备的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书、易损件清单、备品备件清单、出厂检验报告、质量保证书、产品现行完好标准、标准操作规程、维护保养规程等等。 - 3、中标人提供的全部货物所有附件必须都配备齐全。 | 不可负偏离 |
| 8 | 质量保证 | - 1、中标人提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。 - 2、中标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证其提供的货物在正确安装、正确使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由中标人承担。 - 3.投标人应保证在整个质保期内，每台电梯故障少于8次(人为原因造成的除外)，超过该次数每次向采购方支付违约金2000元。 | 不可负偏离 |