三、采购项目需求
一、响应供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。

二、所有涉及本项目的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

三、本磋商文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

响应产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。响应供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按响应供应商实际承诺执行。

四、响应供应商对产品设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。成交供应商供货时必须提供与响应文件所投电梯的品牌型号一致，如发现不一致，采购人有权要求成交供应商无偿更换。

五、成交供应商负责电梯验收交付前的半成品及成品保护（如防火、防水、防盗等）合理安排材料、设备进场及施工工序，服从项目整体调度。因材料、设备遭水淹、火烧及失窃等意外导致的损失，采购人将不予赔付，采购人有权要求更换遭损坏的材料、设备及电气元件。

六、因建筑结构限制，电梯井道无法紧贴墙体安装，需独立设置基础结构。电梯基础需伸出建筑外立面，具体伸出尺寸以实际施工为准，形成独立支撑体系。响应供应商需充分考虑此特殊条件，确保电梯结构安全、稳定，并与建筑外立面协调。

七、本项目采用交钥匙项目。报价包含钢结构井道设计、施工（含配套工程）及安装、电梯供货、运输、安装、调试及验收，免费技术培训，售后服务、电梯监督检验费等一切与本项目相关的费用；请各响应供应商报价时应充分考虑此因素。

八、技术规格及要求：
（一）观光电梯技术规格表
	电梯名称或用途
	观光电梯
	合计金额（元）

	主要

参数

	额定载重（kg）
	≥1000kg
	214500.00



	
	额定速度（m/s）
	≥1.5m/s
	

	
	层/站/门
	7/7/8（首层贯通）
	

	驱动方式
	微机控制交流变频调压调速VVVF
	

	电源
	动力电源：三相五线、交流380V，50Hz；照明电源：单相交流220V，50Hz
	

	井道数据
	井道尺寸（宽*深）mm
	2250*2100
	

	
	底坑深度(mm)
	1600
	

	
	顶层高度(mm)
	4200
	

	
	提升高度(mm)
	20500
	

	
	有无机房
	无机房
	

	轿厢尺寸及装饰
	轿厢内尺寸

（宽×深mm）
	1600*1500
	

	
	轿厢装饰
	方形轿厢，左右侧壁及后壁采用观光玻璃，前壁采用发纹不锈钢
	

	
	轿顶（或吊顶）装饰
	LED照明、发纹不锈钢面板
	

	
	轿厢地板装饰
	大理石地板
	

	
	轿厢净高(mm)
	2400
	

	开门及
装饰
	开门型式
	单开门
	

	
	开门方式
	中分双扇
	

	
	开门尺寸（宽×高,mm）
	900×2100
	

	
	轿门装饰
	主轿门：发纹不锈钢

后壁轿门：观光玻璃
	

	
	厅门装饰
	主厅门：发纹不锈钢

后壁厅门：观光玻璃
	

	
	门套装饰
	发纹不锈钢（含大门套、小门套）
	

	层站显示
	操纵箱
	点阵数显、发纹不锈钢面板
	

	
	召唤箱
	点阵数显、发纹不锈钢面板
	

	
	楼层显示
	1、2～7
	

	电梯功能
	1.安全接触器触点检测保护；2.按钮控制；3.报警按钮；4.平层信号灯；；5.变频器多重保护；6.层楼位置信号的自动修正；7.超速保护；8.超载保护；9.磁角度自学习功能；10.错相保护；11.到站钟；12.层楼显示器；13.电梯自救运行；14.反向时自动消指令；15. 防捣乱功能（7层及以上）；16.防溜车保护；17.防门锁短接；18.防终端越程保护；19.故障历史记录；20.故障显示；21.故障重开门；22.关门按钮提前关门；23.换站停靠；24.火灾应急返回；25.轿厢意外移动保护；26.集选控制；27.检修操作；28.井道层楼数据自学习；29.开门按钮开门；30.开锁区域外不能开门保护；31.楼层滚动显示；32.满载直驶；33.门受阻保护；34.内部通话装置/对讲系统；35.逆向运行保护；36.起动补偿；37.欠相保护；38.欠压保护；39.停电照明功能；40.误指令消除；41.闲时节电；42.消防信号反馈；43.永磁同步变频门机；44.运行超时保护；45.运行次数计数器；46.再平层/微动平层（提升高度＞60米）；47.驻停/退出运行；48.自动门；49.层门厅门旁路。
	

	选配功能
	语音报站、无线五方通话
	


（二）钢结构井道工程量清单：
	平层入户，无连廊，三面玻璃外包

	（一）钢结构部分

	序号
	工程或费用名称
	产地/标准
	单位
	工程量

	1
	井道钢结构柱200*200*8.0

（含制作安装）
	国家标准Q235B
	T
	7.56

	2
	井道钢结构梁150*150*6.0

（含制作安装）
	国家标准Q235B
	T
	6.82

	3
	电梯主机承重梁250*200*6.0

（含制作安装）
	国家标准Q235B
	T
	1.68

	4
	预埋钢板(含连廊预埋)
	国家标准Q235B
	套
	24

	5
	地脚螺栓800*20mm
	国家标准Q235B
	套
	28

	6
	电梯上下坎、门框柱100*100*4.0

（含制作安装）
	国家标准Q235B
	T
	0.71

	7
	配件（电焊条）
	/
	箱
	10

	9
	钢架聚酯面漆材料及施工
	“685”聚酯漆
	㎡
	250

	10
	钢架环氧防锈漆材料

及施工
	“685”聚酯漆
	㎡
	250

	11
	化学螺栓18mm
	国家标准Q235B
	个
	60

	（二）外装饰部分（常规）

	序号          
	工程分项或费用名称
	产地/标准
	单位
	工程量

	1
	（电梯门套）含配件、

安装费
	不锈钢
	套
	8

	3
	中性密封胶
	须满足国家现行相关标准及设计要求
	支
	200

	4
	钢化玻璃（含安装）
	6+6双钢夹胶
	M²
	195

	5
	不锈钢收边
	0.8mm
	M
	120

	6
	入户门拆除、修复
	阳台改造
	户
	7

	7
	不锈钢板（井道盖顶）
	含人工、材料
	M²
	12

	8
	铝合金百叶窗
	/
	个
	1

	9
	井道防撞保护墙
	1800高度
	M²
	20

	10
	井道防水部分
	须满足国家现行相关标准及设计要求
	M²
	35

	（三）基坑、脚手架部分

	序号
	工程分项或费用名称
	产地/标准
	单位
	工程量

	1
	运输费
	整个工程
	项
	1

	2
	基础开挖（含清运）
	M³
	M³
	25

	3
	基坑钢筋（含制作）
	须满足国家现行相关标准及设计要求
	吨
	3.05

	4
	C30混凝土（含浇筑）
	须满足国家现行相关标准及设计要求
	M³
	17

	5
	模板安装
	标准
	M³
	30

	6
	脚手架安装、拆除
	标准
	项
	1

	合计金额（元）：235500.00


三、孝先园观光电梯采购项目预算价
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	分项采购预算金额（万元）

	1
	观光电梯
	1
	台
	21.45

	2
	钢结构井道工程
	1
	个
	23.55

	3
	合计
	
	
	45.00


注：1.潜在供应商可自行前往项目实施现场进行实地勘查，以充分了解项目环境、地质条件、基础设施及周边限制因素。勘查时间需提前与采购人预约，并遵守现场安全管理规定。2.供应商报价不得超过分项采购预算金额，否则，作无效标处理。
（九）商务要求
1、交货地点：采购人指定地点（响应供应商自行与采购人联系咨询）。

2、交货时间：自合同签订后90天内完成电梯的安装调试及验收。

3、安装调试及验收
（1）安装调试
①货物（服务）的拆箱、安装调试等工作由供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。供应商实施前必须先经采购人或用户同意方可进行。

②所有材料均须由供应商送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证和原厂随货清单及有关技术文件、资料。

（2）验收条件和标准：
①验收的主体：采购人。 
②验收的时间：成交供应商按照采购需求规定的技术要求和商务要求完成服务后向采购人提出项目验收建议，采购人在收到供应商验收建议之日起10个工作日内对采购项目进行验收。 
③验收方式：采购人自行组织人员进行验收。 
④验收内容：验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况。 
⑤验收标准：采购人根据采购项目需求包括的每一项技术和商务要求的履约情况进行验收，成交供应商履约事项全部符合采购项目需求及采购合同约定的事项，视为验收合格。 
⑥验收程序：采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。 
验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
付款方式：电梯设备运抵项目现场并开箱验收合格后15个工作日内，支付合同总价的30%；电梯安装调试完毕，经特种设备监督检验机构验收合格并取得《电梯使用登记证》、完成移交后15个工作日内，支付合同总价的70%。每笔款项支付前，成交供应商须提供等额合法有效发票及对应节点证明文件，否则采购人有权顺延付款。
5、履约保证金：成交供应商按成交金额的 2% 缴纳履约保证金【履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者以银行、保险公司、融资担保公司开具的电子保函等非现金形式提交），履约保证金由采购人收取。项目验收合格后七个工作日内一次性无息退还。
6、质保期：所投货物提供 12个月 质保期（电梯整体质保期以响应供应商响应时间为准。另有超过壹年质保规定的零部件，按其规定执行），时间从通过特种设备监督检验验收合格取得验收报告之日起开始计算。在质保期内的工作应包括对所投电梯常规检查、调整和润滑等。

