## 采购要求

（一） 采购清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理设备 |  |  |  |
| 1 | 040602001001 | 格栅 | 1、机械格栅 304不锈钢材质 HJG-350,渠深:3000mm, 渠宽:650mm,栅距:5mm,N=0.55kw 含安装、调试、维护等全部费用 | 套 | 1 |
| 2 | 040602045001 | 调节池 | 1、2台提升泵 Q≥15m³/h;H≥15m,N=1.5kw 含耦合、提升装置 2、1套液位控制 测量范围:0-10m 4-20mA输出 3、1台流量计 DN50，输出信号4-20mA，四氟衬里 4、2台潜水搅拌机 QJB1.5/8-400/3-740 配滑道、支架 5、含安装、调试、维护等全部费用 | 套 | 1 |
| 3 | 040602045002 | 气浮机 | 1、1台气浮机 处理量20m3/h Q235碳钢防腐 2、1套PAC制备装置 V=1000L;PE材质 配搅拌机、机架 3、1套PAM制备装置 V=1000L;PE材质 配搅拌机、机架 4、2台PAC加药泵，流量:200L/h,压力:6bar 机械隔膜计量泵 5、含安装、调试、维护等全部费用 | 套 | 1 |
| 4 | 040602045003 | 水解酸化池 | 1、1台潜水搅拌机 QJB1.5/8-400/3-740 配滑道、支架 2、2台厌氧罐进水泵，Q≥15m³/h;H≥20m,N=2.2kw，含耦合、提升装置 3、1套液位控制 测量范围:0-10m 4-20mA输出 4、含安装、调试、维护等全部费用 | 套 | 1 |
| 5 | 040602045004 | 厌氧反应罐 | 1、2套反应罐Φ3.5×15m Q235碳钢防腐 2、2套外循环泵，Q≥12.5m³/h;H≥30m;N=3kw，铸铁,一用一备 3、含安装、调试、维护等全部费用 | 套 | 1 |
| 6 | 040602045005 | 缺氧生物接触氧化池 | 1、1台潜水搅拌机 QJB1.5/8-400/3-740 配滑道、支架 2、含安装、调试、维护等全部费用 | 套 | 1 |
| 7 | 040602045006 | 好氧生物接触氧化池 | 1、1套在线溶氧仪，测量范围:0-20.00mg/L，4-20mA输出 2、160m²生物填料，Φ150;填充率70%，醛化纤维或涤纶丝 3、150套曝气系统，服务面积0.8-1㎡/m，空气流量5-10m³/h.m，镀锌+PVC+ABS 4、1台硝化液回流泵，Q≥35m³/h;H≥10m,N=1.5kw，含耦合、提升装置 5、含安装、调试、维护等全部费用 | 套 | 1 |
| 8 | 040602045007 | 沉淀池 | 1、1套斜板填料，Φ50×1000mm，PE 2、1套中心布水器，型钢组合件，Q235碳钢防腐 3、1台污泥回流泵，Q≥15m³/h;H≥15m,N=1.5kw，含耦合、提升装置 4、1台剩余污泥泵，Q≥6m³/h;H≥13m,N=0.75kw，含耦合、提升装置 5、含安装、调试、维护等全部费用 | 套 | 1 |
| 9 | 040602045008 | 除磷反应池 | 1、1套混合反应器，型钢组合件，Q235碳钢防腐 2、1套中心布水器，型钢组合件，Q235碳钢防腐 3、1台剩余污泥泵，Q≥6m³/h;H≥13m,N=0.75kw，含耦合、提升装置 4、1套除磷剂制备装置，V=1000L;PE材质，配搅拌机、机架 5、1台除磷剂加药泵，流量:200L/h,压力:6bar，机械隔膜计量泵 | 套 | 1 |
| 10 | 040602045009 | MBR装置 | 1、1套曝气装置，服务面积0.8-1㎡/m,，空气流量5-10m³/h.m，材质ABS+EPDM 2、1套底部曝气管道，含主管路、支路及辅助设施，UPVC/ABS 3、1套MBR膜，DF20×200型，浸入式PVDF膜 4、1套MBR膜架，系统配套 ,满足设备需要，304不锈钢材质 5、1套液位控制 测量范围:0-10m 4-20mA输出 6、2台MBR膜出水泵，Q=22m³/h,H=10m,N=1.1kw，单吸自吸泵 7、1台MBR膜反洗泵，Q=22m³/h,H=16m,N=2.2kw，单吸自吸泵 8、1套化学清洗装置，V=300L,Q=9L/h,P=7.0bar 9、1套浮子流量计，量程0~20m3/h 含安装、调试、维护等全部费用 | 套 | 1 |
| 11 | 040602045010 | 污泥脱水间 | 1、1台污泥脱水机，KDL301;;DS20-80kg/h，304不锈钢材质 2、1套PAM制备装置，V=1000L;PE材质，配搅拌机、机架 3、1台PAM加药泵，流量:1000L/h,压力:6bar，旋涡泵 4、1套污泥泵，Q≥6m³/h;H≥10m,N=0.55kw，含耦合、提升装置 5、1套液位变送器，测量范围:0-10m，4-20mA输出 含安装、调试、维护等全部费用 | 套 | 1 |
| 12 | 040602045011 | 曝气风机 | 1、曝气风机，罗茨风机，Q≥8.9m3/min,P≥58.8Kpa;N=15kw 2、含安装、调试、维护等全部费用 | 套 | 2 |
| 13 | 030404017001 | 电源柜 | 1.名称:电源柜 2.GGD 2200×800×600,带远控,内含电器元件等 3.含本体调试、所有元器件安装 4.满足设计要求，详见图纸。 含安装、调试、维护等全部费用 | 台 | 1 |
| 14 | 030404001001 | 控制柜 | - 名称:PLC控制柜; 2.规格:GGD 2200×800×600,带远控,内含电器元件等 3.含本体调试、所有元器件安装 4.满足设计要求，详见图纸。 - 具有数据异常预警系统； - 具有电气管控系统。 含安装、调试、维护等全部费用 | 台 | 1 |
| 15 | 030404001002 | 变频柜 | 1.名称:变频柜; 2.规格、型号:GGD 2200×800×600,内含15kW变频器2台 3.含本体调试、所有元器件安装 4.满足设计要求，详见图纸。 含安装、调试、维护等全部费用 | 台 | 1 |
| 16 | 030404001003 | 控制柜 | - 名称:就地控制柜， 2.规格:GGD 400×500×180; 3.含本体调试、所有元器件安装 4.满足设计要求，详见图纸。 含安装、调试、维护等全部费用 | 台 | 4 |
| 17 | 040602002001 | 厌氧颗粒污泥 | 厌氧颗粒污泥 | m3 | 70 |
| 18 | 040602002002 | 营养药剂 | 营养药剂 | t | 12 |
| 19 | 040602002007 | PH调节剂（碱剂） | PH调节剂（碱剂） | t | 0.5 |
| 20 | 040602002008 | 其他辅料 | 其他辅料（微量元素、消泡剂等） | 项 | 1 |
| 21 | 040602002003 | 菌落培养技术服务 | 菌落培养技术服务 | 项 | 1 |
| 22 | 040602002004 | 调试水质监测费 | 调试水质监测费 | 项 | 1 |

## （二）技术指标要求

1、本项目处理的污水为废水来源与蛋液加工废水，设计处理量300T/d。

2、进水水质浓度化学需氧量(CODCr)≤5000 mg/L；生化需氧量(B0D5)≤2000mg/L；氨氮(NH3-N)≤120mg/L；总氮（TN）≤200mg/L；总磷（TP）≤15mg/L；悬浮物(SS)≤800mg/L； pH 值5~8。

（三）商务条款

1.付款方式：项目开工时，按合同价的10%支付资金至施工方作为预付款，工程量完成整体工程50%支付合同价的30%，工程量完成整体工程80%再支付合同价的40%，预付款在工程进度款中抵扣；工程完工后，工程款支付至合同价的 80% ；财政结算评审审定后，工程款支付至合同价的 85% ；项目决算审计后支付至审计价的97%，剩余3%的工程款作为质量保证金，竣工验收合格满一年后一次性退付，不计息。

2. 合同履行期限：签订合同后60日内完成交付使用，包括安装、调试。

3. 交货及安装地点：采购单位指定地点。

4. 投标报价：本项目为交钥匙项目，投标报价包含招标文件规定的完成本项目相关货物安装调试并交付使用及相应服务所需的设备、安装、人员、运输、培训、技术支持 、税费等一切相关费用。

5.人员要求：本项目指派一名具有环保类中级职称的项目经理，主要负责项目的现场技术服务、人员安排等工作。

6.供货要求：

6.1 成交供应商负责运至现场，安装、调试及试运行，待采购人确认合格后交付使用。

6.2 所有货物的知识产权问题，由各供应商自行负责。

6.3 本招标文件提出的是最低限度的要求，供应商所投产品或服务应达到或优于本采购文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

6.4 本项目所有产品均须符合国家环保要求。

7. 交货及包装要求：

7.1 交货：成交供应商须保证产品是制造厂商原厂制造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范及满足招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范要求。按投标文件成交供应商提供给采购单位的产品应通过货物制造商的出厂检验，并提供质

量合格证书、使用说明书、保修证明等资料。提供的装箱产品必须附有详细的装箱清单、出厂检验报告、合格证书和中文技术资料壹套（技术说明书、使用说明书、操作手册、维修保养手册、设备装配图等 由采购人和成交供应商共同查验货物外观、型号、数量等。

7.2 包装：成交供应商的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和提供防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交供应商负责。

8. 售后服务：

8.1 成交供应商应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，明确指派负责人的姓名及联系方式。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理， 日常使用操作 、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，成交供应商还需就货物的功能对采购人进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

8.2 质量保证期为：一年（产品质保期国家与厂家及采购需求中另有高于一年规定的从其规定）；质保期自采购人在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

8.3 质量保证期内，成交供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

8.4 提供货物故障受理服务，若采购人有要求时，响应时间为1小时，3小时内到达现场 , 8小时内完成维修，若故障仍无法排除，应免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。

8.5 所有货物保修服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商派员到货物使用现场维修 ,  由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

8.6 保修期后或客户原因导致产品损坏的货物维护，成交供应商应提供成本价维修或更换服务。

9. 验收要求：

9.1 交付验收标准：依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合招标文件和投标承诺中采购单位认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国家官方标准。

9.2 成交供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

9.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应负责在3个工作日内采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。若未采取措施妥善处理，采购人有权要求成交供应商赔偿相关损失。

9.4 成交供应商须在验收之前提供有关技术文件、完整的资料、验收报告等文档汇集成册交付采购单位。

9.5 采购人有权聘请专家或有资质的第三方检测、验收机构进行检测、验收工作，相关检验检测和验收所发生的费用全部由成交供应商承担。

10. 知识产权：

提供的任何货物包括软件、数据资源等（除技术指标另作规定外）均应符合现行国内和行业相关标准。成交供应商应保证采购单位在使用其提供的任何货物（包括软件、数据资源

等）时产生的知识产权纠纷所引起的法律后果及费用全部由成交供应商承担，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

11. 签订合同：

成交供应商在中标通知书发出之日起5个工作日内与采购人签订合同，最长不得超过30日 。采购人因不可抗力原因延迟签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。招标文件、成交供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

12. 违约责任：

12.1 成交供应商不能交付货物的，则由成交供应商向采购人支付合同总价 5% 的违约金

。

12.2 成交供应商逾期供货的，每逾期一天向采购人支付逾期供货金额 5% 的违约金，逾期10  日的，采购人有权单方面解除协议。

12.3 成交供应商交付的货物不符合约定的，必须无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，采购人有权单方面解除协议。

13. 其它：

13.1 招标文件技术规格、参数及要求中若有指定品牌厂家或指定规格型号的，只作参考 , 所投产品须等于或优于本次招标文件的要求，如果供货时不能满足或低于本次招标要求 , 采购人有权无条件要求其退货。

13.2 成交供应商在项目实施或服务过程中发生的人员、产品质量事故，或因成交供应商管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由成交供应商负责，采购单位不承担任何法律及经济责任。

13.3 成交供应商提供货物与招标要求不符时，取消中标资格，已供货的全部退货，并追究责任和承担由此引起的全部费用。

13.4 本项目不得违法转包、分包，一经发现，采购人有权终止合同并追究成交供应商违约责任。

13.5 以上商务要求为基本要求，供应商应全部响应，否则做无效投标处理。

14. 其他未尽事宜，请与采购单位联系。