## 二、采购需求

（一） 技术需求

### 1、采购清单

| 楼号 | 梯种 | 梯号 | 载重KG | 梯速m/s | 层站门 | 井道尺寸（mm） | 层高 | 机房 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊大楼 | 乘客电梯 | 1# | 1600 | 1.0 | 5/5/5 | 实际勘测为准 | 1F-4F 3900mm 5F4500mm 基坑深度：1550mm | 有 | 1 |
| 住院部 | 乘客电梯 | 2# | 1600 | 1.0 | 4/4/4 | 实际勘测为准 | 1F3300mm\2-3F3900mm 4F4300mm 基坑深度：1400mm | 无 | 1 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 2 |

注：（1）上表中井道尺寸并非电梯实际轿厢尺寸，如投标人须了解最准确的轿厢尺寸及提升高度、地坑深度、顶层高度等与项目相关的现场真实参数，可自行前往项目现场踏勘。

（2）投标人所投产品不得低于上述额定载重量、额定速度（以现场实际参数为准，最大限度地满足上表中的轿厢尺寸）。电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸需满足国家技术规范有关要求，且轿厢面积按最大设计。

### 2、设备功能一览表

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全集选 | 电梯对大楼内上、下召唤信号、轿内选层指令及各种信号进行综合分析判断后，将自动优选与电梯运行方向一致的信号进行依次应答。 |
| 2 | 错误操作保护 | 当轿顶作业人员未按照标准出轿顶程序操作时，系统检测该异常，并限制电梯正常运行，以保护轿顶作业人员。 |
| 3 | 井道进入检测 | 电梯在正常状态下，如厅门锁异常断开超过4s，系统检测该异常，并限制电梯正常运行，以防对进入井道人员产生伤害。 |
| 4 | 门锁短接检测 | 当电梯厅门门锁、厅轿门锁触点因异常原因导致短接的情况下，系统检测该异常，并限制电梯正常运行，以保护乘客安全。 |
| 5 | 抱闸力矩自动检测 | 通过参数设置，可以对抱闸力矩进行自动检测，以确认抱闸制动力矩正常。该测试可手动操作，亦可以定时触发 |
| 6 | 停梯开关 | 即驻停开关，当设置在指定楼层的钥匙开关动作后，电梯将在应答完所有指令后返回指定层楼，同时将启用节能模式，切断轿内照明并点亮厅外停梯开关指示灯。停梯开关有两个开关方向，一旦开关被切换会出现： |
| 7 | 厅外指示选择 | 通过参数设置，可以在某种模式下，实现是否需要厅外楼层显示。 |
| 8 | 关门模式选择 | 通过参数设置，可以选择不同的关门按钮响应模式。 |
| 9 | 厅外指令取消功能 | 通过参数设置，可以实现厅外错误召唤指令的取消。 |
| 10 | 门机慢速关门功能 | 通过参数设置，可以实现电梯在有指令需要响应的情况下，如光幕持续动作，慢速关门功能。 |
| 11 | 封楼层功能 | 通过参数设置，可以实现预设楼层厅外召唤/轿内登记指令无效的功能。该功能可以定时生效，并且可以选择单独取消厅外召唤指令，单独取消轿内登记指令或者同时取消厅外/轿内指令 |
| 12 | 指定楼层等待 | 为指定楼层等人流量大的楼层分配较长的开门时间，以满足额外的客流量。 |
| 13 | 关门等待取消 | 自动状态下，在门保持全开状态并且处于开门延时阶段时，按关门按钮可立即执行提前关门。 |
| 14 | 反向指令自动消除 | 在向上或向下运行时，对于与当前运行方向相反的指令可自动消除。 |
| 15 | 轿厢关门延迟保护 | 当电梯开门时间由于外呼按钮被按住或其他因素而超过预定时间时，电梯会强迫关门来应答其他信号。当电梯强迫关门重复几次仍未关紧，电梯将停止运转并开门，内外呼信号会自动取消。当电梯监测到门已正常关闭时，电梯恢复正常操作。 |
| 16 | 轿厢开门保护 | 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间（默认为20秒）时在反复尝试了3次开门动作后，轿厢门会关闭，将在下一层停止并开门未被响应的命令会被清除 |
| 17 | 轿厢关门保护 | 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能关门到位超过预定时间（默认为20秒）时，电梯重复三次关门后，未侦测到门关闭信号，电梯会自动进入保护状态，当电梯监测到门已正常关闭时，电梯将恢复正常操作。电梯会出现下列动作； |
| 18 | 满载直驶 | 当轿厢内载荷达到满载预设值（乘客装载值被设置为80%额定的载荷）时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。 |
| 19 | 自动泊梯 | 群控组内电梯在大楼内所有电梯均处于空闲状态时，会自动停泊于大楼的不同层楼以提高电梯组对召唤的响应速度。 |
| 20 | 防捣乱保护 | 为避免空梯运行电脑通过对载重量进行逻辑判断把不正常的指令作消号处理，此功能可避免恶作剧和错误的轿内指令。 |
| 21 | 自动返回基站 | 单台电梯时，可根据大楼实际需求设定运行基站，在预定时间内如果没有召唤或指令登记，轿厢将自动返回基站，关门待机，基站一般设在交通流量大的楼层或一楼大厅。 |
| 22 | 轿顶检修 | 电梯轿顶设有检修箱，使检修维护更为安全快捷。 |
| 23 | 自动再平层功能 | 当由于进出乘客等原因引起负载变化使轿厢地坎与层门地坎的误差超过一定值时，电梯将会自动执行再平层，使轿厢回到准确平层位置。 |
| 24 | 机房紧急电动运行 | 电梯机房的控制柜内设有紧急电动操作装置，可用紧急情况时的救援。 |
| 25 | 轿内照明控制 | 在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门后的预定时间内，将进入节能模式，关闭轿内的照明。 |
| 26 | 超载保护 | 当轿厢的载重量超出额定允许的载重时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载。此时显示超载，轿厢不关门，电梯不能起动。 |
| 27 | 开、关门按钮 | 电梯轿厢操纵面板上设有控制开关门的微动按钮，以方便乘客根据需要灵活掌握开关门的时间。 |
| 28 | 厅、轿门分别控制 | 经过统计由厅外召唤引起的开门等待时间会比由轿内指令引起的开门等待时间要长，此功能通过独立调整电梯在响应召唤和指令时的开门保持时间，来提高整体的运行效率。 |
| 29 | 厅外及轿内方向指示 | 为方便乘客了解电梯的运行方向，在轿内操纵面板和厅外召唤面板上有箭头状指示灯提示运行方向。 |
| 30 | 数字式大厅/轿内显示 | 在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上随时用十六段数码显示电梯所在层站，以方便乘客了解电梯当前运行位置。 |
| 31 | 内部通话装置(满足五方通话要求) | 用于在特殊情况下通过设置在轿厢操纵面板、轿顶、轿底上的对讲装置保持与机房及监控中心的语音联系。 |
| 32 | 警铃 | 供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。 |
| 33 | 驱动设备过热保护 | 由于机房温度过高或运行发热，电动机温度超过预设值时，电梯将自动进入保护状态。电梯就近停靠，开门安全疏散乘客并关闭轿内照明，温度正常后，电梯恢复正常运行。 |
| 34 | 错误指令取消 | 当指令登记后，在电梯未起动前可通过连续点按此按钮以取消已登记的指令。电梯起动后，为保证乘客的人身安全，系统不允许取消已登记信号。 |
| 35 | 本层厅外开门 | 在正常关门过程中，厅外与电梯同向的召唤按钮被按下时，电梯将重新开门。 |
| 36 | 重新初始化运行 | 当电源因中断而恢复后，电梯位置信号未能保留或不能确定轿厢位置时，电梯将驶向端站重新定位。定位后位置显示器显示电梯所在的层楼位置，并恢复正常运行。 |
| 37 | 安全停靠 | 电梯因故停在门区外时，控制系统进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门或完成本次运行指令。 |
| 38 | 终端楼层保护 | 当电梯运行到终端楼层时，运行速度没有减至预设值时，系统将强迫减速，保护电梯的安全运行。 |
| 39 | 关门力矩保护 | 当关门时受到反向阻力，超过预设的力矩值时，电梯将重新开门。 |
| 40 | 启动时力矩补偿 | 为使电梯起动时获得更好的舒适感，系统对轿厢内载荷进行计算，并通过起动时的力矩补偿给予优化。 |
| 41 | 轿厢内紧急照明 | 在轿内设置的紧急照明装置，停电时启用。 |
| 42 | 开、关门按钮灯 | 开、关门按钮灯： |
| 43 | 光幕门保护 | 专用光幕门保护系统增强了电梯的安全性，系统可在电梯门口形成密集的红外交叉光幕，对于任何进入其探测区域的人或物体都能做出敏锐的反应，为进出的乘客提供最大程度的安全保护。 |
| 44 | 轿厢意外移动保护 | 电梯在开门状态下，如果发生意外移动离开开门区，则该功能可以有效制停电梯，防止电梯继续移动，以保护乘客安全。 |
| 45 | 无障碍功能 | 配置副操纵箱、语音报站、后壁扶手，盲文按钮 |
| 46 | 门禁系统 | 为安全管理，住院楼室外电梯应增设电梯刷卡门禁系统,中标人提供门禁卡170张。 |
| 47 | 空调通风装置 | 增设电梯空调通风装置，提升乘梯体验感；电梯轿厢用空调须满足T/CEA0065—2025要求。 |

### 3、电梯配置要求

1）控制系统：采用32位全电脑模块化网络控制；

2）驱动系统：交流变频、变压调速驱动；

3）门机系统：采用VVVF变频调速控制；

4）门保护：光幕保护；

5）曳引系统：永磁同步原厂原品牌无齿轮曳引机；

6）动力电压/照明电压/电源频率：380V/220V/50Hz；

### 4、装饰要求

轿厢：

1) 轿厢顶：普通装饰，LED高效节能照明,风扇换气送风，提供式样供选择。

2) 轿厢壁：采用304发纹不锈钢，均采用一体式压铸式，不采用复合成形。

3) 轿厢门：层层304发纹不锈钢板。

4) 轿厢地面：耐磨PVC地面。

5) 轿厢内操作盘。

6) 发纹不锈钢面板，不小于4英寸楼层显示器。

7) 上升与下降方向指示。

8) 隐蔽式对讲机。

9) 标示：标示厂牌、用途、限乘人数、限载重量。

10) 一个以钥匙操作的开关箱内有停止开关、照明开关、风扇开关。

11) 按钮：微触式，具有停靠层数相同的楼层按钮。

12) 面板材质：发纹不锈钢厅门及门套。

13) 厅门：层层304发纹不锈钢。

14) 门套：小门套、材质：层层304发纹不锈钢。

15) 厅门呼梯：超薄外挂式外召唤、LED显示。

16) 地坎：硬质铝。

17) 轿厢高度：不小于2400mm。

18) 装饰用304不锈钢板厚度不小于1.2mm。

住院部钢结构：

钢结构必须满足《钢结构通用规范》GB 55006-2021要求，钢结构焊接材料应具有焊接材料厂出具的产品质量证明书或检验报告，全部焊缝应进行外观检查并满足焊缝质量抽样检验结果判定标准要求，钢结构工程验收须提供防火、防腐等重点部位工程相关验收报告，同时须加设防雷设施。

| 编号 | 工料名称及规格 | 单位 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 主钢柱 |  | 外部连廊长度不少于3.3米。 | 带连廊 |
| 1、 | 井道主立柱 矩形管 | 吨 | 200*200*8 |  |
| 2、 | 电梯曳引机横梁主材 矩形管 | 吨 | 200*200*6 |  |
| 3、 | 电梯导轨支架梁 2m/档 | 吨 | 150*150*6 |  |
| 4、 | 电梯厅门上、下坎梁、门前小立柱（2套） | 吨 | 100*100*4 |  |
| 5、 | 立柱与圈梁或砼梁牛腿 | 组 | 300*350*14 |  |
| 6、 | 电梯井道主立柱柱脚预埋件 | 组 | 300*350*14 |  |
| 7、 | 电梯曳引机承重吊钩（2T) | 个 | 限吊2吨 |  |
| 8、 | 电梯钢结构外封金属板(采用符合《建筑装饰用铝单板》GB/T 23443-2024要求，且厚度不小于3.0mm) | 平方 | 按建筑国标要求 |  |
| 9、 | 安装配件（电焊条、螺栓，油漆等） | 套 | 14号化学栓 |  |
| 10、 | 钢材运输费 | 车 |  |  |
| 11、 | 电梯顶棚防火岩棉瓦+耐腐蚀304不锈钢板(厚度不小于2.0mm)防水 | 平方 | 50型 |  |
| 二、 | 住院楼电梯井道加设高品质管道轴流风机通风(直径不小于20寸) | 组 | 铜芯，循环运行、定时变频调速 |  |

### 5、旧梯拆除及回收要求

1）中标人需完成对现有旧梯拆除、对现有井道整备（旧梯拆除费、井道整修费等一切相关费用均包含在本次报价中）等相关工作。

2）中标人如需对现有井道进行整理工作，对土建结构有变化和装饰外观变化的工作应得到原设计单位确定后，由招标人许可方可实施。

3）电梯供货及安装为交钥匙工程，电梯内饰部分中标人需经招标人同意后可适当优化调整，但不得低于原标准，总价不再调整，电梯井道、基坑、机房、开门等尺寸，投标时投标人须自行勘查现场，数据以施工蓝图及现场尺寸为准。

4）更换的电梯残值归采购人所有，由中标人搬运到采购人指定区域。

本次招标采购是电梯更新改造工程，中标供应商负责原有电梯的拆除和机房、井道整改（如需要）、整改措施不能对机房、井道结构安全产生破坏的相关工作， 投标人应根据原有电梯现场情况，按标准规定设计好电梯的轿厢，若轿厢宽度尺寸设计受到井 道尺寸限制时，应给予说明。对所拆除旧梯到相关管理部门报废处理、备案（补充说明：到属地市监部门申请，填写特种设备停用、报废申请表）。旧电梯拆除和新电梯的安装时间由采购单位统一安排。投标报价中应包含原有电梯的拆除费用、机房、井道整改及垃圾外运等费用。

### 6、电梯安装要求

（1）工作内容

1）要求提供性能优、效率高、质量可靠、运行舒适的电梯。

2）投标过程中必要的现场踏勘应由投标人承担必要的费用和人员生命财产的责任及风险；

3）中标人应于确认中标后20日内完成现场勘察及本项目设备对地下室、主体、基坑、机房等结构及建筑的各项安装准备工作，并提供施工图纸(井道设备布置图、底坑平面布置图、机房平面布置图、预埋件布置图及施工组织设计或方案等)供招标人批阅。

4）中标人提供所有电梯安装、调试过程所需的人员数量、岗位证书、材料、设备及仪器、工器具等明细，以及上述条款资料等为满足最终相关部门验收合格创造条件。

5）电梯机房内除总电源（包括电梯配电箱）外，电梯设备的控制柜、接地系统等工程内容均由中标人提供和安装。

6）中标人在安装过程中应对存在的有关问题及时向招标人汇报。

7）中标人所采用的设备均需适合三相380V、50Hz交流动力电源，或单相220V、50Hz交流照明电源系统，以及井道内36V或24V安全照明系统，同时采取必要的技术措施，防止其他设备对本用电系统的影响。

8）在质量保证期内进行保养维修工作，并定期派专人检查。

9）中标人应对电梯吊装方案进行充分研究，必须充分考虑在没有吊塔、外挂电梯的情况下通过电梯井道或其他预留孔洞进行设备运输的吊装方案。

10) 电梯井及室外钢结构建筑需满足《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）及《建筑与市政工程防水通用规范》(GB55030-2022)有关要求，且防水等级要求不低于二级。

11）中标人安装图纸必须经过招标人认可后方可施工，施工过程中不得破坏原结构。中标人须自行踏勘现场情况，招标文件所载数据仅供参考。中标人应当保证施工质量，需严格遵守国家标准及安全技术规范，确保改造后的电梯符合安全性能标准等。

（2）电梯的设备供应、安装调试人员要求及责任。

1）本次招标的内容包括电梯设备供货和安装、调试等全部工作。

2）中标人具备电梯安装资质，安装人员应由常年从事招标人所选用电梯型号和项目特点的电梯安装、调试人员所组成，项目经理、技术负责人、主要安装工人、检测人员应为中标人安装人员中的技术骨干。

3）中标人应负责本项目电梯的安装、调试及验收，直到取得当地政府部门下发的验收合格证明及准许使用证明。

4）电梯安装人员应取得特种作业岗位证书并持证上岗；

（3）保修期内的保养维修及保修期外的继续保养

1）供应商应提供整体项目24个月的维保服务（自通过当地市场监管技术检测部门的验收和取得《电梯监督检验报告》和《特种设备使用标志》之日起计算），维保期内提供24小时应急服务，接甲方维修通知（含电话）后到场时间不超过1小时。

2）保修期内的电梯，安装维修单位应对因其产品和施工工艺引起的故障实行免费维修保养，确保电梯的正常运行。

3）在保修期内，维修保养人员应定期检查、调整、润滑、清洁相关设施，并免费提供零配件，使设备正常运行。

4）中标人应按所提交的投标文件中明确的详细保养计划与招标人签订维保合同。

5）维修保养应具备：

a、具有此类设备维修保养资质（特种设备安装改造维修许可证）和良好信誉。

b、在本地区具有足够能力、经验的人员提供服务。

c、保修期内中标人如无法达到上述要求，招标人有权委托其他维修商完成此项工作，费用由招标人从质保金中抵扣。

（4）投标人中标后需提供的有关资料

1）中标人需提供电梯负荷容量及所需三相和单相电源的容量、电源电缆的规格型号等。

2）按附表要求提供所有设备、材料、部件和有关系统的说明、型号规格、单价、产地等内容。

3）电梯安装单位的安装许可证、营业执照、资质证明等资料。

4）操作手册中应包括电梯控制系统的具体说明，其中应有原理图、装配图、布线图(包括动力电路、安全电路)、功能图等。

5）设备维修和服务的相关资料：包括操作和常见故障排除方法的说明、零部件清单及厂商地址、本地区维修保养的通讯地址名录等。

6）机电设备易损件清单，竣工资料、产品合格证，其中竣工图至少应包括各系统、部件装配图。

7）在试运行前一个月，中标人需提供操作与维修手册，使招标方及有关人员能事先熟悉所安装的设备和系统。手册内应包括控制程序、操作和维修的程序。每一本手册应包括不少于以下内容的资料：所有设备的规格及详细的操作手册、调试手册及质量保证书、紧急维修中心的电话、地址以及与负责人联系的方式。

（5）电梯设备的交货

1）中标人应负责设备包装运输、卸货、现场贮存、安装和调试，在此期间采取相应的保护措施，以防设备损坏和丢失，如出现损坏或丢失均由中标人负责。

2）中标人应做好成品保护工作，在安装、调试和试运行阶段，中标人应对电梯的轿厢、门、内部设施、地坎等提供保护，不得出现损毁和丢失现象，如出现损坏或丢失均由中标人负责。

3）通知招标人以便招标人安排行走路线和存放场地。

4）安装验收：取得电梯监督检验报告、取得特种设备使用标志、办理注册登记、取得政府相关职能部门使用登记证。

注：以上所有技术要求必须完全满足，否则投标无效。

（二） 商务条件

1、供应商应提供整体项目24个月服务的维保服务，维保期内提供24小时应急服务，接采购人维修通知（含电话）后到场时间不超过1小时。（如不能按时到场，采购人有权请有资质的维保单位进行维修，所需费用由供应商承担）；紧急情况下在接采购人紧急救援通知（含电话）后30分钟内赶到现场进行救援；保修期内，因产品质量问题而不能正常运行的，供应商负责维修或更换并承担相应的经济责任；保修期从所有产品施工安装完毕并通过验收合格签字后通过当地市场监管技术检测部门的验收和取得《电梯监督检验报告》和《特种设备使用标志》之日算起；保修期后，维修材料按出厂价优惠供应。除以上要求之外，电梯的维保应按《特种设备安全监察条例》的规定进行，定期维保。

2、供应商应向采购人提供完整的技术资料壹套（技术说明书、使用说明书、维修保养手册、安装图，电路图，基础图等）。各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托有资格单位或机构对所提供的产品进行检测，检测费用由供应商承担。

3、供应商应提供产品的出厂检验报告，合格证书，并且预先提供验收标准，填写验收报告书，供最终双方确认所用。

### 4、安装、测试、调试、验收：

（1）安装

1）供应商应根据采购人提供的工程计划，全面负责本项目所规定的安装任务；

2）供应商所委派的安装队伍应具有与本项目相关的安装资质，应由经过专业培训的人员从事，应熟悉本系统的工作原理、基本结构、工作性能、动作程序及各部件的结构和工作状态；

3）供应商应严格按照国家相关标准和规范进行安装，所有安装质量均应达到规划要求，如达不到责任由供应商承担；

4）安装过程中出现产品质量问题，供应商应在采购人规定的时间内处理完毕，确保工程正常进行和如期完成；

5）供应商应根据规范做好有关试验，这些试验结果均应由采购人或委托代表签字认可；

6）进入施工现场，供应商应听从采购人或采购人委托代表的协调和安排。

（2）测试

1）出厂前测试，供应商应根据国家的验收标准，在出厂前测试所有的机械及电气部分等；

2）现场测试，安装后的现场测试由供应商负责，确认无误后，其结果报采购人批准，以便进入下一阶段的调试工作；

3）采购人可根据要求，在合同中规定，对供应商的产品进行检验，如检验不满足要求，可以要求退货。

（3）调试、验收

1）产品的安装调试工作根据工程计划时间来安排进行，供应商应负责工程的调试验收工作，并完成相应的验收报告。若在调试验收过程中达不到设计要求的问题，由供应商负责处理；

2）系统完成调试、验收后，供应商应有责任完成与本项目有关的所有联调；

3）产品最终验收：工程结束后，按照国家相关标准要求并由相关机构进行验收；最终验收合格后双方正式签字进入质保期，检测费、验收费用由供应商承担；

4）检测验收标准应符合国家最新行业标准。

### 5、技术培训对象及培训目标、要求：

（1）培训对象由采购人指定；

（2）培训目标：根据产品特点及技术要求，供应商应对采购人的操作人员、维护技术人员、管理人员免费进行培训直至熟练掌握为止；

（3）现场培训应在完工测试和试运转之前完成，正式培训要在验收之前完成，涉及国外设备的教材应有中文资料；

（4）培训教师应精通所有设备操作技术，且有丰富的经验。

### 6、交货地点、时间：

（1）交货地点：采购人指定地点；

（2）交货时间：合同签订后，现场符合安装条件进场30天内完成电梯的安装、调试。

### 7、货款支付方式：

（1）履约保证金：合同签订后7个工作日内中标人向采购人提供合同总价款5%以银行转帐方式提交到采购人指定账户作为履约保证金，履约保证金在履行完合同约定义务事项后退还。

（2）签订合同后，采购人预付30%工程款，安装调试合格并经通过最终验收、签署验收合格证书，并通过当地市场监管技术检测部门的验收和取得《电梯监督检验报告》和《特种设备使用标志》办理移交手续后，采购人支付供应商合同金额100%的工程款，合同款项由采购人统一支付（均无息），付款时供应商需提供正式发票。

8、提供的产品（技术指标除另作规定外）均应符合现行国内和行业相关标准。同时应保证采购人及用户不受到第三方关于侵犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，供应商承担可能发生的一切法律责任费用和后果，并全额赔偿采购人和用户的损失。

9、供应商在项目实施或服务过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因供应商管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

10、供应商可自行安排时间进行实地考察，以获得由供应商自己负责的有关编制采购文件和签署合同的所有信息，一旦中标这种考察即被认为其结果已在响应文件中的充分反映。考察现场的费用由供应商自行承担。

11、如供应商在施工过程中有和土建、装饰工程重复或现已施工完成的工程量，应减去相应的工程量。

### 12、保修期内的有关规定（费用包含在投标报价内）：

(1)在保修期内，供应商应负责修复设备存在的所有问题（因最终用户自身使用不当和不可抗力除外）；

(2)更换的有缺陷或损坏的零部件应是全新的，原配置的，更换的零部件保修期仍为24个月（如中标方投标中承诺保修期高于24个月，以投标承诺保修时间为准），自更换完成且经采购人和/或最终用户书面认可之日起重新开始计算。对于隐蔽性的、通过合理的检查和试验都不能发觉的缺陷，即使保修期已过，由于其电梯设备本身的设计缺陷、制造缺陷、安装缺陷造成的故障，仍由供应商负责修复并赔偿业主及第三方因此受到的任何损失。

(3)供应商应在两年的保修期内为其根据本合同出售的电梯设备提供（含劳力、材料和交通等所有费用）的维修保养服务（如中标方投标中承诺保修期高于24个月，以投标承诺保修时间为准）。

(4)供应商至少每两周提供一次定期保养；中标人提供的保养工作须在招标人指定的电梯非繁忙时间进行；中标人自备所有用于维修保养的工具、仪器、材料；提供每年365天、每天24小时的应急服务，并不收取法定工作日和例常工作时间以外的附加费用。

(5)现场清洁：中标人应随时将所有多余材料、设备和垃圾清理和移出其负责的工作场所，保持所有设备区域的清洁整齐，满足招标人的要求。包括定期彻底清洁所有桁架内侧（每年）、包装、电梯井道内壁、电梯井道内设备、轿厢设备、轿厢顶部、入口和相关机房设备。

(6)中标人应选派经验丰富的维修人员到现场作维修保养服务。 维修保养人员应有中国国家规定的相关资质； 维修保养人员应有维修保养过与本合同同类设备（速度、载重量、驱动控制方式等相同）的经历。

(7)合同履约期内负责每年电梯的法定年检并承担相关费用。

(8)中标人在对电梯作维修保养时维修人员发生人身伤亡事故由中标人自己承担；由于中标人维修保养问题造成的乘客人身伤亡事故等其它损失都由中标人承担。

(9)由于中标人维修保养问题给招标人或物业管理公司造成损失都由中标人承担。

(10)中标人在服务时，更换的部件必须采用全新的、经设备整机制造商认可的、在品质、型号、制造商等方面与原部件相同的部件，并且使用设备整机制造商提供或推荐的润滑剂。如果得到招标人的书面批准，也可以采用同等的部件、润滑剂或者更换设备。需要修理的部件将被重新整修成“新”的状态。未提前得到招标人的批准，不得将设备的任何部件拆除带出。