- 第五章  货物需求表及采购需求

## 一、货物需求表

| 名 内 容 | 称 | 奉新县入河排污口规范化采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 详见第五章“二、采购需求” |
| 交货期 |  | 详见第五章“二、采购需求” |
| 交货地点 |  | 详见第五章“二、采购需求” |
| 安装地点 |  | 详见第五章“二、采购需求” |
| 备注 |  |  |

## 二、采购需求

- 技术需求

    - 1.1项目概况

奉新县于截至2023年底共计排查发现96个入河排污口，对排查的入河排污口进行梳理分类、分级标注，并建立排污口台账。基于96个入河排污口台账分析：从排污口类型来看，主要分为工业排污口、城镇污水处理厂排污口及其他排口等3大类，其中其他排口占比最高约占72.9%，其次为工业排污口占比18.8%，最低占比的为城镇污水处理厂排污口为8.3%。入河湖排污口及管网的管理大多数是通过人工巡视及现场抽查完成，但通过入河湖排污口的偷排漏排事件随机性强、变化快，发现的及时性较差。并且，排水管道堵塞等情况只有在暴雨等情况下连续人工观察，才可能判断，加大了发现的难度。在问题发现后，由于上游管道较长且复杂，很难高效、精准溯源。

为完善全县入河排污口的监控监管模式，丰富环境监管手段，确保潦河水质在“十五五”期间稳定达标，因此，需要加强入河排污口排查与规范化建设，实现入河排污口入河流量、水质的在线监测，为打赢水污染防治攻坚战奠定坚实的基础。

    - 1.2项目内容与技术要求

        - 1.项目内容

依据《入河入海排污口监督管理技术指南排污口分类》（HJ1312—2023）规范中4.1入河入海排污口分为工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口、其他排口四大类。通过奉新县对入河排污口的现场实际踏勘，根据入河排污口现场及周边环境特点，将本次踏勘的96个入河排污口根据规范标准进行分类，并进行规范化建设。当入河排污口排水发现问题，进行有效的问题溯源，在入河排污口上游安装溯源监测设备，从“大海捞针转化为碗里捞针”具体实施内容如下：

入河排污口标志牌：对全县73个入河排污口设置标志牌，包括排污口名称、编码、类型、管理单位、责任主体、监督电话、二维码等信息，采用卧式固定式标志牌，尺寸不小于900mm×600mm（可根据实际情况调整），相关材质及安装要求符合规范，为了预防标识牌内容的变更或损坏，本次采购标识牌数量为83块，其中10块为备品。

入河排污口流量监测设备：根据点位选取原则，在5个入河排污口处安装流量实时监控装置，监测入河污水排放量，设备可采用超声波流量计方式测量，确保数据准确上传至云存储管理。

入河排污口水质监测设备：选取3个入河排污口进行水质在线监测，监测指标包括pH、COD、氨氮、浊度、电导率、溶解氧、水温共7个参数，其中一个监测点位增加1套氟化物监测设备。采用微型监测站，实现水质数据实时上传，便于掌握水质变化状况。

入河排污口溯源监测设备：选取6个溯源监测设备为入河排污口做污染溯源使用，监测指标包括：液位、电导率、pH、COD、氨氮、浊度，同时配置采样器使用，实现水质数据实时监测，异常水质及时采样，为污染溯源提供有效反馈。

入河排污口视频监控设备：对25个入河排污口进行视频监控，建设视频监控系统，采用市电+太阳能供电组合，实现实时视频监控、录像回放、远程配置维护等功能。

入河排污口动态监管：构建入河排污口动态监管能力，围绕着“查、测、溯、治”为核心，实现对入河排污口的全面管理。

        - 2.技术要求

总体要求：

（1）实际供货的尺寸允许有所偏离，但不得实质性影响货物性能，影响货物安装及用户的使用体验，技术要求中产品外形（长、宽、高）的极限偏差±5mm (技术参数中另行规定的按规定)。

（2 ）采购清单中的技术要求为招标文件提出的最低限度的要求，投标人提供的产品应达到或优于下表中的详细技术要求，且符合国家有关标准和规范要求，否则将视为投标无效。

2.1采购清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入河排污口标志牌 |  |  |  |
| 1.1 | 标志牌面板 | 一、左侧 在标志牌的正面，注明排口的所处位置、排放类型、排入河流、所属乡镇等基本信息内容，标志牌牌面信息中向管理人员及公众展示入河排口基本信息及管理信息，方便公众进行监管。 二、右侧 书写“加强水资源保护，建设生态文明”等类似的宣传标语和口号，可根据业主及项目地要求进行定制。 三、标志牌二维码 标志牌二维码中包含的信息包括排口基本信息和平台中公众端显示的排口数据，以及公众反馈链接，公众可以在此链接中填写排口异常并上传图片，提交平台审核，一经核实可迅速联动处理。 四、安装方式及材质 安装方式采用卧式标识牌且安装在便于查看及维护的位置。标识牌内容信息采用喷涂或雕刻展示，尺寸不小于900mm*600mm，材质：大理石，样式符合《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（HJ1309—2023）等国家相关技术规范，具体内容与甲方商定。 五、其他 单项标识牌费用包含但不限于标志牌主体材料、雕刻费用、设计费用、安装费、运输费、基座费等相关费用。 | 83 | 块 |
| 2 | 入河排污口水量、水质监测设备 |  |  |  |
| 2.1 | 水量监测设备 |  |  |  |
| 2.1.1 | 智能排 水管网流量监测终 端 | 一、测量要求 1.无线监测终端实时分析、计算、存储、传输相关数据。 2.对雨水管网的浅流、非满管、满管、过载、溢流等工况下应能准确测量。 3.流速量程：±0.01m/s～±6.00m/s；流速精度：±2%FS；流速分辨率：0.001m/s。 4.流速标准测量频率：每60s一次，测量频率应可调节，测量数据均带有时标。 5.为了便于雨水管网日常维护（尤其管道清理机器人的工作），安装于管道底部的流速传感器厚度不应该高于4cm。 6.流速传感器采用法拉第电磁感应原理，流速测量不应受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响；既可测量一般导电液体的流速，也可测量液固两相流体。 7.液位传感器能安装在管道内（顶部）进行非接触式测量。 8.鉴于雨水管网大部分时间为非满管状态，而暴雨等天气下经常会满管；为了有效防止淤泥和水中杂质对传感器的堵塞和腐蚀破坏，提高测量可靠性，减轻后期维护工作量。故日常管道液位测量通过超声波液位传感器实现雨水管网中非接触式精确测 量；当管道液位即将到达超声波传感器测量盲区时，自动切换为静压液位传感器测量液位高度，实现全量程无盲区液位测量。 9.液位量程：0-10m，水位进入超声波盲区时，通过电接点传感器自动切换为静压液位传感器测量；实现全量程无盲区测量。 10.液位精度：当水位未满管时，管道液位精度为 ±0.2%FS；当水位满管时，窨井液位精度为±0.5%FS；液位分辨率：0.001m；带温度补偿。 11.液位标准测量频率：每1min一次，测量频率应可调节，测量数据均带有时标。 12.液位传感器应能够有效克服泡沫、喘动、漂浮垃圾等现场干扰。 二、自供电要求 1.设备内置高性能锂电池；保障液位、流速、流量测量， 设备自身状态监测，设备防盗监测，数据处理与无线通信；电池续航时间不少于3年。 三、通信要求 1.设备内置NB-IoT或4G无线通信模块，在井下运营商无线信号不好的情况下，可替换为Lora无线中继通信，可保障平台能够不间断收到测量的数据。 2.标准传输频率：每30min一次（NB-IoT无线传输）,每1h一次（4G无线传输），每5min一次（Lora无线中继传输），可自定义传输频率1min～24h。开关唤醒后实时上传。告警数据立即上传，并加快传输频率。 | 5 | 套 |
| 2.2 | 水质监测设备 |  |  |  |
| 2.2.1 | 多参数水质通用控制器 | 支持接入数字化水质分析探头，并且拥有完善的对外接口，可以方便地实现传感器探头组网、远程控制、故障诊断等工作，旨在为用户提供全面、准确的水质监测解决方案。技术要求： 1、探头接入不少于6路水质分析探头，包括pH值、溶解氧（DO）、浊度、电导率、COD等关键水质指标。 2、人机交互：配备彩色触摸屏，作为人机交互方式，可以显示不少于6个参数。 3、数据存储：设备本地能存储至少100000条数据。 4、数据传输：支持RS485有线通讯，并具备根据实际需求扩展4G全网通信的能力，以便实现数据的远程传输与实时监控。 5、数据采集频率：5min/次（采集周期可自定义），确保数据的实时性和准确性。 6、数据传输频率：实时传输（传输周期可自定义），以便及时获取水质数据并进行处理。 7、工作温度：设备在0-45℃（不结冰）的温度范围内正常工作。 8、工作湿度：设备在0~97%RH无凝结的湿度条件下正常工作。 9、供电方式：设备支持交流电、直流电或太阳能供电，以适多种供电环境。 10、工作电压：市电供电时，工作电压为220VAC，50Hz。 | 3 | 套 |
| 2.2.2 | 水质取样单元 | 水质取样单元是入河排污口水质采样监测站的关键部分，专门负责超标样品的留样执行。该模块能够智能响远程或现场的指令，自主完成样品的采集与排空任务，全程无需人工现场操作，从而实现了高效、便捷的自动化管理。采样瓶设计精巧，具备密封、自动排空及自动润洗等多重功能，不仅保证了样品采集的准确性和无污染性，而且采样瓶可循环使用，大大降低了使用成本，采样瓶符合AI水质实验室要求。 1、取样单元 ①采样瓶数：≥8瓶； ②采样瓶容量：500ml ③采样间隔：1min～9999min可设； ④采样量误差：±7%； ⑤等比例采样量误差：±7%； ⑥垂直采样高度：≥8米； 2、采样瓶管理 ①采样瓶配备二维码，支持信息录入与追踪。通过项目平台自带APP扫描二维码，快速获取采样瓶相关信息，实现快速取样、填充采样瓶，实现采样人员的质量控制管理。 ②采样瓶二维码符合实验室管理系统及AI实验室管理要求，且可重复使用。 3、制冷单元 ①支持智能启动/关闭，系统接收到样品采集指令后，制冷单元会立即响，自动启动冷藏箱进行运行。 | 3 | 套 |
| 2.2.3 | 物联网智能网关 | 一、产品功能要求 1、设备管理功能 ①产品应具有RTC实时时钟，设备断电时时钟不丢失。 ②为了保障产品长期时间准确，产品应支持互联网同步对时。 2、通信功能 ①产品应具有至少2个以太网通信端口，可实现以太网通信。 ②鉴于现场可能无法提供宽带联网，产品应支持4G全网通无线通信。 ③产品应支持ModbusRTU、ModbusTCP、PLC以太网协议、MQTT通信协议。 ④数据传输应符合《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》。 ⑤产品具有至少1路RS232通信接口，支持至少4路RS485通信接口。 ⑥为了方便现场查看数据，产品具有与工控显示屏直连，并可实时显示采集的数据 二、电源及可靠性要求 1、应具有1路电源输出，可控制电源开关，并且具有电源输出过流保护。 2、产品应具有防反接保护、欠压保护、过压保护功能。 3、应通过自然风冷散热，无需外加散热风扇。 4、抗电强度应符合AC3000V，50Hz，1min，无飞弧或击穿现象。 | 2 | 套 |
| 2.2.4 | 物联网网关 | 一、通信与安全要求： 1、支持4G全网通通信机制。 2、为有效避免SIM在潮湿、高温、震动的情况下出现生锈、松动等故障，产品采用工业级贴片式SIM卡。 二、仪表接入与控制要求： 1、为提高监测站点运维质量和效率，且不增加设备故障节点，产品无需额外增加设备，能远距离持续接收2.45G主动式电子工牌，接收距离大于30M。 2、为确保站点动力设备正常运转，及时发现设备问题，产品支持监测电气设备电流值（不少于2路），通过设备运行电流变化检测其过载、欠载故障，并切断对的控制输出，给出故障报警信号。 3、为实现监测站点运行情况全了解的目标，产品支持不少于3路模拟量输入（4-20mA输入）；支持不少于3路485接口（支持接入液位计、水质监测仪等设备，支持接入工业相机进行远程图像抓拍）；支持不少于4路开关量输入；支持不少于2路继电器远程控制。 4、为方便后期监测站点功能扩展，且不增加额外成本，产品支持在不增加额外设备情况下，支持远距离接受现场Lora无线传感器数据。 三、可靠性及管理要求 1、鉴于现场可能会发生停电现象，产品在断电后，在无额外电池情况下，支持通过无线通信上传报警信息，且支持离线数据存储，当通信恢复后自动补传历史数据。 2、支持互联网同步对时。 3、支持平台远程对产品进行采集配置、重启、查看无线通讯信号、监测联网率，支持远程固件升级。 四、技术指标要求 1、电气规格要求： ①工作电压：DC12~24V； ②设备消耗功率：<5W，DC12V供电情况下 2、工作环境要求：湿度<95%,无凝结，温度：-10℃~65℃ 3、一般技术规格要求：结构金属结构，TH35标准导轨安装 | 1 | 套 |
| 2.2.5 | 供电单元 | 1、光伏组件参数：电池类型单晶-16BB工作温度：-40℃~+85℃; 2、太阳能逆控一体机：带485通讯输出、内置MPPT太阳能控制器、逆变输出220V±5%、过载逆变模式、带蓄电池过压和低压保护、过载保护、短路保护、过温保护、使用温度-10℃~40℃、操作湿度<95%且无结露情形、工作模式：逆变优先/市电优先/节能模式 3、储能电池：锂电池、能量≥15KWh、循环次数≥6000次、工作温度-20℃~+60℃、工作湿度10%~85% | 1 | 套 |
| 2.2.6 | 信号隔离器 | 1、兼容RS-422、RS-485TIA／EIA标准 2、自动发送、接收数据：RS-485二线（A．B）制通信 3、输入接口：1路RS-485接口 4、输出接口：2路RS-485接口 5、工作电源：DC9-40V500mA 6、负载能力：每接口RS485能够连接8个设备 7、工作方式：异步半双工（RS-485双向通讯）。 8、光电隔离：隔离电压1KVrms／500VDC绝缘，隔离DC／DC模块，RS-485提供600W的防雷浪涌，15KVESD保护 9、使用环境：-40℃到65℃,相对湿度＞95％RH、 | 2 | 套 |
| 2.2.7 | 集成机柜 | - 柜体及材质 1、机柜防护等级：不低于IP55，确保柜体在恶劣环境下具备良好的防尘和防水性能，保护内部设备免受外界侵害。 2、机柜材质：采用优质碳钢材料，经过喷塑处理，增强防腐性和耐用性，延长使用寿命。 3、尺寸规格：占地面积（长×宽）：不超过2平方米，优化空间利用率。高度：不超过2米，便于操作与维护。 - 4、箱体结构：箱体厚度≥1.5mm，门厚度≥1.5mm，确保结构强度。必要部分需加筋加固，提升整体稳固性。 5、环境适应性：设计适用于户外环境，能在-10℃至50℃的温度范围内稳定工作，满足各种气候条件下的使用需求。 6、箱体美化：外部配备美化素材，提升视觉效果（须有安全警示标语，例如有电危险等字样）。 二、电气系统 1、电源供应：提供稳定的220V/50Hz电源供应系统，确保设备正常运行。 2、安全保护：配备过载保护和短路保护功能，有效防止电气故障对设备造成损害。 3、防雷防浪涌：集成防雷击和防浪涌设计，保护设备免受雷电和电网波动的影响。 三、流路系统 1、采水单元：配备自吸泵，电源AC220V/50Hz，功率不小于150W、扬程≥20m、吸程≥6米。 2、配水单元：自带多参数池、电动阀门、过滤装置，确保水质样本的均匀分布和有效检测。 四、安装方式 现浇设备基础，能够承受设备重力，确保稳定。 | 3 | 套 |
| 2.2.8 | pH传感器 | 量程范围：0～14 分辨率：0.01 精确度：小于1%（pH：0.5） 稳定性能：±1%FS/Y 温度漂移：±1%FS/℃（温度补偿范围内） | 9 | 套 |
| 2.2.9 | 电导率传感器 | 量程范围:0-9999μS/cm 分辨率：1μS/cm； 精确度：±5%FS。 | 9 | 套 |
| 2.2.10 | 浊度传感器 | 量程：0-1000NTU 结构：一体式 接口：防水接头 精度：＜5%或0.3NTU（满足任意条件即可） 通讯：RS485（标准modbusrtu协议） | 9 | 套 |
| 2.2.11 | 溶解氧传感器 | 测量原理：荧光法 量程：0-20mg/L 结构：一体式 接口：防水接头 通讯：RS485（标准modbusrtu协议） | 9 | 套 |
| 2.2.12 | 智能氨氮传感器 | - 测量要求 1.量测范围：0～20mg/L，0～100mg/L，0～1000mg/L（可选）； - 2.精确度：±5%FS； - 3.分辨率：1mg/L。 4.测量原理：离子选择法。 5.通讯：RS485（标准modbusrtu协议）。 二、其他要求 1.整机防护等级为IP67。 | 9 | 套 |
| 2.2.13 | 智能COD传感器 | - 测量要求 1.COD量程：0-500mg/L； - 2.分辨率：0.1mg/L； - 3.精确度：±5%FS； 4.测量原理：紫外吸收法。 5.通讯：RS485（标准modbusrtu协议）。 二、其他要求 1.整机防护等级为IP67。 | 9 | 套 |
| 2.2.14 | 氟化物传感器 | 一、测量要求 1.量程:0.1-1900mg/L(以内自定义); 2.精度:士5.0%FS; 3.耐压:0-3bar; 4.螺纹:NPT3/4; 5.防护等级:IP67; 6.材质:PC; 7.通讯:RS485（标准modbusrtu协议） | 1 | 套 |
| 2.2.15 | 微功耗无线智能监测终端 | 一、数据采集要求 1.不少于2路RS485接口。 2.支持外部传感器3.3V、12V、24V供电。 3.主机支持接入液位、流速、压力、温湿度、气体监测等各类传感器。 二、管理要求 1.设备能远程设定各类水质传感器、压力、温湿度、气体监测等各类传感器的告警阈值，当超过阈值和恢复正常时能实时上发告警信息。 三、自供电要求 1.设备内置高性能锂电池；保障设备自身状态监测，设备防盗监测，数据处理与无线通信；电池续航时间不少于3年。 四、通信要求 1.设备内置4G或NB-IoT无线通信模块（含3年无线通信费），在运营商无线信号不好的情况下，可替换为Lora无线中继通信，可保障平台能够不间断收到测量的数据。 2.标准传输频率：每30min一次（NB-IoT无线传输）,每1h一次（4G无线传输），每5min一次（Lora无线中继传输），可自定义传输频率1min～24h。开关唤醒后实时上传。告警数据立即上传，并加快传输频率。 3.采用工业级贴片式SIM卡。 五、其他要求 1.整机防护等级为IP67。 2、整机需取得防爆合格证。（投标文件中需要提供防爆合格证） 3、设备需有防腐能力，需通过酸性盐雾防腐测试，不能有任何腐蚀情况。（投标文件中需要提供测试（检测）报告） | 6 | 套 |
| 2.2.16 | 微功耗无线智能液位监测终端 | 一、测量要求 1.设备支持超声波液位传感器的非接触式测量，液位到达超声波盲区时自动切换到静压液位传感器，实现不同工况下的全量程无盲区液位测量。 2.考虑到可安装性、可维护性，液位传感器应为融合了超声波液位传感器、高精度静压液位传感器的一体化产品，拒绝接受以上两种独立液位传感器拼凑在一起的产品。 3.超声波液位量程≥3m，液位量程：≥7m。 4.液位精度：超声波液位精度：±0.2%FS，静压液位精度：±0.5%FS。 5.标准测量频率：每60s一次(可设置测量频率10s-24H)，测量数据均带有时标。 6.鉴于施工无法保证液位传感器100%垂直安装，液位传感器内置高精度倾角传感器；传感器可测量XY轴角度，测量范围0-180°,实时监测液位传感器实际安装与垂直方向倾斜角度，异常时能进行数据上报告警。 7.液位传感器应内置温度传感器，实时自动温度补偿。 二、其他要求 1、整机防护等级为IP67。 2、整机需取得防爆合格证。（投标文件中需要提供防爆合格证） | 6 | 套 |
| 2.2.17 | 智能采样模块 | 1、设备具备多种采样方式，包括定时采样、水质参数超标触发采样、手动采样、远程采样。 2、设备专为无市电环境设计，采用太阳能与锂电池结合的供电方式。其容量保证设备在完全无阳光补充的条件下，至少完成3次完整采样与制冷周期（制冷周期不少于16小时）。 3、设备采用低功耗制冷技术。采样完成后，在120分钟内将500ml水样从环境温度降至设定的保存温度。 4、设备在留样工作过程中，支持保存温度在4℃至10℃范围内可调，温度的偏差＜±2℃。 5、设备待机功耗≤0.1W，制冷功耗≤45W。 6、设备采样系统具备不小于8米的垂直提升能力。 7、设备能存储至少2份独立水样。每个采样瓶的有效容积不得低于500毫升。样品瓶采用独立封装设计，避免交叉污染，并便于取放和更换。 8、设备具备完备的智能自诊断功能，能实时监测设备姿态、电池电压及箱体内温湿度等关键状态。当发生包括但不限于设备破坏、电池低压、制冷失效、取水异常等故障时，立即生成告警事件，并通过设备内置的4G网络将详细的告警信息与采样状态数据直接、实时上传至监控平台。 9、设备具备基于水样保存区实时智能温控功能，能够根据设定阈值自动、精确地启停制冷机制，以实现低功耗运行。 10、设备具备智能能源管理功能，在高温季节利用过剩太阳能对保存腔进行提前降温。 11、设备具备自动排空、自动润洗功能，保证留样的代表性。 12、设备整机防护等级不低于IP55，关键核心部件（控制单元）防护等级不低于IP68。 | 6 | 套 |
| 2.2.18 | 人工水质采样监测 | 排污口水质定期人工采样检测。 | 438 | 个 |
| 2.2.19 | 排污口动态管理 | 对排污口位置、材质、形态、上游管网等内容进行动态监管，动态管理周期3年。 | 1 | 项 |
| 3 | 入河排污口视频监控系统设备 |  |  |  |
| 3.1 | 排污口球机摄像头 | 支持排污口监测智能算法，支持排污口排水检测、漂浮物检测（支持不少于三个AI智能算法通过预置点切换实现） 适用于工业污染源废水、自来水厂、污水处理厂、江河湖泊排污口、入海排污口等场景 采用双镜头设计，兼顾全景细节 全景采用1个F1.0大光圈全彩镜头，支持内置水尺读取智能算法、支持全天24小时自动读取标准水尺获取水位数据、支持SL651-2014水文通讯规约 支持全功耗模式、低功耗模式、休眠模式，最低功耗0.5W以内 支持磁编，运动精度偏差小于0.08度 支持翻斗式雨量计接入和雨量数据上报 支持远程唤醒功能，休眠状态可通过平台下发指令唤醒 支持定时抓图和录像功能，每个通道独立配置 支持除雾配置功能，内置加热玻璃，有效除雾 细节路支持周界、水位检测、AI开放平台，默认水位检测，全景路支持周界 Smar跟随：手动跟随,支持多场景巡航跟随,事件跟随 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 支持全景路2560×1440@30fps高清画面输出，细节路最大2560×1440@30fps高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持陀螺仪 IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 支持雨刷 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256GB 支持排水口排水状态识别，可识别排水口是否有水流出，支持触发报警 支持漂浮物检测，当水面出现漂浮物且漂浮物面积大于阈值时，可给出报警提示 设备支持在IE浏览器下，可配置全功耗模式和低功耗模式。全功耗模式下，全景和细节通道都处于工作状态，低功耗模式下，全景通道处于工作状态，细节通道处于休眠状态；设备在定时休眠状态下，可通过平台下发指令被唤醒 当设备进入低电休眠或定时休眠状态后，功耗≤0.5W | 22 | 套 |
| 3.2 | 排污口太阳能枪机摄像头 | 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 最高分辨率可达2688×1520@25fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持最大256GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24V/DC24V，1A），1路音频输入，1路音频输出 支持：DC12V，100mA电源输出，可用于拾音器供电 支持白光/红外双补光，红外最远可达50m，白光最远可达30m 传感器类型：1/3"ProgressiveScanCMOS 最低照度：彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR 宽动态：120dB 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50m，白光最远可达30m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2688×1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256GB，配置256GBTF卡 音频：1路输入（Linein）：2芯端子，最大输入幅值：3.3Vpp，输入阻抗：2.2kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Lineout）：2芯端子，最大输出幅值：3.3Vpp，输出阻抗：100Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持AC24V/DC24V，1A） 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12V，0.84A，最大功耗：10W PoE：802.3af，36V~57V，0.35A~0.22A，最大功耗：12.5W 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class3 电源接口类型：Ø5.5mm圆口 防护：IP66 | 3 | 套 |
| 3.3 | 太阳能供电系统 | 太阳能锂电供电系统_100AH电池180W太阳能板 专为无网无电设计的电力解决方案，实现离网电力自给自足 电池12.8V100AH，太阳能板180W，支持宽压DC11.6~14.6V输出，最大瞬时输出功率100W 电池续航：按照10W负载评估，每天24小时工作可以实现阴雨天续航5.1天（受实际安装环境和地理位置影响，存在部分偏差） 采用高品质单晶硅片，光电转化高，严苛质检程序，25年发电效率保障 采用磷酸铁锂电池，优异的高温与低温放电性能，独特SOC算法，电量显示更精准 通过BMS-485远程监控SOC状态，太阳能板状态 LED指示灯和按键，便于查询SOC、充电CHG、放电DHG状态 Q235碳钢支架，表面防腐喷涂，抱箍安装形式，无需打孔 工作温湿度：湿度＜90% 防护：TVS4000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5四级标准 太阳能组件类型：单晶硅太阳能板 太阳能组件转换效率：19% 太阳能组件功耗/电压/电流：180W/18.2V/9.86A 太阳能板尺寸：1290*760*30mm 电池类型：磷酸铁锂蓄电池 电池电芯数量/容量：100Ah（0.1C@25℃） 电池额定电压：12.8VDC 电池充电限制电压：14.6V 工作电压范围：11.6-14.6V 电池最大持续工作电流：放电：10A 充电：15A 电池循环使用次数：＞2000 电池保护功能：温度保护，过充过放保护，过流短路保护 电池充电温度：-20℃~60℃ 电池放电温度：-25℃~60℃ 电池尺寸：300*280*150mm 安装方式：抱箍安装，适用于杆径89-210mm立杆 | 3 | 套 |
| 3.4 | 立杆套件 | 立杆：4.5米立杆，主干直径≥114mm；主干壁厚： 2.5~3mm；横臂直径≥76mm；横臂壁厚：≥2mm及配地笼。 含电控箱； | 25 | 套 |
| 3.5 | 云服务器1 | 国产化云服务器，配置8核CPU/32GB内存，系统盘50GB，数据盘500G（SSD） | 3 | 年 |
| 3.6 | 云服务器2 | 国产化云服务器，配置16核CPU/64GB内存，系统盘50GB，数据盘1TB（SSD） | 3 | 年 |
| 3.7 | 云数据库 | 国产信创云数据4核16G，500G存储（SSD） | 3 | 年 |
| 3.8 | 国信创操作系统 | 国产信创操作系统服务器版本 | 3 | 套 |
| 3.9 | 云WAF | 保护域名授权上限2个，新建2000，并发15000，防护流量20Mbps | 3 | 年 |
| 3.10 | 云数据库审计 | 1个数据库实例审计，纯数据库流量上限：100Mbs，峰值事务处理能力:10000(条/秒) 日志数量存储:4亿条 | 3 | 年 |
| 3.11 | 云日志审计 | 支持5个日志源审计 | 3 | 年 |
| 3.12 | 云宽带 | 20M独享带宽（1条） | 3 | 年 |
| 3.13 | 网络安全 | 二级等保检测服务 | 2 | 项 |
| 3.14 | 视频综合管理一体机 | 4路HDMI输入+8路HDMI输出 3U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统 插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠 支持HDMI信号输入输出 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265 解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式 支持4路高清视频编码能力 支持64路高清视频解码能力 视频输出最大的LED带载能力为单口260W 支持3200W高清视频解码 支持8个显示屏的任意大屏拼接 单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示 支持开窗和漫游，最多支持128个窗口，单屏支持4个1080p或者2个4K 支持电视墙预览 最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 支持虚拟LED功能，最多添加字幕8个，单墙3个 支持WEB方式访问和操作 支持ONVIF协议接入设备解码 支持GB协议接入平台实现管理和操作 总线类型：千兆网交换 配置主控板数量：1 电源槽位数：2 配置电源数量：1 业务板槽位数：6 整机解码能力：64路1080P30 整机拼接能力：8路 USB接口：2个，USB2.0 电视墙数量：8个 电视墙规模：≤8 开窗数量：128 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25 输入源复制能力：支持 工作温度：0°C~50°C 工作湿度：10%～90% 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI内嵌 | 1 | 台 |
| 3.15 | 视频存储设备 | 4U机架式24盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 处理器：1颗64位多核处理器 系统内存：16GB（可扩展至64GB） 系统盘：1×240GBSSD 数据盘：1×480GBSSD（数据存储） 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔 网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1×HDMI 整机电源：550W，1+1冗余电源 支持视频流直写 支持ONVIF、GB/T28181、RTSP等标准协议 支持VRAID、RAID0、1、5、6、10、50等多种RAID模式 支持一键配置（VRAID模式），可快速部署阵列和存储池 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 支持运维总览展示，可快速定位设备异常情况 | 1 | 台 |
| 3.16 | 存储硬盘 | 12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 空气盘，CMR传统磁记录 传输速率267MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 接口类型：SATA 转速：7200RPM 平均读写功率（W）：10.4W 缓存：256MB 刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s MTBF：2,000,000 | 18 | 台 |
| 3.17 | AI分析服务器 | CPU：2个(12C,120W,2.1GHz) 内存：2*32GRDIMMDDR4 硬盘：2*240GSSD2.5+3*4TSATA RAID卡：支持RAID0,1,5 网卡：双千兆网口 电源：2*1300W 显卡：1*TeslaT4 | 1 | 套 |
| 3.18 | 网络交换机 | 千兆级，支持≥24口，适配VPDN网络汇聚 | 1 | 台 |
| 3.19 | 路由器 | LAN口数量：4个 LAN输出口：千兆网口 无线协议：WiFi6 WAN接入口：千兆网口 天线：外置天线 无线速率：3000M 内存容量：256MB支持IPv6： 支持防火墙 | 1 | 台 |
| 3.20 | 显示屏 | 规格：不小于100寸LED显示屏；分辨率：3840×2160；用于监控中心展示。 | 1 | 台 |
| 3.21 | 管理电脑 | 国产高性能电脑，规格：台式机；处理器：8核16线程；内存：16GB；硬盘：512GBSSD；国产信创操作系统。 | 2 | 台 |
| 3.22 | VPDN网络费用 | VPDN网络费 （50M） | 23 | 条 |
| 3.23 | NB物联网网络费用 | NB卡费用 （20G/月） | 5 | 张 |
| 3.24 | 机房主网络费用 | 固定IP（100M） | 2 | 条 |

2.2入河排污口动态排查

对奉新县主城区范围内入河排污口、管网及相关排水户开展全覆盖排查与溯源，建立“排污口-管网-排水户”全链条信息档案。排查对象包括所有通过管道、检查井、入河排污口及相关涉及的排水户；区域范围内入河排污口连接的管线。

通过资料收集与整理、现场踏勘等其他技术手段排查分析出入河排污口及管网排情况，排查直至排水户。形成主体由一张图（调查成果图）、一张表（入河排污口、管网及排水户表）、一个问题清单、以及整改初步建议等组成成果报告。

2.3入河排污口在线监测

    - 2.3.1基本要求

入河排污口规范化建设应满足以下几个基本要求：

1、入河排污口设置应遵循便于采集样品、计量监控、日常现场监督检查、公众参与监督管理的原则。

2、入河排污口应设置在设计洪水淹没线之上，且不影响河道、堤防、涵闸等水利设施行洪，不破坏周围环境，不会造成二次污染。

3、入河排污口应按最大排污量设置。未经审批单位许可，任何单位和个人不得擅自移动和扩大入河排污口，增加、调整、改造更新入河排污口的，须履行相关变更申报、登记手续。

4、入河排污口设置单位应在厂区外、入河前段设置监测点，以便实施水质采样及流量监测；入河排污口口门不得设暗管通入河道或湖库底部，如特殊情况需要接管道的，必须留出观测窗口，以便采样和监督。

5、入河排污口设置单位应在监测点处设置明显的标志牌、公示入河排污口的基本信息和监督管理单位信息。

6、入河排污口设置单位应在监测点处安装流量装置、记录仪及监控装置，并将相关监控信息接入水资源管理实时监控系统或监督管理单位。

7、入河排污口设置单位应对监测点、标志牌、计量和监控设备开展日常维护，保证有关设施的正常运行。

    - 2.3.2入河排污口标志牌建设

        - 2.3.2.1基本要求

标志牌应符合《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（HJ1309—2023）的要求。标识牌设置在污水入河处或监测采样点等位置，便于公众监督。标识牌公示信息包含但不限于排污口名称、编码、类型、管理单位、责任主体、监督电话等，可根据实际需求采用文字或二维码等形式展示。立柱式或平面式等。标识牌应具有耐候、耐腐蚀等理化性能，保证一定的使用寿命。标识牌公示信息发生变化的，责任主体应及时更新或更换标识牌。

（1）标志牌设置要求

根据《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（HJ1309-2023）对入河排污口设置提出如下要求：

1）标志牌设置在污水入河处或监测采样点等位置，便于公众监督。

2）标志牌公示信息包括：

- 入河排污口名称；

- 入河排污口编码；

- 入河排污口类型；

- 入河排污口管理单位；

- 入河排污口责任主体；

- 入河排污口监督电话；

- 入河排污口二维码（二维码应关联入河排污口信息；包括包括入河排污口名称、入河排污口编号、入河排污口审批、备案及登记文号（如有）；受纳水体信息，包括受纳水体名称、受纳水体使用功能、汇入受纳水体位置等。）

（2）本次标识牌选择立式固定式标志牌，标志牌要求：

安装方式采用卧式标识牌且安装在便于查看及维护的位置。标识牌内容信息采用喷涂或雕刻展示，尺寸不小于：900*600mm（可根据实际情况调整），材质：大理石，具体内容与甲方商定。

        - 2.3.2.标识牌设置入河排污口清单

根据调查，本项目对73个入河排污口设置标识牌，具体入河排污口清单如下表。

表3-1标识牌设置入河排污口清单

| 序号 | 详细地址 | 入河排污口名称 | 入河排污口编码 | 入河排污 口类型细分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳溪乡柳溪村 | 宜春市奉新县柳溪乡城镇污水集中处理设施排污口 | FH-360921-0049-GQ-01 | 城镇污水集中处理设施排污口 |
| 2 | 甘坊镇甘坊村 | 宜春市奉新甘坊镇城镇污水集中处理设施排污口 | FH-360921-0065-SH-01 | 城镇污水集中处理设施排污口 |
| 3 | 上富镇路口村 | 宜春市奉新县上富中学污水处理站污水处理设施排口 | FH-360921-0003-SH-00 | 城镇污水集中处理设施排污口 |
| 4 | 上富镇湖东村 | 宜春市奉新县上富镇污水处理站集镇污水处理设施排口 | FH-360921-0004-SH-00 | 城镇污水集中处理设施排污口 |
| 5 | 罗市镇梧岗村 | 宜春市奉新县罗市镇生活污水排污口 | FH-360921-0009-SH-01 | 沟渠 |
| 6 | 罗市镇湖头村 | 宜春市奉新县罗市镇湖头村生活污水排污口 | FH-360921-0010-NY-01 | 农村生活污水排污口 |
| 7 | 会埠镇会埠村 | 宜春市奉新县会埠镇集镇生活污水排口 | FH-360921-0014-SH-01 | 城镇污水集中处理设施排污口 |
| 8 | 赤岸镇赤岸村 | 宜春市奉新县滨江花园酒店对面人行道旁城镇雨洪排口 | FH-360921-0021-YH-01 | 城镇雨洪排口 |
| 9 | 宋埠镇青湖村 | 宜春市奉新县宋埠化工小区对面500米沟渠 | FH-360921-0040-GQ-01 | 沟渠 |
| 10 | 宋埠镇污水处理站 | 宜春市奉新县宋埠镇城镇污水集中处理设施排污口 | FH-360921-0042-SH-01 | 城镇污水集中处理设施排污口 |
| 11 | 仰山乡仰山村 | 宜春市奉新县仰山乡城镇污水集中处理设施排污口 | FH-360921-0054-SH-01 | 城镇污水集中处理设施排污口 |
| 12 | 甘坊镇横桥村 | 宜春市奉新县甘坊镇横桥村生活污水入河排污口 | FH-360921-0067-NY-01 | 农村生活污水排污口 |
| 13 | 罗市镇港下村 | 宜春市奉新县罗市镇港下村生活污水排污口 | FH-360921-0011-NY-01 | 农村生活污水排污口 |
| 14 | 澡下镇澡下村 | 宜春市奉新县澡下镇城镇污水集中处理设施排污口 | FH-360921-0055-SH-01 | 城镇污水集中处理设施排污口 |
| 15 | 赤岸镇赤岸村 | 宜春市奉新县潦河西路上桥旁雨洪排口 | FH-360921-0022-YH-01 | 城镇雨洪排口 |
| 16 | 赤岸镇历富村 | 宜春市奉新县华林大桥旁沟渠 | FH-360921-0023-GQ-01 | 沟渠 |
| 17 | 冯川镇沙溪村 | 宜春市奉新县滨河西路人行道柱子旁城镇雨洪排口 | FH-360921-0058-YH-01 | 城镇雨洪排口 |
| 18 | 百丈山管委会冷水井村 | 宜春市奉新县百丈山管委会冷水井村茶坑组农村生活污水排污口 | FH-360921-0062-NY-01 | 城镇污水集中处理设施排污口 |
| 19 | 赤岸镇下堡村 | 宜春市奉新县应星南大道公安局旁西侧20米雨洪排口 | FH-360921-0024-YH-01 | 城镇雨洪排口 |
| 20 | 赤岸镇下堡村 | 宜春市奉新县应星南大道公安局旁南侧30米雨洪排口 | FH-360921-0025-YH-01 | 城镇雨洪排口 |
| 21 | 冯川镇郑家村 | 宜春市奉新县天工大桥上游50米西岸城镇雨洪排口 | FH-360921-0063-YH-01 | 城镇雨洪排口 |
| 22 | 冯川镇郑家村 | 宜春市奉新县城市污水处理厂入河排污口 | FH-360921-0001-SH-00 | 城镇污水集中处理设施排污口 |
| 23 | 冯川镇滨河东路湿地公园 | 宜春市奉新县湿地公园入园口5米城镇雨洪排口 | FH-360921-0064-YH-01 | 城镇雨洪排口 |
| 24 | 干洲镇张家村 | 宜春市奉新县干州中心小学后面集镇入河南（1）岸城镇雨洪沟渠 | FH-360921-0029-YH-01 | 城镇雨洪排口 |
| 25 | 干洲镇张家村 | 宜春市奉新县干州中心小学后面集镇入河南（2）岸城镇雨洪沟渠 | FH-360921-0030-YH-01 | 城镇雨洪排口 |
| 26 | 干洲镇张家村 | 宜春市奉新县干州中心小学后面集镇入河南（3）岸城镇雨洪沟渠 | FH-360921-0031-YH-01 | 城镇雨洪排口 |
| 27 | 干洲镇张家村 | 宜春市奉新县干洲镇任重中学南侧生活污水排污口 | FH-360921-0032-NY-01 | 生活污水排污口 |
| 28 | 干洲镇刘家岭 | 宜春市奉新县农牧渔场刘家岭分场沟渠 | FH-360921-0034-GQ-01 | 沟渠 |
| 29 | 干洲镇三溪村 | 奉新县城市污水处理厂新建（提标扩容）工程（4万t/d）入河排污口 | FH-360921-0070-SH-01 | 城镇污水处理厂排污口 |
| 30 | 宋埠镇桥头村 | 宜春市奉新县宋埠镇桥头村下梅组生活污水排放口 | FH-360921-0076-SH-01 | 农村生活污水排污口 |
| 31 | 游洛村王车组 | 宜春市奉新县会埠镇游洛村王车组生活污水排放口 | FH-360921-0077-SH-01 | 农村生活污水排污口 |
| 32 | 干洲镇集镇 | 宜春市奉新县干洲镇集镇雨洪排口 | FH-360921-0078-YH-01 | 雨洪排口 |
| 33 | 赤田镇环城路兽医站后30米 | 宜春市奉新县赤田镇第一污水处理厂排污口 | FH-360921-0006-SH-00 | 城镇污水处理厂排污口 |
| 34 | 赤田派出所后 | 宜春市奉新县赤田镇第二污水处理厂排污口 | FH-360921-0007-SH-00 | 城镇污水处理厂排污口 |
| 35 | 干洲镇中心小学东南侧50米 | 宜春市奉新县干洲镇污水处理厂排污口 | FH-360921-0008-SH-00 | 城镇污水处理厂排污口 |
| 36 | 澡溪乡敬老院旁 | 宜春市澡溪乡澡溪乡污水处理厂排污口 | FH-360921-0094-SH-00 | 城镇污水处理厂排污口 |
| 37 | 干洲镇北溪村李家组 | 宜春市奉新县干洲镇北溪村李家组闸坝 | FH-360921-0091-QT-01 | 大中型灌区排口 |
| 38 | 干洲镇洪川村 | 宜春市奉新县干洲镇洪川村沟渠 | FH-360921-0092-QT-01 | 大中型灌区排口 |
| 39 | 干洲镇北溪村 | 宜春市奉新县干洲镇北溪村樟树组沟渠 | FH-360921-0093-QT-01 | 大中型灌区排口 |
| 40 | 干洲镇北溪村 | 宜春市奉新县干洲镇北溪村郑家组沟渠 | FH-360921-0069-QT-01 | 大中型灌区排口 |
| 41 | 干洲镇溪畔村 | 宜春市奉新县干洲镇溪畔村沟渠 | FH-360921-0068-QT-01 | 大中型灌区排口 |
| 42 | 干洲镇前进村 | 宜春市奉新县干洲镇前进村沙田组桥上游北面600米沟渠 | FH-360921-0066-QT-01 | 其他排污口 |
| 43 | 干洲镇洪川村 | 宜春市奉新县干洲镇洪川村黄家组沟渠 | FH-360921-0060-QT-01 | 其他排污口 |
| 44 | 干洲镇洪川村 | 宜春市奉新县干洲镇洪川村廖庄组沟渠 | FH-360921-0057-QT-01 | 其他排污口 |
| 45 | 干洲镇前进村 | 宜春市奉新县干洲镇前进村芒洲组闸坝 | FH-360921-0056-QT-01 | 其他排污口 |
| 46 | 干垦场 | 宜春市奉新县干垦场永红电站闸坝 | FH-360921-0053-QT-01 | 其他排污口 |
| 47 | 宋埠镇集镇 | 宜春市奉新县宋埠镇集镇雨洪排口 | FH-360921-0052-QT-01 | 城镇雨洪排口 |
| 48 | 宋埠镇集镇 | 宜春市奉新县宋埠镇黄洲大桥西侧上游50米闸坝 | FH-360921-0051-QT-01 | 大中型灌区排口 |
| 49 | 宋埠镇青湖村 | 宜春市奉新县宋埠青湖村提防站沟渠 | FH-360921-0050-QT-01 | 大中型灌区排口 |
| 50 | 宋埠镇三洪村 | 宜春市奉新县宋埠镇三洪村桥头旁沟渠 | FH-360921-0048-QT-01 | 大中型灌区排口 |
| 51 | 宋埠镇三洪村 | 宜春市奉新县宋埠镇十里坪闸沟渠 | FH-360921-0047-QT-01 | 大中型灌区排口 |
| 52 | 宋埠镇集镇 | 宜春市奉新县宋埠垃圾中转站旁5米沟渠 | FH-360921-0046-QT-01 | 其他排污口 |
| 53 | 城区 | 宜春市奉新县融汇山水前雨洪排口 | FH-360921-0090-QT-01 | 城镇雨洪排口 |
| 54 | 城区 | 宜春市奉新县水墨林溪前雨洪排口 | FH-360921-0089-QT-01 | 城镇雨洪排口 |
| 55 | 城区 | 宜春市奉新县河头村前排口下游5米雨洪排口 | FH-360921-0088-QT-01 | 城镇雨洪排口 |
| 56 | 城区 | 宜春市奉新县河头村前自动监测站房雨洪排口 | FH-360921-0087-QT-01 | 城镇雨洪排口 |
| 57 | 城区 | 宜春市奉新县上桥北侧上游上侧100米雨洪排口 | FH-360921-0086-QT-01 | 城镇雨洪排口 |
| 58 | 城区 | 宜春市奉新县天工大桥上游西侧100米雨洪排口 | FH-360921-0085-QT-01 | 城镇雨洪排口 |
| 59 | 城区 | 宜春市奉新县天工大桥上游西侧50米雨洪排口 | FH-360921-0084-QT-01 | 城镇雨洪排口 |
| 60 | 城区 | 宜春市奉新县文体艺术中心雨洪排口 | FH-360921-0083-QT-01 | 城镇雨洪排口 |
| 61 | 城区 | 宜春市奉新县橡皮坝下游30m雨洪排口 | FH-360921-0082-QT-01 | 城镇雨洪排口 |
| 62 | 城区 | 宜春市奉新县洗沙廖家前雨洪排口 | FH-360921-0081-QT-01 | 城镇雨洪排口 |
| 63 | 城区 | 宜春市奉新县文体艺术中心上游200米雨洪排口 | FH-360921-0096-QT-01 | 城镇雨洪排口 |
| 64 | 城区 | 宜春市奉新县天工大桥桥底雨洪排口 | FH-360921-0045-QT-01 | 城镇雨洪排口 |
| 65 | 城区 | 宜春市奉新县中堡港支流 | FH-360921-0044-QT-01 | 其他排污口 |
| 66 | 云石电站 | 宜春市奉新县赤岸镇云石电站闸坝 | FH-360921-0043-QT-01 | 其他排污口 |
| 67 | 龙溪河入河口 | 宜春市奉新县龙溪河支流 | FH-360921-0041-QT-01 | 其他排污口 |
| 68 | 洪塘村 | 宜春市奉新县赤岸镇洪塘村塘尾桥旁沟渠 | FH-360921-0039-QT-01 | 其他排污口 |
| 69 | 游洛村 | 宜春市奉新县会埠镇游洛村旁沟渠 | FH-360921-0038-QT-01 | 其他排污口 |
| 70 | 耕香寺 | 宜春市奉新县会埠镇耕乡寺沟渠 | FH-360921-0037-QT-01 | 大中型灌区排口 |
| 71 | 越王农庄 | 宜春市奉新县会埠镇岳王农庄西面30米沟渠 | FH-360921-0036-QT-01 | 其他排污口 |
| 72 | 上富镇集镇 | 宜春市奉新县上富镇第二污水处理厂入河排污口 | FH-360921-0035-SH-01 | 城镇污水处理厂排污口 |
| 73 | 百丈山风景名胜区管委会 | 宜春市奉新县百丈山风景名胜区管委会污水处理厂入河排污口 | FH-360921-0033-SH-01 | 城镇污水处理厂排污口 |

除表格内的排口数量，鉴于后续入河排口的增加或标识牌损坏或内容变更，此项目中增加10块标识牌作为备用。建设内容可根据实际情况调整，由业主确认后可调整。

    - 2.3.3入河排污口流量监测

        - 2.3.3.1基本要求

本项目将为奉新县重点入河排污口，如工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口等重点关注的排污口配备水量计量设施。通过流量实时监控，对污水入河的污染物质的量和污水总量进行计量监测，实时掌握排污情况，为分析排污口的空间分布、排放规律和对受纳水体水质的影响提供数据支撑，辅助用户有效管控入河污染物排放。

- （1）设置原则

按照《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》、《水环境监测规范》和《入河排污口管理技术导则》等入河排污口流量在线监测相关规范要求，并结合用户实际监管需求，制定本项目入河排污口流量监测点的设置原则如下：

1）对工业园区重点污染源下游，且排污量较大、存在汛期超标风险直排入江的入河排污口，应设置水质在线监测。

2）针对重点监管、水质异常等已设置水质在线监测的排污口，应设置流量在线监测。

        - 2.3.3.2监测点位及排污口信息

为加强对江西省奉新县水环境质量的监管，准确掌握入河排污情况，根据相关环保法规和政策要求，需对奉新高新技术产业园区污水处理厂、宜春市奉新县江西省定海钽铌、奉新县城市污水处理厂新建（提标扩容）工程（4万t/d）、会埠镇污水处理厂入河排污口、百丈山风景名胜区污水处理厂入河排污口五个入河排污口进行流量监测。为水污染防治、排污许可管理及水生态系统保护提供科学依据。

表2-2监测点位及排污口信息​

| 序号 | 入河排污口名称 | 排污口类型 | 经度 | 纬度 | 排入水体 | 入河方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西省奉新高新技术产业园区污水处理厂入河排污口 | 工业排污口 | 115.404478 | 28.699238 | 潦河 | 涵闸 |
| 2 | 宜春市奉新县华林大桥旁沟渠 | 工业排污口 | 115.366944 | 28.7025 | 潦河 | 管道 |
| 3 | 奉新县城市污水处理厂新建（提标扩容）工程（4万t/d）入河排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 115.414736 | 28.729287 | 潦河 | 管道 |
| 4 | 宜春市奉新县会埠镇集镇生活污水排口 | 城镇污水处理厂排污口 | 115.190556 | 28.717778 | 南潦河 | 管道 |
| 5 | 百丈山风景名胜区污水处理厂入河排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 114.803516 | 28.675371 | 南潦河 | 管道 |

建设内容可根据实际情况调整，由业主确认后可调整。

    - 2.3.4入河排污口水质自动监测站

为全面掌握奉新县相关入河排污口的水质状况，及时发现水质污染问题，需要对奉新县重点入河排污口水质实施实时监测。对入河排污口的pH、电导率、浊度、溶解氧、COD、氨氮、氟化物等指标进行实时监测与预警，并结合监测的水量数据，对入河排污口排污总量进行监控与分析，加强对各排污口的水质超标管理、排污总量管控，辅助用户实现排污溯源分析，对收纳水体水质变化趋势分析。

        - 2.3.4.1水质自动监测站要求

水质自动监测站用先进的传感技术，可随项目需求变动安装点位，对河流、湖泊、水库、河流入海口等各种野外环境进行在线水质监测。相较于站房式水质监测站，其占地面积较小。根据设备选型不同，微型站的占地面积可在2m2范围内，且采用低功耗设计，既能使用市电又能使用太阳能供电，建设成本低，周期短，可快速实现区域网格化监测，并且微型水质站可移动，可随项目需求变动安装点位。

（1）拟选取奉新县3个入河排污口进行安装水质自动监测站装置。必要监测指标主要包括pH、电导率、浊度、溶解氧、COD、氨氮等指标，其中一套增加氟化物监测因子。

（2）水质在线监测站主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、检测单元、留样单元、辅助单元等。采用机柜式固定站结构，通过4G无线通信方式，实现排口水质在线监测站与奉新县生态环境局的连接。

（3）项目监测单元主要包括pH、电导率、浊度、溶解氧、COD、氨氮、氟化物等指标，所选仪器设备所用分析方法需符合国家、环保部门的相关标准和规范，满足水质的实时连续监测和远程监控的要求。

（4）留样单元能够定期的对入河排污口的流水进行采样，可以进行远程控制采样，也可以进行触发式采样，当水质监测设备发现水质异常时，自行采集采样保存。同时具有保温效果，将水质存在在环保要求的温度范围内，确保将水质带回实验室化验时，水质数据具有有效性并帮助主管部门溯源，保证溯源的正确性。

（5）数据采集与传输要求

1）数据采集与存储

采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；能够实时采集视频信息并传输至中心云端；断电后能自动保存历史数据和参数设置。

2）数据传输与通讯

采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；采用虚拟专用网络（VPN）数据传输方式；具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

（6）水质在线监测站建设要求

水质监测站采用一体化户外集成机柜设计，站房需外观美观实用，占地面积小，无需征地建房。

站房位置的地域地质结构稳定，地势平坦，能抵御50年一遇的洪水，且具备四通一平条件，即：通路、通电、通水、通电话以及土地平整。

水质在线监测站采水点位选择不易受自然环境破坏，同时，能具备不同采水方式设备的施工和安装，水面水平距离与站房小于100米（特殊情况除外），采水区域四季水流量相对平缓，水中杂草较少、水深应当满足自动监测仪器采水的最低（50cm）要求。

站房所建位置的地理条件和周围环境，要安全可靠，便于工作人员的工作和对水站的管理。

现浇设备基础，能够承受设备重力，配备可移动式固定基座，增加设备的可以移动性，便于柜体安装，确保稳定。

        - 2.3.4.2  3个入河排污口

对3个入河排污口设置水质监测在线监测站，具体工程量如下表。

| 序号 | 排污口名称 | 地理坐标 |  | 排入水体 | 点位选取原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1 | 奉新县华林大桥旁沟渠 | 115°.366944 | 28°.702500 | 潦河 | 渠道上游有农业面源污染以及农村生活污水排入，水质波动较大，在灌溉期会出现水质超地表水Ⅲ类标准 |
| 2 | 江西省奉新高新技术产业园区入河排污口 | 115.404478 | 28.699238 | 潦河 | 排污口上游有工业污水处理厂排水以及雨水，水质波动较大，水量较大，且污染物排放量多，对下游三洪村断面影响较大 |
| 3 | 宜春市奉新县城市污水处理厂入河排污口 | 115.404886 | 28.710289 | 潦河 | 排污口水量较大，且污染物排放量多，对下游断面影响较大 |

注：建设内容可根据实际情况调整，由业主确认后可调整。

    - 2.3.5入河排污口溯源系统

对污染较严重的排口上游管网进行溯源监测，结合实际情况配备6套溯源监测设备，监测指标可结合实际选择液位、电导率、COD、氨氮等。设备要求低功耗且便携可移动，可对相关管网上游每一个窨井口进行溯源监测。溯源点位结合实际确定。在汛期会存在被淹的情况，设备在选型时应考虑IP68防水等级设备。下大雨时可能存在水流急的情况，监测设备在安装时应考虑固定事宜，防止被水冲走的情况发生。

同时，配备智能留样设备，在监测出有超标异常时，及时留样，用于人工实验室监测，精准识别污染物。

    - 2.3.6入河排污口视频监控

在25个入河排污口安装25套视频监控装置，并将数据实时上传到入河排污口视频监管一体机。

        - 2.3.6.1基本要求

排污口视频监控站点主要设备包括高清数字摄像头、网络视频录像机（含硬盘）、设备箱及配套辅材等，建设包括土建方式、供电方式、存储方式等。

视频监控站主要是观测入河排污口日常排污情况，包括排污流量大小、排污水质状况、排污口是否存在漂浮物拥堵等情况，摄像机距离排污口约为10~30m，故需要配置具备满足红外、光学变倍功能要求的高清数字摄像头。

        - 2.3.6.2入河排污口视频监控安装点

| 序号 | 入河排污口名称 | 入河排污口类型细分 | 入河排污口所在位置 |  | 取电情况 | 网络情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度(°) | 纬度(°) |  |  |
| 1 | 宜春市奉新县柳溪乡城镇污水集中处理设施排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 114.876111 | 28.676111 | 有市电 | 有线 网络 |
| 2 | 宜春市奉新甘坊镇城镇污水集中处理设施排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 114.872222 | 28.643889 | 有电，但距离较长 | 有线 网络 |
| 3 | 宜春市奉新县上富中学污水处理站污水处理设施排口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 115.016671 | 28.686874 | 有市电 | 有线 网络 |
| 4 | 宜春市奉新县上富镇污水处理站集镇污水处理设施排口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 115.005744 | 28.681806 | 有市电 | 有线 网络 |
| 5 | 宜春市奉新县罗市镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 115.07554 | 28.683161 | 有市电 | 有线 网络 |
| 6 | 宜春市奉新县会埠镇集镇生活污水排口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 115.190556 | 28.717778 | 有市电 | 有线 网络 |
| 7 | 宜春市奉新县宋埠镇城镇污水集中处理设施排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 115.497778 | 28.733272 | 有市电 | 有线 网络 |
| 8 | 宜春市奉新县仰山乡城镇污水集中处理设施排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 115.032184 | 28.759954 | 有市电 | 有线 网络 |
| 9 | 宜春市奉新县澡下镇城镇污水集中处理设施排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 115.256389 | 28.797222 | 有市电 | 有线 网络 |
| 10 | 江西省奉新高新技术产业园区污水处理厂入河排污口 | 生产废水排污口 | 115.404478 | 28.699238 | 有市电 | 有线 网络 |
| 11 | 宜春市奉新县城市污水处理厂入河排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 115.404886 | 28.710289 | 有市电 | 有线 网络 |
| 12 | 宜春市奉新县河头村前自动机柜雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 115.396193 | 28.680301 | 有市电 | 有线 网络 |
| 13 | 宜春市奉新县上富镇城镇第二污水处理厂排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 115.008663 | 28.680301 | 有市电 | 有线 网络 |
| 14 | 宜春市奉新县宋埠化工小区对面500米沟渠 | 沟渠 | 115.410875 | 28.709342 | 有市电 | 有线 网络 |
| 15 | 奉新县华林大桥旁沟渠 | 沟渠 | 115.366944 | 28.702500 | 有市电，周边有变电箱 | 有线 网络 |
| 16 | 宜春市奉新县水墨林溪前雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 115.37551 | 28.699833 | 有市电、周边有配电箱 | 有线 网络 |
| 17 | 奉新县潦河西路上桥旁雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 115.373056 | 28.698611 | 有市电、有配电箱 | 有线 网络 |
| 18 | 奉新县上桥北侧上游上侧100m雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 115.378641 | 28.698345 | 有市电 | 有线 网络 |
| 19 | 奉新县洗沙廖家前雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 115.377678 | 28.698777 | 附件有电缆沟，无法确定是否可以接电。 | 有线 网络 |
| 20 | 奉新县滨和西路人行道柱子旁城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 115.379444 | 28.699444 | 有市电、有配电箱 | 有线 网络 |
| 21 | 奉新县天工大桥上游西侧100m雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 115.409351 | 28.705372 | 无电 | 无线 网络 |
| 22 | 奉新县天工大桥上游50m西岸城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 115.404114 | 28.70875 | 无电 | 无线 网络 |
| 23 | 奉新县天工大桥下游50m雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 115.410261 | 28.707339 | 无电 | 无线 网络 |
| 24 | 百丈山风景名胜区污水处理厂入河排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 114.803516 | 28.675371 | 有市电、有配电箱 | 有线 网络 |
| 25 | 宜春市奉新县文体艺术中心雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 115.409077 | 28.70105 | 市电 | 有线 网络 |

注：建设内容可根据实际情况调整，由业主确认后可调整。

2.4入河排污口动态监管

（一）动态监管功能要求

奉新县入河排污口动态监管体系包含基础信息功能、运行监控功能、告警管理功能、事件管理功能、运维管理功能、专题分析功能和移动端软件，帮助排污口管理者构建规划、运营、优化的闭环管理体系。

| 序号 | 大类 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大数据展示 | 数据驾驶舱 |
| 2 |  | 运维GIS专题分析功能 |
| 3 |  | 治理成效专题分析功能 |
| 4 |  | 排口管网专题分析功能 |
| 5 | 精准溯源系统 | 溯源分析功能 |
| 6 |  | AI智能分析功能 |
| 7 | 基础信息管理功能 | 基础信息维护 |
| 8 |  | 排口分类管理 |
| 9 |  | 排口档案管理 |
| 10 |  | 区域信息管理 |
| 11 |  | 运维机构信息管理 |
| 12 |  | 资产设备管理 |
| 13 |  | 供应商管理 |
| 14 | 运行监控功能 | GIS一张图 |
| 15 |  | 排口管网GIS一张图 |
| 16 |  | 多排口实时数据 |
| 17 |  | 单排口透视功能 |
| 18 |  | 趋势分析功能 |
| 19 |  | 视频图像 |
| 20 | 告警管理功能 | 规则管理 |
| 21 |  | 告警管理 |
| 22 |  | 告警分析 |
| 23 | 运维管理功能 | 工作圈 |
| 24 |  | 事件管理 |
| 25 |  | 运维组织 |
| 26 |  | 工单管理 |
| 27 |  | 巡检养护 |
| 28 |  | 采样管理 |
| 29 |  | 人工填报 |
| 30 |  | 运维质量评价 |
| 31 |  | 到岗管理 |
| 32 |  | 知识管理 |
| 33 |  | 持续优化 |
| 34 | 系统管理 | 系统管理 |
| 35 |  | 消息中心 |
| 36 | 移动端 | 实时监控 |
| 37 |  | 站点运维 |
| 38 |  | 运维报表 |

（二）入河排污口动态监管数据管理服务

（1）云资源服务设备清单

详见采购清单序号3.5-3.13

（2）视频监控优化升级设备

详见采购清单序号3.14-3.21

3、质保服务

3.1项目实施要求

要求在180天内完成奉新入河排污口信息化建设的全流程落地，建成“监测精准、传输稳定、管理高效”的入河排污口监管体系。具体目标包括：

完成83个标识牌、25个监控点位、3个水质监测点位、5个水量监测点位、6溯源监测点位、机房设备的设备部署，设备安装合格率100%；

建立完善的质保服务体系，确保项目长期稳定运行。

3.2质保服务要求

(1)项目质保服务周期：三年。自项目验收合格之日起算。

(2)项目质保维护设备范围：项目所有设备。

(3)在维保期内由于中标人材料、线路等本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人须免费负责修理或更换。

(4)由于第三方原因造成中标人线路意外中断或其它事故，中标人须免费及时处理好，以维护业主的利益。

(5)提供及时优质的服务，保障网络的运行稳定，负责故障的全程处理。系统出现故障时必须在24个小时内处理解决，不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。如果逾期未作出响应，供应商应承担由于故障所造成的全部损失。

(6)中标人须承诺对线路、设备实行定期进行保养（或维护、巡检）。日常运维工作包括但不限于以下内容：

1)清理所有设备上可能覆盖的附着物；

2)检查所有设备外观是否完整或损坏；

3)检查所有设备是否可以正常使用；

4)检查设备与主机连接插头是否脱落、松动，通信是否正常；

5)检查水质传感器上是否存在水垢；

6)检查水质传感器数值是否正常；

7)检查水泵管路运行是否正常；

8)清理各个过滤器，确保管路畅通；

9)定期进行水质传感器校准，确保仪器数据的准确性；

10)根据设备特性，在设备要求范围内更换水质传感器的易耗品及易损件；

11)定期对入河排污口进行水质采样.

    - 3.2.1质保服务内容

（1）日常维护

每天对监测设备进行巡检，检查仪器的运行状态、指示灯、管路连接等，确保设备正常运行。​

每周对仪器进行清洁和保养，如擦拭仪器表面、清洗采样头和传感器等。​

每月对试剂进行检查，及时更换过期或不足的试剂，确保仪器能正常进行分析。

（2）定期维护

每季度对仪器进行一次全面维护，包括校准仪器、检查电路、更换易损部件等。​每年对采样系统、供电系统和通信系统进行一次全面检查和维护，确保各系统运行正常。​

（3）维护档案

建立设备维护档案，记录设备的维护时间、内容、维护人员、故障处理情况等信息，便于跟踪设备的运行状况和维护历史。​

（4）报告编制

每月编制水质监测报告，内容包括监测点位概况、监测方法、监测结果、水质评价、设备运行状况、存在的问题及建议等。报告应及时报送相关部门，为水污染防治工作提供参考。每年编制年度监测报告，对全年的水质状况进行总结和分析，提出针对性的防治措施和建议。

    - 3.2.2技术支持

（1）提供7*24小时的技术支持服务，合同约定技术人员姓名及联系方式。系统出现故障时必须在6个小时内完全处理解决，不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。如果逾期未作出响应，供应商应承担由于故障所造成的全部损失。

（2）在项目交付时，提供能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的运维文件。

- 注：技术需求如与招标文件不一致，以招标文件为准。