采购需求

（一） 技术需求
本项目主要建设内容包括对原配电房至新CT室、新DR室、新抢救室专线、空调专线、双电源增设两路电缆等。对CT、DR、抢救室、空调等各电缆线路进行排查，对所属安装标识牌，保证电缆运行安全、无杂质，避免电缆受潮、腐蚀、短路。新安装电缆的调试及检测，并出具合格的检测报告（中标后提供），确保安全送电。
2、货物清单
	序号
	线路名称
	项目名称
	参数
	数量
	单位

	1
	CT室
	电缆
	WDZB-YJV0.6/1KV4*150+1*70
	300
	m

	
	
	制作电缆接头
	低压热缩电缆头
	2
	套

	
	
	交联聚乙烯绝缘阻燃电缆

	1）额定电压：0.6/1KV
2）产品标准：GB/T12706.1-2020

GB/T19666-2019
频率 :50Hz

导体材料：铜
绝缘线芯标准：黄、绿、红、蓝、黑
导体中单线根数：最少24根
绝缘平均厚度：标称1.6mm
绝缘最薄处厚度：最小1.34mm
护套最薄处厚度：最小2.04mm
老化前抗拉强度（中间值：最小1.25N/m㎡
老化前断裂伸长率（中间值）：最小200%
绝缘热延伸试验：载荷下最大伸长率175%
                      冷却后最大伸长率15%

成品交流电压试验：经3.5KV 5min不击穿

导体电阻（20°C）:最大0.0991Ω/km
老化前抗拉强度（中间值0最小9N、mm²
老化前断裂伸长率（中间值0最小125%
阻燃试验；试样碳化长度最大不应超过距嘴底边向上2.5M，停止供火后试样上的有焰燃烧时间不应超过1h
标志内容；成品电缆的表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志
	2
	个

	2
	DR室
	电缆
	WDZB-YJV0.6/1KV4*50+1*25
	300
	m

	
	
	制作电缆接头
	低压热缩电缆头
	2
	套

	
	
	交联聚乙烯绝缘阻燃电缆

	1）额定电压：0.6/1KV
2）产品标准：GB/T12706.1-2020

GB/T19666-2019
频率 :50Hz

导体材料：铜
绝缘线芯标准：黄、绿、红、蓝、黑
导体中单线根数：最少24根
绝缘平均厚度：标称1.6mm
绝缘最薄处厚度：最小1.34mm
护套最薄处厚度：最小2.04mm
老化前抗拉强度（中间值：最小1.25N/m㎡
老化前断裂伸长率（中间值）：最小200%
绝缘热延伸试验：载荷下最大伸长率175%
                      冷却后最大伸长率15%

成品交流电压试验：经3.5KV 5min不击穿

导体电阻（20°C）:最大0.0991Ω/km
老化前抗拉强度（中间值0最小9N、mm²
老化前断裂伸长率（中间值0最小125%
阻燃试验；试样碳化长度最大不应超过距嘴底边向上2.5M，停止供火后试样上的有焰燃烧时间不应超过1h
18）标志内容；成品电缆的表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志
	2
	个

	3
	新抢救室
	电缆
	WDZB-YJV0.6/1KV5*16
	350
	m

	
	
	制作电缆接头
	低压热缩电缆头
	2
	套

	
	
	交联聚乙烯绝缘阻燃电缆

	1）额定电压：0.6/1KV
2）产品标准：GB/T12706.1-2020

GB/T19666-2019
频率 :50Hz

导体材料：铜
绝缘线芯标准：黄、绿、红、蓝、黑
导体中单线根数：最少24根
绝缘平均厚度：标称1.6mm
绝缘最薄处厚度：最小1.34mm
护套最薄处厚度：最小2.04mm
老化前抗拉强度（中间值：最小1.25N/m㎡
老化前断裂伸长率（中间值）：最小200%
绝缘热延伸试验：载荷下最大伸长率175%冷却后最大伸长率15%

成品交流电压试验：经3.5KV 5min不击穿

导体电阻（20°C）:最大0.0991Ω/km
老化前抗拉强度（中间值0最小9N、mm²
老化前断裂伸长率（中间值0最小125%
阻燃试验；试样碳化长度最大不应超过距嘴底边向上2.5M，停止供火后试样上的有焰燃烧时间不应超过1h
18）标志内容；成品电缆的表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志
	2
	个

	4
	空调
	电缆
	WDZB-YJV0.6/1KV4*35+1*16
	100
	m

	
	
	制作电缆接头
	低压热缩电缆头
	2
	套

	
	
	交联聚乙烯绝缘阻燃电缆

	1）额定电压：0.6/1KV
2）产品标准：GB/T12706.1-2020

GB/T19666-2019
频率 :50Hz

导体材料：铜
绝缘线芯标准：黄、绿、红、蓝、黑
导体中单线根数：最少24根
绝缘平均厚度：标称1.6mm
绝缘最薄处厚度：最小1.34mm
护套最薄处厚度：最小2.04mm
老化前抗拉强度（中间值：最小1.25N/m㎡
老化前断裂伸长率（中间值）：最小200%
绝缘热延伸试验：载荷下最大伸长率175%冷却后最大伸长率15%

成品交流电压试验：经3.5KV 5min不击穿

导体电阻（20°C）:最大0.0991Ω/km
老化前抗拉强度（中间值0最小9N、mm²
老化前断裂伸长率（中间值0最小125%
阻燃试验；试样碳化长度最大不应超过距嘴底边向上2.5M，停止供火后试样上的有焰燃烧时间不应超过1h
18）标志内容；成品电缆的表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志
	2
	个

	5
	
	电缆
	WDZB-YJV0.6/1KV4*25+1*16
	25
	m

	
	
	制作电缆接头
	低压热缩电缆头
	2
	套

	
	
	交联聚乙烯绝缘阻燃电缆

	1）额定电压：0.6/1KV
2）产品标准：GB/T12706.1-2020

GB/T19666-2019
频率 :50Hz

导体材料：铜
绝缘线芯标准：黄、绿、红、蓝、黑
导体中单线根数：最少24根
绝缘平均厚度：标称1.6mm
绝缘最薄处厚度：最小1.34mm
护套最薄处厚度：最小2.04mm
老化前抗拉强度（中间值：最小1.25N/m㎡
老化前断裂伸长率（中间值）：最小200%
绝缘热延伸试验：载荷下最大伸长率175%冷却后最大伸长率15%

成品交流电压试验：经3.5KV 5min不击穿

导体电阻（20°C）:最大0.0991Ω/km
老化前抗拉强度（中间值0最小9N、mm²
老化前断裂伸长率（中间值0最小125%
阻燃试验；试样碳化长度最大不应超过距嘴底边向上2.5M，停止供火后试样上的有焰燃烧时间不应超过1h
18）标志内容；成品电缆的表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志
	2
	个

	6
	桥架
	桥架
	4008100*1.0
	158
	m

	
	
	桥架支架制作安装
	-50*5
	60
	套

	
	
	弯头
	水平弯
	6
	个


本项目的核心产品及质量标准要求为：
电缆WDZB-YJV0.6/1KV4*150+1*70，WDZB-YJV0.6/1KV4*50+1*25，WDZB-YJV0.6/1KV5*16，WDZB-YJV0.6/1KV4*35+1*16，WDZB-YJV0.6/1KV4*25+1*16：符合GB/T12706.2-2020，GB/T19666-2019其中：①（20℃) 导体电阻≤ 0.0.0991Ω/km； ②绝缘（最薄）：厚度≥1.34mm；③绝缘（老化前）：抗张强度≥12.5N/mm2 ；④绝缘（老化前）：断裂伸长率≥175%；⑤护套（老化前）：抗张强度≥9N/mm2 ；⑥护套（老化前）：断裂伸长率≥125%;  ⑦护套（最薄  ) ：厚度≥2.04mm。⑧桥架均需可靠接地、桥架起始段、终端及每隔30m·50m与接地干线接地一次。具体做法参见国标集《电缆桥架安装》22D701-3第38/39页。⑨电缆桥架安装过建筑伸缩缝水平做法安装参见国标集《电缆桥架安装》22D701-3第44页。⑩桥架直线段超过30m时，应留有不小与20mm的伸缩缝。⑪电缆桥架安装敷设施工时应与现场实际相结合，
3、项目要求
（1）本项目采购的货物均包含新电缆敷设、电缆头制作安装、桥架安装、桥架支架制作安装、调试等工作。
（2）本项目的安装调试等工作均必须在符合国家有关规范和规程要求的前提下进行操作。
（3）成交供应商进场前需编制详细的供货方案，维修更换的电缆需出具检测报告，确保供电部门安全送电。
4、安全要求
（1）本项目实施前，供应商必须严格要求拟入的作业人员进行 100%岗前安全培训，培训合格后才能上岗。若在项目服务期内发生事故（如人员伤、残、病、亡等事故），所造成的一切责任后果自行承担，如作业人员造成供应商或第三方损失，由供应商承担全部责任，与采购人无关。
（2）供应商应遵守项目安全实施要求，做好现场的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受采购人安全检查人员依法实施的监督检查。由于供应商安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，
由供应商全部承担。
（3）作业车辆不得随意停靠，必须停在作业区域内，并且打开警示灯。用完后的废料或包装应及时清理，不得任意丢弃。
（4）发生安全事故，供应商应按有关规定立即报告采购人，同时按国家有关法律法规和规章的规定对事故进行报告和处理。
（5）供应商发生安全事故及其他人身、财产损害的，其责任和费用全部由供应商承担。

（6）作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。供应商应当签订安全协议，接受并且应当配合采购人做好安全教育。
（7）成交供应商派出的所有作业人员的住宿、就餐、医疗、工伤保险、治安、劳保等问题均由成交供应商自行解决。
5、保险要求
成交供应商在合同签订前，必须为拟入本项目的作业人员以实名制购买不低于每人 100 万元保额的人身意外保险，并将保单原件提交至采购人进行核查。
2、货物清单
	序号
	线路名称
	项目名称
	参数
	数量
	单位

	1
	CT室
	电缆
	WDZB-YJV0.6/1KV4*150+1*70
	300
	m

	
	
	制作电缆接头
	低压热缩电缆头
	2
	套

	
	
	交联聚乙烯绝缘阻燃电缆

	1）额定电压：0.6/1KV
2）产品标准：GB/T12706.1-2020

GB/T19666-2019
频率 :50Hz

导体材料：铜
绝缘线芯标准：黄、绿、红、蓝、黑
导体中单线根数：最少24根
绝缘平均厚度：标称1.6mm
绝缘最薄处厚度：最小1.34mm
护套最薄处厚度：最小2.04mm
老化前抗拉强度（中间值：最小1.25N/m㎡
老化前断裂伸长率（中间值）：最小200%
绝缘热延伸试验：载荷下最大伸长率175%
                      冷却后最大伸长率15%

成品交流电压试验：经3.5KV 5min不击穿

导体电阻（20°C）:最大0.0991Ω/km
老化前抗拉强度（中间值0最小9N、mm²
老化前断裂伸长率（中间值0最小125%
阻燃试验；试样碳化长度最大不应超过距嘴底边向上2.5M，停止供火后试样上的有焰燃烧时间不应超过1h
标志内容；成品电缆的表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志
	2
	个

	2
	DR室
	电缆
	WDZB-YJV0.6/1KV4*50+1*25
	300
	m

	
	
	制作电缆接头
	低压热缩电缆头
	2
	套

	
	
	交联聚乙烯绝缘阻燃电缆

	1）额定电压：0.6/1KV
2）产品标准：GB/T12706.1-2020

GB/T19666-2019
频率 :50Hz

导体材料：铜
绝缘线芯标准：黄、绿、红、蓝、黑
导体中单线根数：最少24根
绝缘平均厚度：标称1.6mm
绝缘最薄处厚度：最小1.34mm
护套最薄处厚度：最小2.04mm
老化前抗拉强度（中间值：最小1.25N/m㎡
老化前断裂伸长率（中间值）：最小200%
绝缘热延伸试验：载荷下最大伸长率175%
                      冷却后最大伸长率15%

成品交流电压试验：经3.5KV 5min不击穿

导体电阻（20°C）:最大0.0991Ω/km
老化前抗拉强度（中间值0最小9N、mm²
老化前断裂伸长率（中间值0最小125%
阻燃试验；试样碳化长度最大不应超过距嘴底边向上2.5M，停止供火后试样上的有焰燃烧时间不应超过1h
18）标志内容；成品电缆的表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志
	2
	个

	3
	新抢救室
	电缆
	WDZB-YJV0.6/1KV5*16
	350
	m

	
	
	制作电缆接头
	低压热缩电缆头
	2
	套

	
	
	交联聚乙烯绝缘阻燃电缆

	1）额定电压：0.6/1KV
2）产品标准：GB/T12706.1-2020

GB/T19666-2019
频率 :50Hz

导体材料：铜
绝缘线芯标准：黄、绿、红、蓝、黑
导体中单线根数：最少24根
绝缘平均厚度：标称1.6mm
绝缘最薄处厚度：最小1.34mm
护套最薄处厚度：最小2.04mm
老化前抗拉强度（中间值：最小1.25N/m㎡
老化前断裂伸长率（中间值）：最小200%
绝缘热延伸试验：载荷下最大伸长率175%冷却后最大伸长率15%

成品交流电压试验：经3.5KV 5min不击穿

导体电阻（20°C）:最大0.0991Ω/km
老化前抗拉强度（中间值0最小9N、mm²
老化前断裂伸长率（中间值0最小125%
阻燃试验；试样碳化长度最大不应超过距嘴底边向上2.5M，停止供火后试样上的有焰燃烧时间不应超过1h
18）标志内容；成品电缆的表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志
	2
	个

	4
	空调
	电缆
	WDZB-YJV0.6/1KV4*35+1*16
	100
	m

	
	
	制作电缆接头
	低压热缩电缆头
	2
	套

	
	
	交联聚乙烯绝缘阻燃电缆

	1）额定电压：0.6/1KV
2）产品标准：GB/T12706.1-2020

GB/T19666-2019
频率 :50Hz

导体材料：铜
绝缘线芯标准：黄、绿、红、蓝、黑
导体中单线根数：最少24根
绝缘平均厚度：标称1.6mm
绝缘最薄处厚度：最小1.34mm
护套最薄处厚度：最小2.04mm
老化前抗拉强度（中间值：最小1.25N/m㎡
老化前断裂伸长率（中间值）：最小200%
绝缘热延伸试验：载荷下最大伸长率175%冷却后最大伸长率15%

成品交流电压试验：经3.5KV 5min不击穿

导体电阻（20°C）:最大0.0991Ω/km
老化前抗拉强度（中间值0最小9N、mm²
老化前断裂伸长率（中间值0最小125%
阻燃试验；试样碳化长度最大不应超过距嘴底边向上2.5M，停止供火后试样上的有焰燃烧时间不应超过1h
18）标志内容；成品电缆的表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志
	2
	个

	5
	
	电缆
	WDZB-YJV0.6/1KV4*25+1*16
	25
	m

	
	
	制作电缆接头
	低压热缩电缆头
	2
	套

	
	
	交联聚乙烯绝缘阻燃电缆

	1）额定电压：0.6/1KV
2）产品标准：GB/T12706.1-2020

GB/T19666-2019
频率 :50Hz

导体材料：铜
绝缘线芯标准：黄、绿、红、蓝、黑
导体中单线根数：最少24根
绝缘平均厚度：标称1.6mm
绝缘最薄处厚度：最小1.34mm
护套最薄处厚度：最小2.04mm
老化前抗拉强度（中间值：最小1.25N/m㎡
老化前断裂伸长率（中间值）：最小200%
绝缘热延伸试验：载荷下最大伸长率175%冷却后最大伸长率15%

成品交流电压试验：经3.5KV 5min不击穿

导体电阻（20°C）:最大0.0991Ω/km
老化前抗拉强度（中间值0最小9N、mm²
老化前断裂伸长率（中间值0最小125%
阻燃试验；试样碳化长度最大不应超过距嘴底边向上2.5M，停止供火后试样上的有焰燃烧时间不应超过1h
18）标志内容；成品电缆的表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志
	2
	个

	6
	桥架
	桥架
	4008100*1.0
	158
	m

	
	
	桥架支架制作安装
	-50*5
	60
	套

	
	
	弯头
	水平弯
	6
	个


本项目的核心产品及质量标准要求为：
电缆WDZB-YJV0.6/1KV4*150+1*70，WDZB-YJV0.6/1KV4*50+1*25，WDZB-YJV0.6/1KV5*16，WDZB-YJV0.6/1KV4*35+1*16，WDZB-YJV0.6/1KV4*25+1*16：符合GB/T12706.2-2020，GB/T19666-2019其中：①（20℃) 导体电阻≤ 0.0.0991Ω/km； ②绝缘（最薄）：厚度≥1.34mm；③绝缘（老化前）：抗张强度≥12.5N/mm2 ；④绝缘（老化前）：断裂伸长率≥175%；⑤护套（老化前）：抗张强度≥9N/mm2 ；⑥护套（老化前）：断裂伸长率≥125%;  ⑦护套（最薄  ) ：厚度≥2.04mm。⑧桥架均需可靠接地、桥架起始段、终端及每隔30m·50m与接地干线接地一次。具体做法参见国标集《电缆桥架安装》22D701-3第38/39页。⑨电缆桥架安装过建筑伸缩缝水平做法安装参见国标集《电缆桥架安装》22D701-3第44页。⑪⑩桥架直线段超过30m时，应留有不小与20mm的伸缩缝。⑪电缆桥架安装敷设施工时应与现场实际相结合，
3、项目要求
（1）本项目采购的货物均包含新电缆敷设、电缆头制作安装、桥架安装、桥架支架制作安装、调试等工作。
（2）本项目的安装调试等工作均必须在符合国家有关规范和规程要求的前提下进行操作。
（3）成交供应商进场前需编制详细的供货方案，维修更换的电缆需出具检测报告，确保供电部门安全送电。
4、安全要求
（1）本项目实施前，供应商必须严格要求拟入的作业人员进行 100%岗前安全培训，培训合格后才能上岗。若在项目服务期内发生事故（如人员伤、残、病、亡等事故），所造成的一切责任后果自行承担，如作业人员造成供应商或第三方损失，由供应商承担全部责任，与采购人无关。
（2）供应商应遵守项目安全实施要求，做好现场的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受采购人安全检查人员依法实施的监督检查。由于供应商安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，
由供应商全部承担。
（3）作业车辆不得随意停靠，必须停在作业区域内，并且打开警示灯。用完后的废料或包装应及时清理，不得任意丢弃。
（4）发生安全事故，供应商应按有关规定立即报告采购人，同时按国家有关法律法规和规章的规定对事故进行报告和处理。
（5）供应商发生安全事故及其他人身、财产损害的，其责任和费用全部由供应商承担。

（6）作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。供应商应当签订安全协议，接受并且应当配合采购人做好安全教育。
（7）成交供应商派出的所有作业人员的住宿、就餐、医疗、工伤保险、治安、劳保等问题均由成交供应商自行解决。
5、保险要求
成交供应商在合同签订前，必须为拟入本项目的作业人员以实名制购买不低于每人 100 万元保额的人身意外保险，并将保单原件提交至采购人进行核查。
40

