
采购需求
一、项目基本情况

1.项目名称：吉安市2025年深化农业用水权改革黄泥埠灌区计量监测体系提升改造项目
2.预算金额：545936.41元
3.最高限价：545936.41元
二、采购需求
（一） 技术需求

（1）、建设内容
灌区量测水设施建设是灌区灌排管理中最核心的部分，“灌区量水”是节约灌溉用水、提高灌溉质量和灌溉效率的有力措施，是实行计划用水和准确引水、输水和配水的重要手段。通过水量自动化监测手段，实时掌握灌区用水量数据，为灌区水资源优化调度、水文预报、防洪抗旱等提供决策依据。量测水监测体系的监测对象主要是流量、水位、流速等信息，监测成果服务于灌区灌溉计划、水量核算等业务，使有限的水资源得到合理利用，提高水资源利用效率和灌溉水利用系数，实现灌区水管理体系的信息化和现代化。
①、布设原则
灌区量测水监测站点的建设，应充分考虑灌区现有水量监测设施布置情况，同时结合灌区的管理细致程度，合理选择水情监测点，并应选择具有代表性的断面进行监测，从源头开始，按照先上后下、先干支后斗农，逐级延伸的思路进行。
②、布设方案
本项目为全面实现灌区用水量实时精准计量，拟新建20处管道量测水设施，在供水工程输水管道（满足安全运行条件）沿线部署流量监测系统，确保灌溉水量计量精准化，为灌区水资源优化调度提供数据支撑。
（2）、监测系统组成与运行方式
系统构成：管道监测系统由前端感知设备与后端监控设备组成。前端按管径选型部署管段式/插入式电磁流量计，将所有监测点流量计整合连接，形成一体式管网监测网络，实现各节点流量数据同步采集；后端配置数据接收与处理设备，保障数据传输稳定。具体点位分布如下。
	序号
	所在渠道
	渠道形状
	所在行政区划
	计量类型
	管径规格
	建设情况

	1
	支管1
	管道
	金川镇庙前村
	电磁流量计
	DN315
	新建

	2
	支管4
	管道
	金川镇庙前村
	电磁流量计
	DN150
	新建

	3
	支管5
	管道
	金川镇庙前村
	电磁流量计
	DN200
	新建

	4
	支管10
	管道
	金川镇庙前村
	电磁流量计
	DN250
	新建

	5
	支管12
	管道
	金川镇庙前村
	电磁流量计
	DN160
	新建

	6
	支管14
	管道
	金川镇庙前村
	电磁流量计
	DN160
	新建

	7
	支管15
	管道
	金川镇庙前村
	电磁流量计
	DN160
	新建

	8
	支管18
	管道
	金川镇庙前村
	电磁流量计
	DN90
	新建

	9
	支管19
	管道
	金川镇庙前村
	电磁流量计
	DN110
	新建

	10
	支管20
	管道
	金川镇庙前村
	电磁流量计
	DN90
	新建

	11
	支管21
	管道
	金川镇庙前村
	电磁流量计
	DN110
	新建

	12
	支管22
	管道
	金川镇庙前村
	电磁流量计
	DN160
	新建

	13
	支管24
	管道
	金川镇庙前村
	电磁流量计
	DN160
	新建

	14
	支管28
	管道
	金川镇庙前村
	电磁流量计
	DN500
	新建

	15
	支管29
	管道
	金川镇庙前村
	电磁流量计
	DN160
	新建

	16
	支管31
	管道
	金川镇庙前村
	电磁流量计
	DN315
	新建

	17
	支管32
	管道
	金川镇庙前村
	电磁流量计
	DN630
	新建

	18
	支管34
	管道
	金川镇庙前村
	电磁流量计
	DN160
	新建

	19
	支管35
	管道
	金川镇桁桥村
	电磁流量计
	DN160
	新建

	20
	支管46-2-3
	管道
	金川镇桁桥村
	电磁流量计
	DN315
	新建


①、管段式流量计
管段式流量计是一种一体化结构流量测量设备，其核心特征是将传感器与专用测量管段集成设计，形成标准化管道组件（如法兰式、承插式），可直接作为管道系统的一部分进行安装。该类型流量计通过 “全断面覆盖测量” 消除流态不均导致的误差，尤其适配DN200 以下小口径管道，核心优势是测量精度高、流态适应性强，满足计量级或高精度监测需求。
[image: image1.png]=
I
\

,,,,, T S | | —
|
i

NEERKEN0m | REKEm | FEHEBKEI500m





②、插入式电磁流量计
插入式电磁流量计由插入式电磁流量传感器（简称传感器）和插入式电磁流量转换器（简称转换器）配套组成，是用来测量管道内各种导电液体体积流量的仪表。
[image: image2.png]WEEBKE3000m EEEBKEI500m





③.户外安装检修井
根据现场情况开挖方形或者圆形检修井直径如下表:
	闸阀直径DN
	各部尺寸A
	各部尺寸B
	井室深H
	壁厚C
	底板厚度h₁
	盖板厚度h₂
	管底距井底Hk
	管顶覆土深度

	50
	1100
	1100
	1200
	150
	200
	150
	300
	1200~3000

	65
	1100
	1100
	1200
	150
	200
	150
	300
	1200~3000

	80
	1100
	1100
	1200
	150
	200
	150
	300
	1200~3000

	100
	1100
	1100
	1500
	150
	200
	150
	300
	1450~3000

	125
	1100
	1100
	1500
	150
	200
	150
	300
	1450~3000

	150
	1300
	1300
	1500
	150
	200
	150
	300
	1400~3000

	200
	1300
	1300
	1800
	150
	200
	150
	300
	1650~3000

	250
	1300
	1300
	1800
	150
	200
	150
	300
	1600~3000

	300
	1300
	1300
	1800
	150
	200
	150
	300
	1550~3000

	350
	1400
	1800
	2500
	200
	250
	200
	400
	2150~3000

	400
	1400
	1800
	2500
	200
	250
	200
	400
	2100~3000

	450
	1400
	1800
	2500
	200
	250
	200
	400
	2050~3000

	500
	1500
	2100
	3000
	200
	250
	200
	400
	2500~3000

	600
	1500
	2100
	3000
	200
	250
	200
	400
	2400~3000


图示按照下图所示：
管段式流量计：
[image: image3.png]s
]
1800

>260 500 <
4 D00

4

=
<4
s





插入式流量计：
[image: image4.png]«
4
1800 B
>500 %
EAEERKE>0 7
[
750
4
<4
g
<





（3）、项目管理

①、本项目供应商和拟派现场管理人员需备项目管理、信息处理、信息安全保护、数据管理能力。

②、本项目需拟派一位项目负责人，项目负责人需具备水利水电工程专业二级及以上建造师证书；一位技术负责人需具备相应技术职称；其他项目组成人员需具备水利、信息管理等技术能力（注：投标文件中需提供拟派项目负责人建造师证书扫描件、技术负责人相应技术职称扫描件、其他项目组成人员需提供人员名单加盖投标人公章进行作证）。

（4）工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	


3.精确度：±0.3%（流速≥1m/s）；±3mm/s（流速＜1m/s）；

6.环境温度：传感器-25℃ - +60℃；转换器及一体型-10℃-+60℃；
	7.外壳防护等级：分离型橡胶/聚氨酯衬里传感器防护等级IP65/IP68；其它传感器、一体型流量计、分离型转换器防护等级IP65；
8.分离型设备间距（转换器-传感器）：一般不超过100m。
9.具有压力监测功能
	套
	2
	

	2
	管段式电磁流量计DN110mm
	1.执行标准：JB/T9248-1999；
2.最高流速：15m/s；
3.精确度：±0.3%（流速≥1m/s）；±3mm/s（流速＜1m/s）；
4.流体电导率：≥5μs/cm；
5.电源：交流85-265V，45-400Hz；直流11-40V；
6.环境温度：传感器-25℃ - +60℃；转换器及一体型-10℃-+60℃；
7.外壳防护等级：分离型橡胶/聚氨酯衬里传感器防护等级IP65/IP68；其它传感器、一体型流量计、分离型转换器防护等级IP65；
8.分离型设备间距（转换器-传感器）：一般不超过100m。
9.具有压力监测功能
	台
	2
	

	3
	管段式电磁流量计DN150mm
	1.执行标准：JB/T9248-1999；
2.最高流速：15m/s；
3.精确度：±0.3%（流速≥1m/s）；±3mm/s（流速＜1m/s）；
4.流体电导率：≥5μs/cm；
5.电源：交流85-265V，45-400Hz；直流11-40V；
6.环境温度：传感器-25℃ - +60℃；转换器及一体型-10℃-+60℃；
7.外壳防护等级：分离型橡胶/聚氨酯衬里传感器防护等级IP65/IP68；其它传感器、一体型流量计、分离型转换器防护等级IP65；
8.分离型设备间距（转换器-传感器）：一般不超过100m。
9.具有压力监测功能
	台
	1
	

	4
	管段式电磁流量计DN160mm
	1.执行标准：JB/T9248-1999；
2.最高流速：15m/s；
3.精确度：±0.3%（流速≥1m/s）；±3mm/s（流速＜1m/s）；
4.流体电导率：≥5μs/cm；
5.电源：交流85-265V，45-400Hz；直流11-40V；
6.环境温度：传感器-25℃ - +60℃；转换器及一体型-10℃-+60℃；
7.外壳防护等级：分离型橡胶/聚氨酯衬里传感器防护等级IP65/IP68；其它传感器、一体型流量计、分离型转换器防护等级IP65；
8.分离型设备间距（转换器-传感器）：一般不超过100m。
9.具有压力监测功能
	台
	8
	

	5
	插入式电磁流量计DN200MM
	1.流速测量范围：0~1至0~10m/s，满量程在1~10m/s 范围内连续可调；
2.测量精确度：当满量程流速>1m/s 时，±2.5%；
3.工作压力：1.6Mpa

4.电极材料：含钼不锈钢（0Cr18Ni12Mo2Ti）、哈氏合金 C-276、钛（Ti）等；
5.测量管、测量头材质：ABS树脂
6.水流最高温度：60℃
7.外壳防护等级：符合GB-08-84标准IP68的有关规定。
8.传感器输出信号：0.209mVp-p/1m/s。
9.传感器与转换器之间信号最大传输距离：50m

10.流量计输出信号：直流电流0~10mA（负载电阻0~1kΩ）、4~20mA（负载电阻0~500Ω）；频率1~5kHz（负载电阻 250~1.2kΩ）
11.具有压力监测功能
	套
	1
	

	6
	插入式电磁流量计DN250MM
	1.流速测量范围：0~1至0~10m/s，满量程在1~10m/s 范围内连续可调；
2.测量精确度：当满量程流速>1m/s 时，±2.5%；
3.工作压力：1.6Mpa

4.电极材料：含钼不锈钢（0Cr18Ni12Mo2Ti）、哈氏合金 C-276、钛（Ti）等；
5.测量管、测量头材质：ABS树脂
6.水流最高温度：60℃
7.外壳防护等级：符合GB-08-84标准IP68的有关规定。
8.传感器输出信号：0.209mVp-p/1m/s。
9.传感器与转换器之间信号最大传输距离：50m

10.流量计输出信号：直流电流0~10mA（负载电阻0~1kΩ）、4~20mA（负载电阻0~500Ω）；频率1~5kHz（负载电阻 250~1.2kΩ）
11.具有压力监测功能
	台
	1
	

	7

	插入式电磁流量计DN315MM
	1.流速测量范围：0~1至0~10m/s，满量程在1~10m/s 范围内连续可调；
2.测量精确度：当满量程流速>1m/s 时，±2.5%；
3.工作压力：1.6Mpa

4.电极材料：含钼不锈钢（0Cr18Ni12Mo2Ti）、哈氏合金 C-276、钛（Ti）等；
5.测量管、测量头材质：ABS树脂
6.水流最高温度：60℃
7.外壳防护等级：符合GB-08-84标准IP68的有关规定。
8.传感器输出信号：0.209mVp-p/1m/s。
9.传感器与转换器之间信号最大传输距离：50m

10.流量计输出信号：直流电流0~10mA（负载电阻0~1kΩ）、4~20mA（负载电阻0~500Ω）；频率1~5kHz（负载电阻 250~1.2kΩ）
11.具有压力监测功能
	台
	3
	

	8
	插入式电磁流量计DN500MM
	1.流速测量范围：0~1至0~10m/s，满量程在1~10m/s 范围内连续可调；
2.测量精确度：当满量程流速>1m/s 时，±2.5%；
3.工作压力：1.6Mpa

4.电极材料：含钼不锈钢（0Cr18Ni12Mo2Ti）、哈氏合金 C-276、钛（Ti）等；
5.测量管、测量头材质：ABS树脂
6.水流最高温度：60℃
7.外壳防护等级：符合GB-08-84标准IP68的有关规定。
8.传感器输出信号：0.209mVp-p/1m/s。
9.传感器与转换器之间信号最大传输距离：50m

10.流量计输出信号：直流电流0~10mA（负载电阻0~1kΩ）、4~20mA（负载电阻0~500Ω）；频率1~5kHz（负载电阻 250~1.2kΩ）
11.具有压力监测功能
	台
	1
	

	9
	插入式电磁流量计DN630MM
	1.流速测量范围：0~1至0~10m/s，满量程在1~10m/s 范围内连续可调；
2.测量精确度：当满量程流速>1m/s 时，±2.5%；
3.工作压力：1.6Mpa

4.电极材料：含钼不锈钢（0Cr18Ni12Mo2Ti）、哈氏合金 C-276、钛（Ti）等；
5.测量管、测量头材质：ABS树脂
6.水流最高温度：60℃
7.外壳防护等级：符合GB-08-84标准IP68的有关规定。
8.传感器输出信号：0.209mVp-p/1m/s。
9.传感器与转换器之间信号最大传输距离：50m

10.流量计输出信号：直流电流0~10mA（负载电阻0~1kΩ）、4~20mA（负载电阻0~500Ω）；频率1~5kHz（负载电阻 250~1.2kΩ）
11.具有压力监测功能
	台
	1
	

	10
	旁通管及安装PE管
	
	套
	13
	

	11
	控制闸阀
	1.类型:控制闸阀;
	个
	33
	

	12
	法兰
	
	个
	26
	

	13
	遥测终端机
	1.一体化设计：集 RTU、显示、机箱、通讯、供电系统为一体，实现的数据采集、 存储、供电、显示、传输和报警等综合功能于一体；
2.支持2G/3G/4G等通信功能，且支持短信通信功能；
3.可外接北斗、超短波、ZigBee等通信方式；
4.提供接口丰富、标准易用：提供1个翻斗式雨量计接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个格雷码接口、1个太阳能充电接口、2个可控电源输出、1个SD卡接口；
5.提供OLED显示屏，支持本地数据、状态查看，设备参数配置，人工置数等功能；
6.支持SD卡插入升级；
7.支持远程升级；
8.大容量数据存储空间：提供256MB的外部存储，可存储8年以上的采集数据；
9.低功耗设计：支持多种工作模式（包括自报式、查询式、兼容式等）；
10.静态值守电流<1.83mA@12VDC；
11.工作电流＜5.18mA@12VDC；
12.支持多中心上报模式：可向8个中心站分发数据，主备信道自动切换；
13.支持超上限报警，低下限报警，水位变化加报，有雨加报等；
14.支持中心站远程补数，远程下载数据，远程设置所有参数等；
15.宽电源输入8~16V内置反相保护和过压保护；
16.提供配套的中心站数据接收处理软件，具有数据纠错、冗余过滤、报文补报等机制，提供报文接收、解析、写库存储功能远程管理、支持远程诊断、远程设置、远程维护、远程升级等功能；
17.工作环境温度：-35～75℃；
18.存储环境温度：-40～85℃；
19.工作环境湿度：≤95%RH（40℃）；
20.平均无故障工作时间：≥25000H；
21.金属外壳，保护等级IP66；
22.设备符合《SL180-2015水文自动测报系统设备遥测终端机》的要求；
23.通信符合《水文监测数据通信规约SL651-2014》和《水资源SZY206-2016水资源监测数据传输规约》。
	套

	20
	

	14
	光伏充电控制器
	1.系统电压：12V/24V 自适应；
2.蓄电池工作电压范围：8~32V；
3.额定电流：充电10A，负载10A；
4.光伏最高输入电压：50V（达到该电压触发保护，停止充电；低于45V 恢复充电）；
5.USB 输出规格：5V/2A；
6.静态功耗：≤10mA；
7.充电方式：默认PWM智能数显充电，b04/b07可设置为开断式充电；
8.电池适配：支持锂电/铅酸电池模式切换；
9.工作温度：-35~+60℃；
10.外壳防护等级：IP32。
	套
	20
	

	15
	太阳能板
	1.额定发电功率：100W；
2.工作电压：18V；
3.电池片类型：单晶硅 A 级；
4.工作温度：-40℃～85℃；
5.光电转换效率：≥21%；
6.边框材质：优质铝合金。
	块
	20
	

	16
	蓄电池
	1.额定容量：100Ah；
2.工作电压范围：9.3V~12.6V；
3.充电模式：支持标准充电模式、锂电池专用充电模式，配备专用保护板；
4.循环充放电次数：1500~2500 次。
	块
	20
	

	17
	太阳能板支架

	1.表面处理：三角支架采用镀锌喷塑防锈工艺；
2.安装配件：配备通用抱杆、螺丝、抱箍等全套安装件；
3.安装方式：支持抱杆式安装，可与摄像机同杆架设。
	套
	20
	

	18
	设备箱
	1.外形尺寸：30×40×18cm；
2.箱体材质及工艺：钣金材质，表面喷塑处理；
3.功能用途：用于收纳光伏充电系统配套配件；
4.配套配件：含抱箍、支架等安装件；
5.防护特性：全天候防风雨设计。
	个
	20
	

	19
	立杆
	1.立杆材质及规格：φ110 国标镀锌钢管，作为一体化遥测站箱支撑构件；
2.立杆基础：采用 C20 现浇混凝土浇筑。
	根
	20
	

	20
	地笼
	外形尺寸：40cm×40cm×80cm；
	根
	20
	

	21
	
标示牌
	1.牌体外形尺寸（长×宽）：40cm×40cm；
2.标示牌立柱高度：1.2m；
3.牌体材质：不锈钢。
	套
	20
	


2.主体规格：横档：70×25mm（内衬钢管）、竖条：36×56mm

	立柱：85×85mm（内衬钢管）；
3.高度：≥0.6m；
4安装方式：直埋式/法兰式。
	套
	20
	

	23
	避雷器
	1.额定电压：230VAC；
2.保护级数：≥2P；
3.最大冲击电流：12.5KA；
4.标称放电电流：25KA；
5.最大放电电流：50KA；
6.开路电压：10KV；
7.最大持续工作电压：275V；
8.响应时间：≤25ns。
	组
	20
	

	24
	防雷接地
	1.水平接地体规格：0.3m×6m；
2.垂直接地电极：采用长度1m镀锌钢筋；
3.接地引线规格：10mm2 双色多股绝缘铜芯线。
	套
	20
	

	25
	通讯卡
	≥3 年（4G）
	张
	20
	

	26
	辅材
	1.四芯水工线缆：规格0.5mm2，长度10m；
2.PVC 管：直径50mm，长度4m；
3.PVC 转接弯头：10个；
4.波纹管：直径20mm，长度2m；
5.电工胶带：若干；
6.扎带：若干；
7.螺丝：若干。
	套
	20
	

	27
	安装及调试费
	设备转运安装，就位，测试，调试
	个
	20
	

	28
	管道式流量计检修井
	内部尺寸（长×宽×深）:1.0m×1.0m×1.2m



	座
	13
	

	28-1
	挖基坑土方
	人机配合开挖
	M3
	30.55
	

	28-2
	回填方
	1.人工填土夯实 槽、坑;
	M3
	5.85
	

	28-3
	砌筑井
	1.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆;
	M3
	22.23
	

	28-4
	井抹灰
	1.外侧抹灰
	M2
	62.4
	

	28-5
	墙面涂膜防水
	1.内壁JS防水+砂浆抹面
	M2
	62.4
	

	28-6
	混凝土垫层
	1.混凝土强度等级:c20;
	M3
	2.6
	

	28-7
	钢梯
	热镀锌钢爬梯(1.2m)
	套
	13
	

	28-8
	井盖
	铸铁井盖：（长×宽）：1.0m×1.0m
	套
	13
	

	29
	插入式流量计检修井
	内部尺寸（长×宽×深）:1.5m×1.5m×1.5m
	座
	7
	

	29-1
	挖基坑土方
	人机配合开挖
	M3
	37.94
	

	29-2
	回填方
	1.人工填土夯实 槽、坑;
	M3
	14.77
	

	29-3
	砌筑井
	1.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆;
	M3
	19.95
	

	29-4
	井抹灰
	1.外侧抹灰
	M2
	63
	

	29-5
	墙面涂膜防水
	1.内壁JS防水+砂浆抹面
	M2
	63
	

	29-6
	混凝土垫层
	1.混凝土强度等级:c20;
	M3
	3.15
	

	29-7
	钢梯
	热镀锌钢爬梯(1.5m)
	套
	7
	

	29-8
	井盖
	铸铁井盖：（长×宽）：1.5m×1.5m
	套
	7
	

	30
	设备后期维护费
	3年
	项
	20
	

	
	
	
	
	
	


注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
（二） 商务条件

	序号
	条款名称
	条款内容

	1
	交付时间和地点
	成交供应商应在签订本合同之日起60天内完成施工、安装、调试，将合同附件所列全部货物以及随附单证和技术资料等送达采购人指定地点，以采购人出具的收货证明上的日期为最终交货日期。

	2
	报价方式
	以人民币报价，本项目为交钥匙工程，合同总价包括成交供应商按本合同规定向采购人出售合同项目的一切费用，包括合同货物及其税收、包装、运输、装卸、安装、调试、验收、售后服务及对应的技术资料等费用。

	3
	付款方式
	采购合同签订后，所有货物到场并验收合格后支付合同价款的30%（若有货物未验收合格，采购人则不支付任何费用，成交供应商承担由此给采购人造成的损失，所有货物不退，视为供应商违约赔偿）；所有货物安装调试完成并经第三方验收合格支付至合同价款的70%；正式稳定运行半年后支付至合同价款的97%：余款3%验收合格满一年后采购人一次性无息支付。合同款项由采购人统一支付（均无息），付款时成交供应商需提供等额增值税专用发票。

	4
	包装和运输
	1.产品包装要求须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准要求。
2.成交供应商提供货物采用厂商出厂包装，并且符合该货物的包装运输要求，包括在包装（箱）外侧面按运输规定或安全要求进行运输注意事项标记，标注好货物的收件人信息。成交供应商应承担由于其包装或其保护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
3.所有货物包装（箱）外须标注好货物的信息。

	5
	验收
	1.合同所有货物在成交供应商送达并按采购人指定地点存放或安装调试后，由采购人对照合同货物参数、技术要求及样品进行质量验收，并签署验收意见。若有货物验收不合格，则视为成交供应商提供虚假材料谋取中标，采购人有权解除合同并要求成交供应商承担相应违约责任，成交供应商承担由此给采购人造成的损失，所有货物（无论是验收合格还是不合格的货物）不退货，作为成交供应商违约的赔偿，且采购人不支付任何合同货款。
2.对已初步验收的货物，在安装调试和最终验收环节，采购人如发现存在潜在的质量问题，应书面形式在质量保证期内向成交供应商提出异议，成交供应商应当在收到异议后的十日内予以书面答复（十日内不书面答复的视为成交供应商同意采购人异议）。经确认存在质量问题且属于原厂家更换范畴的，成交供应商应及时给予免费更换，并由采购人重新组织验收，验收不合格的，参照初步验收程序，采购人不支付合同剩余款项。
3.交付的货物数量和质量均符合本合同约定的，由采购人和成交供应商出具最终验收报告。全部货物经采购人最终验收合格后，货物的风险转移到采购人，此前货物灭失、损坏等风险由成交供应商承担。

	6
	售后服务
	1.自货物验收合格之日起，成交供应商对所供货物提供12个月的缺陷责任期。因货物质量原因导致修理或更换部分的缺陷责任期从完工验收合格之日起计算。
2.在初始运行阶段，根据采购人要求，成交供应商负责对采购人指定的人员在采购人处进行7个工作日以上的免费培训，培训内容包括合同货物的操作技能、工作原理、日常维护、故障检修和安全事项等。
3.缺陷责任期内，成交供应商所提供的维修及技术服务不收取任何费用（含运输、关税、材料、人工、差旅等费用及成交供应商在缺陷责任期内免费为设备更换备品备件）。成交供应商所提供的人员费用及其财产损失由成交供应商承担，
4. 缺陷责任期后，成交供应商向采购人提供终身维修及服务，其费用按不高于材料成本价和历次服务费的标准执行，否则采购人有权按自己核定的价格向成交供应商付款。
5. 缺陷责任期内或缺陷责任期结束后，如货物出现故障，成交供应商在接到采购人通知后3小时内须做出响应，6小时内免费给予技术支持或到达现场维修排除故障。如成交供应商未在规定时间排除故障或更换问题货物，采购人有权委托第三方或自行修理，相关费用由成交供应商支付。

	7
	知识产权归属和处理方式
	成交供应商对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由成交供应商向第三人承担法律责任；采购人依法向第三人赔偿后，有权向成交供应商追偿。采购人有其他损失的，成交供应商应当赔偿。


注：以上“商务要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。

