## 二、采购要求

## （一）项目概况：

- 建设地址：江西医学高等专科学校校区内（志敏大道399号）

- 建设规模：120KW直流充电桩（1桩双枪）5台，7KW交流充电桩10台，800kvA箱式变压器、钢膜停车棚及配套施工。

## （二）采购内容及参数要求：

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 中小企业所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★120KW 直流桩（带收费系统） | 1.额定输入电压：三相380V（±15%）AC 2.交流输入频率：50Hz±2% 3.输出功率：120kW 4.结构形式：一体式双枪 5.最大输出电流：最大单枪≥250A 6.标称输出电压范围：200V-1000V 7.恒功率输出电压范围：300V-1000V 8.充电模块：≥30kW（全灌胶） 9.综合效率：输出功率20%≤P≤50%时，工作效率≥94%；输出功率50%＜P≤100%时，工作效率≥95% 10.功率因数：输出功率20%≤P≤50%时，功率因数≥0.99；输出功率50%＜P≤100%时，功率因数≥0.99 11.稳流精度：±1% 12.稳压精度：±0.5% 13.整机待机功耗：≤10W 14.噪声：≤65dB 15.IP防护等级：≥IP55 16.工作温度：-20℃至50℃ 17.枪线长度：≥5m 18.显示方式：采用高亮彩色触摸电容屏，触控屏尺寸≥7英寸、亮度≥700尼特、分辨率≥1024*600，且支持显示屏远程OTA升级及显示信号强度及状态提醒 19.支持4G/以太网通讯，支持全网通，连接试验系统，通讯模块信号/频段可上传，可从后台监控充电信号强度，在显示屏上显示信号强度及状态提醒 20.安全保护：输入过压保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护、开门保护、启动急停装置、输入电流过冲、蓄电池反接、防逆流功能、接触器粘连 21.安装方式：落地式 软件系统： 1.智能控制与用户体验：远程控制 (启动/停止)、状态实时监控、多种充电模式（如按电量、按时间、自动充满）、无感支付与多种支付方式 2.安全管理与故障诊断:多重电气保护（过压、欠压、过流、漏电、防雷等）、故障实时诊断与预警、充电过程全程监控 3.运营管理与数据分析:数据采集与分析（充电量、使用率、用户行为等）、充电桩使用率统计、智能化运维与远程升级、权限管理、财务管理 4.能源与设备优化:动态功率分配（根据车辆需求实时调整输出）、变压器负荷智能监控。 供应商所投设备须具备有效期内的强制性产品认证(CCC认证)证书，提供证书复印件并加盖供应商公章。 | 台 | 5 | 工业 |
| 2 | ★7KW 交流桩（带收费系统） | 1.额定输入电压：单相220V AC 2.交流输入频率：50Hz±2% 3.输出功率：≥7kW 4.结构形式：一体式单枪 5.输出电流：0～32A 6.IP防护等级：≥IP55 7.噪声：＜55dB 8.待机功耗：＜5W 9.正常工作温度 -20℃至50℃ 10.枪线长度：≥5m 11.安装方式：壁挂式或立柱式安装 12.安全保护：输出短路保护、急停保护、接触器粘连监测、接触电流、漏电保护 软件系统： 1.智能控制与用户体验：远程控制 (启动/停止)、状态实时监控、多种充电模式（如按电量、按时间、自动充满）、无感支付与多种支付方式 2.安全管理与故障诊断:多重电气保护（过压、欠压、过流、漏电、防雷等）、故障实时诊断与预警、充电过程全程监控 3.运营管理与数据分析:数据采集与分析（充电量、使用率、用户行为等）、充电桩使用率统计、智能化运维与远程升级、权限管理、财务管理 4.能源与设备优化:动态功率分配（根据车辆需求实时调整输出）、变压器负荷智能监控 供应商所投设备须具备有效期内的强制性产品认证(CCC认证)证书，提供证书复印件并加盖供应商公章。 | 台 | 10 | 工业 |
| 3 | 800kvA箱式变压器 | 1.型号 ZBW-800kVA/10kV 2.额定容量 800kVA 3.高压额定电压10kV(或10.5kV) 4.低压额定电压0.4kV(或0.69kV) 5.额定频率 50Hz 6.高压侧额定电流 46.2A 7.低压侧额定电流 1154.7A 8.联接组标号 Dyn11 9.进线方式 1回高压进线 10.出线方式 5回低压出线 11.小型断路器（空开） 12处 12.外壳防护等级 ≥IP33 13.外壳材质 金属、环保、防腐，与周边环境协调 14.噪声水平 ≤65dB | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 钢膜停车棚 | 基础部分 1.基坑≥1000mmX1000mmX1000mm 2.混凝土≥C25 3.预埋板≥350X450；T≥14mm Q235B 4.预埋板钻孔 预埋板均分钻6个Φ18孔 Q235B 5.预埋板地锚 Φ16地锚；L=850mm ；6根，塞焊 Q235B 钢结构部分 1.主立柱：工字钢320X130X95 Q235B 2.挑梁：工字钢（120-240）X100X6 Q235B 3.前中水平杆：∅89X3 Q235B 4.后水平杆：∅114X3.5 Q235B 5.扁铁压条：30X6000 镀锌 镀锌压条 6.钢丝绳 ∅10PE钢丝绳 PE钢丝绳 7.钢构配件：卡扣、膜结板等 Q235 膜布部分 基布 高强度低纱聚酯丝 1.制造丝规格dtex ≥1100dtex 2.制造丝密度（经/纬）≥12/12yarn/cm 3.制造方式 机织布 4.重量（克/平方米） ≥1050/m2 5.拉伸强度（经/纬）（牛/顿/5厘米） ≥3800/4200N/5cm 6.撕裂强度（经/纬）（牛/顿/5厘米）≥ 520/400N 7.剥离强度（经/纬）（牛/顿/5厘米）≥120N/5cm 8.极端使用温度（℃） （-30）℃~（+70）℃ 9.透光率≥8% 10.反光率≥80% 11.降噪参数≥15dBA 12.表面处理 双面PVDF超自洁层 13.阻燃≥B1 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 5 | 配套施工 | 完成该项目的建设，并协助完成变压器的报装、增容等手续。 | 项 | 1 | 在货物采购项目中，不对其中涉及的服务的承接商作出要求 |