江西新联招标咨询有限公司关于江西省信丰县人民医院设备带及呼叫系统改造项目（项目编号：JXXL2026-XF-G003）电子化公开招标公告（不见面开标）

设备带及呼叫系统改造项目的潜在投标人应在江西省公共资源交易平台确认并获取招标文件，并于2026年06月18日10点30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JXXL2026-XF-G003

项目名称：设备带及呼叫系统改造

预算金额：840000.00元人民币

最高限价：837300.00元人民币

采购需求：

| 品目 | 采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 （元人民币） | 最高限价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 信财购2026F000211249 | 设备带及呼叫系统改造 | 1 | 批 | 840000.00 | 837300.00 |

合同履行期限：签订合同后即时开始履约，30日内完成所有设备（产品）供应并达到交付使用标准（包含拆除原有设施），包括所有设备（产品）供货、安装、调试、培训等。

本项目是否接受联合体投标： 是     否

## 二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2.法定代表人（或单位负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.1 中小企业政策

4.1.1本项目非专门面向中小企业采购。

- 5.本项目的特定资格要求：

- 5.1投标供应商须具备有效的二类医疗器械经营备案凭证（符合最新的医疗器械经营监督管理办法要求）。

- 5.2投标供应商须具备行政主管部门颁发的《特种设备安装改造维修许可证》（压力管道GC2级）及以上资质或《特种设备生产许可证-承压类特种设备安装、修理、改造》（工业管道安装GC2级）及以上资质。投标供应商如无特定资质，必须分包给具备行政主管部门颁发的《特种设备安装改造维修许可证》（压力管道GC2级）及以上资质或《特种设备生产许可证-承压类特种设备安装、修理、改造》（工业管道安装GC2级）及以上资质的企业进行承接，并提供意向分包协议。

## 三、获取招标文件

时间：2026年05月29日00：00至2026年06月05日00：00

地点：江西省政府采购网（网站：https://zfcg.jxf.gov.cn）、江西省公共资源交易平台（网址：https://www.jxsggzy.cn）

方式：网上报名确认和下载招标文件。（详见其他补充事宜）

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年06月18日10点30分（北京时间）

地点：赣州市公共资源交易中心

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.潜在投标人必须在江西省政府采购网（网站：https://zfcg.jxf.gov.cn）、江西省公共资源交易平台（网址：https://www.jxsggzy.cn）注册并办理江西省 CA 数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位”（网址：https://www.jxsggzy.cn）。潜在投标人未使用本单位 CA 数字证书在江西省公共资源交易平台下载招标文件的，视为未获取招标文件，不得参加本项目的投标活动；

2.本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到达开标现场，投标人应在投标截止时间前1小时内进入赣州不见面开标大厅进行线上签到（具体操作详见《江西省公共资源交易中心不见面开标系统投标人操作手册（政府采购）》（下载地址：https://ggzy.jiangxi.gov.cn/fwzn/007001/007001003/20230504/0e883d3d-bca0-434c-a898-f1ff4bb446b1.html）。注意事项详见招标文件第二章；投标人应仔细阅读有关不见面开标的内容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000。

3.本项目采购国内产品，不允许提供进口产品参与采购活动；

4.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源，保护环境，促进中小企业发展，支持监狱、戒毒企业发展，促进残疾人就业、本国产品等政府采购政策。

5.本项目是否采用远程异地评标：是    否

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：江西省信丰县人民医院

地    址：信丰县嘉定镇安康路

联系方式：曹女士、0797-3379791

2.采购代理机构信息

名    称：江西新联招标咨询有限公司

地    址：江西省赣州市信丰县嘉定镇迎宾大道桃江大酒店副楼12层

联系方式：江女士、0797-3338178

电子函件：jxxlzbzx@163.com

开 户 行：赣州银行股份有限公司信丰支行

户    名：江西新联招标咨询有限公司

账    号：2863000103080002704

附件：

采购项目清单、数量及采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性（以下标注“★”符号的内容均不允许“负偏离”的实质性条款，必须全部满足，否则投标无效）：

项目清单（★）：实施地点：新门诊大楼4、5、6层，共3层。依照装修图及临床具体要求，主要材料、设备配置清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 数量合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气流量计 | 1个/层 | 3个 |
| 2 | ▲二级减压箱 | 1套/层 | 3套 |
| 3 | ▲设备带 | 暂定220床位，以实际发生数量为准 | 220床位 |
| 4 | ▲氧气终端 | 1个/床位 | 220个 |
| 5 | 吸引终端 | 1个/床位 | 220个 |
| 6 | 五孔插座（错位） | 3个/床位 | 660个 |
| 7 | 床头开关 | 1个/床位 | 220个 |
| 8 | 床头灯 | 1个/床位 | 220个 |
| 9 | 灯罩 | 1个/床位 | 220个 |
| 10 | 呼叫主机 | 3套 | 3套 |
| 11 | 呼叫分机 | 1个/床位 | 220个 |
| 12 | 走廊显示终端 | / | 11个 |
| 13 | 电线 | 配套 | 配套 |
| 14 | 呼叫分机线 | 配套 | 配套 |
| 15 | 维修阀门 | 1个/病房 | 220个 |
| 16 | 医用气体监测报警系统 | 1套/层 | 3套 |
| 17 | 医疗气体管道 | 含管件 | 配套，含管件 |
| 18 | RJ45网口面板 | 1个/床位 | 220个 |
| 投标文件必须按清单进行报价（单价、合价），按中标单价*实际供货数量结算。 |  |  |  |

6.2采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求（★）：

（1）医用中心供氧：

医用中心供氧系统：包含管道、各用气点设备等组成。系统整体要求：

①普通终端流量：≥10L/min；

②终端压力：≥0.32MPa；

③每层(每区)必须设置氧气控制阀；

④小时泄漏率：≤0.5%；

⑤氧气最远端压力损耗：≤10%；

⑥氧气管道气体流速：10m/s；

⑦氧气管道需可靠接地，接地电阻＜10Ω；

⑧最大和最小使用流量工况下供氧压力误差：不大于0.02MPa；

⑨系统运行方式：连续运行；

⑩氧气终端：必须满足一致性和唯一性，即本项目的所有氧气终端必须一致、通用和可互换，而与不同种气体气体终端保证不可互换，每种终端插座和所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。本项目所有终端采用国标。

（2）医用中心吸引：

医用中心吸引系统包含设置有阀门组件的管道分配系统组成。整体要求：

①负压调节范围：-0.04～-0.087MPa；

②抽气量：医用真空吸引压力峰值流量为：37m³/h；

③终端抽气流量：≥40L/min；

④吸引系统接地电阻：≤10Ω,电控柜的绝缘电阻≥2MΩ；

⑤系统小时泄漏率：≤1.8%；

⑥终端压力：40kPa(真空压力)；

⑦系统运行方式：连续运行；

⑧吸引终端：必须满足一致性和唯一性，即本项目的所有吸引终端必须一致、通用和可互换，而与不同种气体气体终端保证不可互换，每种终端插座包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。本项目所有终端采用国标。

（3）设备带及其电路配件：

①医用设备带：颜色可选，铝型材采用6032铝合金喷塑，材料厚度≥1.5mm，一带三槽，氧气、强电、弱电分开，材料符合《GB/T6892-2023一般工业用铝及铝合金挤压型材》的要求。为保证设备带强度及使用寿命；安装高度：设备带水平中心线距该病房地面1350-1450mm；

②医用气体维修阀：在安装气体终端的每条设备带，必须安装终端维修阀(真空终端除外),该阀保证本终端组件维修时不必关闭区域阀门；

③五孔插座（错位）：采用电源电压220V,额定电流10A,五孔86型插座；

④床头灯和开关：病房每床安装开关1个，照明灯1套，嵌在设备带内，选用220V、≥6W白光LED灯，电源开关采用双联单控开关；

⑤每个病房配备一套空气开关和漏电保护开关。

（4）呼叫系统：

①床病房呼叫系统：汉字液晶显示：主机为汉字液晶显示，汉字菜单操作；

②主机分机音乐振铃：主机可以设置不同的音乐（报号）；主机音量可调：系统有≥7级音量，适合白天，晚上不同要求；

③分机音量可调：系统有≥7级音量；

④三级护理设置：三种护理级别，分别用三种不同颜色显示；高级护理优先：高级护理呼叫时可优先于低级病员的通话；

⑤主机播放广播：使用电话广播、音乐广播；

⑥系统两芯线联网：系统只有一条两芯总线，所有分机、按纽、门灯并联在总线上。在线编号：分机在线任意设置，修改分机号码及房间号；

⑦分机无中断呼叫：无论在通话、广播等状态只要有呼叫均能呼入；

⑧双向呼叫、双工通话：分机可呼叫主机，主机也可呼叫分机，送话受话无需任何转换；

⑨系统多功能显示：分机呼叫主机，主机数码窗口显示，显示屏循环显示分机号码，无呼叫显示时间；

⑩可设置加床：加床和分机可以任意互换；

⑪配套紧急按钮、门灯：三色门灯，紧急按钮报警；

⑫双芯步进制工作制式，三级护理；

⑬走廊显示终端:双面多功能显示，待机时显示时间，呼叫时可显示分机号和呼叫序号。

（5）管道分配系统

医用气体管材与附件要求：

医用气体管道主要是将气体站的医疗气体传送至各用气终端，包括气体总管道、走廊支管、病房管道、医用气体报警器、医用气体二级稳压箱、氧气流量计等组成。

气体管道技术要求

①气体管道按采购人要求连接铺设，施工按《GB 50751-2012医用气体工程技术规范》的相关要求执行；

②医用氧气管道采用医用气体脱脂铜管，医用吸引管道采用医用气体脱脂铜管，应符合《YS/T 650-2007医用气体和真空用无缝铜管》标准；

③所有医用气体管材及附件均应严格脱脂；

④医用气体管道穿墙、楼板、以及建筑物基础时应设套管，套管内医用气体管道不应有焊缝，套管与医用气体管道之间应以不燃材料填实；

⑤医疗房间内的医用气体管道应作等电位接地，接地电阻应小于10Ω；

⑥架空敷设的医用气体管道，水平直管道支吊架的最大间距应符合《GB 50751-2012医用气体工程技术规范》表5.1.9的规定；

垂直管道限位移支架的间距应为表5.1.9 中数据的1.2倍~1.5倍，

每层楼板处应设置一处；

注：表5.1.9的规定：垂直管道限位移支架的间距应为表5.1.9 中数据的1.2倍~1.5倍，每层楼板处应设置一处：

⑦医用气体铜管道之间、管道与附件之间的焊接连接均应为硬钎焊，焊接使用的钎料应符合国家标准《GB/T6418铜基钎料》和《GB/T10046银钎料》的有关规定，并使用含银钎料；

⑧医用气体管道系统的管件应采用金属密封；要保证系统的气密性高于行业标准要求；

⑨医用气体管道、阀门、终端组件、软管组件和压力指示仪表，均应有耐久、清晰、易识别的标识；

⑩医用气体标识的方法应采用粘着性标志；医用气体的颜色与标识代号应符合《GB 50751-2012医用气体工程技术规范》的规定。

（6）医用气体监测报警系统：

在护士站设有氧气、吸引压力监测报警器；氧气和真空管道在每层还设有紧急切断阀门箱。

医用气体系统报警符合下列规定：

①除设置在医用气源设备上的就地报警外，每一个监测采样点均有独立的报警显示，并持续直至故障解除；

②声响报警无条件启动，1m处的声压级不低于55dBA，并有暂时静音功能；

③视觉报警能在距离4m、视角小于30°和100lx的照度下清楚辨别；

④报警器具有报警指示灯故障测试功能及断电恢复自启动功能。报警传感器回路断路时能报警；

⑤每个报警器均有标识，并医用气体报警装置有明确的监测内容及监测区域的中文标识；

⑥气源报警及区域报警的供电电源设置急备用电源。

区域报警用于监测某病人区域医用气体管路系统的压力，符合以下规定：

①压缩医用气体工作压力超出额定压力±20%时的超压、欠压报警以及真空系统压力低于37kPa时的欠压报警；

②区域报警器设置医用气体压力显示，每间手术室设置视觉报警；

③区域报警器设置在护士站或有其他人员监视的区域；报警装置内置传感器，带自诊断功能，能显示传感器本身故障不会造成误判断。

（7）总体要求：

①以上产品中属于二类（如医用气体监测报警系统等），须同时提供产品有效的《医疗器械注册证》及附件（符合最新的医疗器械监督管理条例要求）和制造商有效的《医疗器械生产许可证》复印件并盖章。

- ②投标人如获中标资格，拟投入本项目的安装人员须具有中华人民共和国特种设备作业操作证(作业类别:焊接与热切割作业）。

- ③为保证项目顺利履约，投标供应商须针对本项目编制实施方案（实施方案需至少包含：供货安装组织方案、售后服务方案）。

- ④售后响应时间：投标人如获中标资格，必须保证在接采购人故障报修24小时内到达现场提供维修服务（有其他规定的按要求执行）。

⑤本次采购的设备带以及设备带上配套的插座、灯开关、灯、灯罩等配套组件颜色可选，供货前须提供产品图片供采购人自行选择，经采购人确定后方可供货，未经采购人确定，擅自供货所导致的后果由中标人自行承担。

⑥本项目安装施工前，中标人须拆除原有设施并按采购人要求堆放至指定位置，原有设施处置权归采购单位所有。

⑦安装施工前应根据现场情况对设置位置进一步核实，并符合国家及行业标准，安装施工过程中如有问题，请及时与采购单位协商解决；管道铺设完成后须彻底吹扫，电气线路要打标，安装施工结束后要提供施工图纸给采购人备案存档。

⑧在安装施工过程中，中标人必须做到安全文明施工，设置好安全提醒设施，如发生任何安全意外事故，所造成的经济和法律责任均由中标人自行承担。

⑨以上提出的是最低限度的要求，投标人的所投产品（含货物和配套服务、工程）必须全部达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。