| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氧供氧站 |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土 | m3 | 40 |
| 2 | 回填方 | 槽坑 天然砂 | m3 | 22.08 |
| 3 | 回填方 | 机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 17.28 |
| 4 | 余方弃置 | 装载机装运土方 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) | m3 | 22.08 |
| 5 | 警示（示踪）带铺设 | 警示(示踪)带 | m | 40 |
| 6 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径(mm以内) 50 | m | 80 |
| 7 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 80 |
| 8 | 挖基坑土方 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土 | m3 | 28.501 |
| 9 | 回填方 | 机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 22.615 |
| 10 | 余方弃置 | 装载机装运土方 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) | m3 | 5.886 |
| 11 | 混凝土基础 | 现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】 | m3 | 4.926 |
| 12 | 基础模板 | 现浇混凝土构件 混凝土基础 模板 | m2 | 7.037 |
| 13 | 混凝土板 | 现浇混凝土构件 板 混凝土 | m3 | 1.232 |
| 14 | 板模板 | 现浇混凝土模板 板 复合木模 | m2 | 13.114 |
| 15 | 现浇混凝土柱 | 现浇混凝土 柱 换为【预拌混凝土 C30】 | m3 | 1.92 |
| 16 | 柱模板 | 现浇混凝土模板 矩形柱 复合木模 | m2 | 14.4 |
| 17 | 现浇构件钢筋 | 箍筋直径(mm) φ10以内 | t | 0.088 |
| 18 | 现浇构件钢筋 | 圆钢φ18以内 | t | 0.668 |
| 19 | 预埋铁件 | 铁件制作、安装 预埋铁件 | t | 6.46 |
| 20 | 地脚螺栓孔灌浆 | 地脚螺栓孔灌浆 | m3 | 0.031 |
| 21 | 低温液氧储槽 | 低温液氧储槽，V=5m3；放置方式:立式;储罐材质:外胆材质为Q235B，碳钢钢板；内胆材质为X5CrNi18-10；工作压力0.8mpa | 台 | 2 |
| 22 | 空温式汽化器 | 空温式汽化器：输出流量:200Nm3/h;最高工作压力:1.6MPa | 台 | 2 |
| 23 | 氧气减压装置 | 氧气减压装置：接口管径:DN25;处理量:200Nm3/h;工作压力:1.6MPa：输出压力:0.5~0.8MPa;采用双回路设计,具有减压功能 | 台 | 1 |
| 24 | 氧气分气缸 | 氧气分气缸：材质:不锈钢;接口:满足设计和使用要求配套,含配套阀门;连接方式:法兰连接 | 台 | 1 |
| 25 | 气体汇流排 | 全自动汇流排：规格型号:10+10;处理量:60Nm3/h;工作压力:1.0MPa;输出压力:0.5~0.8MPa;采用双回路设计,具有减压功能。(包括:全自动控制柜、集气管、气瓶架、报警装置) | 组 | 1 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 负一层设施设备 |  |  |  |  |
| 26 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ65*3.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 14.8 |
| 27 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ54*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 18.072 |
| 28 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ42*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 19.272 |
| 29 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ35*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 24.079 |
| 30 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*2.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 4.4 |
| 31 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 48.295 |
| 32 | 管道支架 | 管道支架制作与安装，M10吊杆，角铁 L40*4，医用气体管道与金属支架采用3mm黑色橡胶板隔离，含支吊架防锈漆、防火漆处理 | kg | 61.565 |
| 33 | 套管 | 各气体支管穿墙采用DN50PVC管穿套 套管与管道之间间隙用不燃防护材料密封 | 个 | 3 |
| 34 | 气水分离器 | 气水分离器φ1000，含软管、阀门等配件安装 | 台 | 1 |
| 35 | 配电箱 | 吸引电控柜FDK-1 | 台 | 1 |
| 36 | 真空罐 | 真空罐1.5m3，含软管、阀门等配件安装 | 台 | 2 |
| 37 | 真空泵 | 水环式真空泵2BV5121,280M3/H/台，含软管、阀门等配件安装 | 台 | 2 |
| 38 | 过滤器 | 过滤器QD35,1.92M3/MIN/只 | 台 | 2 |
| 39 | 过滤器 | 过滤器PD35,1.92M3/MIN/只 | 台 | 2 |
| 40 | 过滤器 | 过滤器DD35,1.92M3/MIN/只 | 台 | 2 |
| 41 | 冷干机 | 冷干机FXE 5,1.80M3/MIN/只，含软管、阀门等配件安装 | 台 | 2 |
| 42 | 储气罐 | 缓冲储气罐1m3，含软管、阀门等配件安装 | 台 | 2 |
| 43 | 回转式螺杆压缩机 | 螺杆式压缩机,1.80M3/MIN/只，含软管、阀门等配件安装 | 台 | 2 |
| 44 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN32 | 个 | 1 |
| 45 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN40 | 个 | 1 |
| 46 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN50 | 个 | 1 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 一层设施设备 |  |  |  |  |
| 47 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ54*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 14.128 |
| 48 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ42*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 13.328 |
| 49 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ35*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 12.528 |
| 50 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 26.658 |
| 51 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ15*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 49.756 |
| 52 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ12*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 133.608 |
| 53 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ10*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 39.09 |
| 54 | 管道支架 | 管道支架制作与安装，M10吊杆，角铁 L40*4，医用气体管道与金属支架采用3mm黑色橡胶板隔离，含支吊架防锈漆、防火漆处理 | kg | 128.26 |
| 55 | 套管 | 各气体支管穿墙采用DN50PVC管穿套 套管与管道之间间隙用不燃防护材料密封 | 个 | 7 |
| 56 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN8 | 个 | 10 |
| 57 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN10 | 个 | 1 |
| 58 | UPVC球阀 | UPVC球阀DN12 工作温度：-15℃～+60℃（无冻结） 阀体材质：UPVC（硬聚氯乙烯） | 个 | 3 |
| 59 | 气体阀门箱(三气) | 气体阀门箱(三气) 安装方式：壁挂式 / 嵌入式 | 个 | 1 |
| 60 | 二级稳压箱 | 双回路减压 进口压力0.8Mpa 减压后出口压力0.2～0.5MPa（区域可调） | 台 | 2 |
| 61 | 氧气流量计 | 精度：2.0级 流量:0-400L/min 工作电源： 8-24Vdc, 35mA 流量计标配有RS485通讯模块，选配有4~20mA标准电流输出，PULSE脉冲输出 | 台 | 1 |
| 62 | 氧气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 8 |
| 63 | 压缩空气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 8 |
| 64 | 负压吸引终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 8 |
| 65 | 医用气体压力传感器 | 医用气体压力传感器：压力传感器:接口:M14×1.5或M20×1.5(螺帽),球头φ12,材质:铜 | 台 | 3 |
| 66 | 压力传感器报警装置(三气) | 压力传感器报警装置(三气) | 组 | 1 |
| 67 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20 | m | 96.475 |
| 68 | 接地线 | ZR-BV*6 | m | 95.475 |
| 69 | 配线 | RVVP4*0.75 | m | 3 |
| 70 | 凿（压)槽 | 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 1 |
| 71 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位接地端子排 | 台 | 1 |
| 72 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位末端金属体与绝缘导线连接 | 处 | 3 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 二层设施设备 |  |  |  |  |
| 73 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ54*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 74 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ42*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 75 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ35*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 76 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 6.4 |
| 77 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ15*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 58.932 |
| 78 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ12*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 138.295 |
| 79 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ10*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 19.061 |
| 80 | 管道支架 | 管道支架制作与安装，M10吊杆，角铁 L40*4，医用气体管道与金属支架采用3mm黑色橡胶板隔离，含支吊架防锈漆、防火漆处理 | kg | 153.912 |
| 81 | 套管 | 各气体支管穿墙采用DN50PVC管穿套 套管与管道之间间隙用不燃防护材料密封 | 个 | 2 |
| 82 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN8 | 个 | 2 |
| 83 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN10 | 个 | 1 |
| 84 | UPVC球阀 | UPVC球阀DN10 工作温度：-15℃～+60℃（无冻结） 阀体材质：UPVC（硬聚氯乙烯） | 个 | 3 |
| 85 | 气体阀门箱(三气) | 气体阀门箱(三气) 安装方式：壁挂式 / 嵌入式 | 个 | 1 |
| 86 | 二级稳压箱 | 双回路减压 进口压力0.8Mpa 减压后出口压力0.2～0.5MPa（区域可调） | 台 | 2 |
| 87 | 氧气流量计 | 精度：2.0级 流量:0-400L/min 工作电源： 8-24Vdc, 35mA 流量计标配有RS485通讯模块，选配有4~20mA标准电流输出，PULSE脉冲输出 | 台 | 1 |
| 88 | 氧气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 2 |
| 89 | 压缩空气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 2 |
| 90 | 负压吸引终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 2 |
| 91 | 医用气体压力传感器 | 医用气体压力传感器：压力传感器:接口:M14×1.5或M20×1.5(螺帽),球头φ12,材质:铜 | 台 | 3 |
| 92 | 压力传感器报警装置(三气) | 压力传感器报警装置(三气) | 组 | 1 |
| 93 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20 | m | 137.458 |
| 94 | 接地线 | ZR-BV*6 | m | 136.458 |
| 95 | 配线 | RVVP4*0.75 | m | 3 |
| 96 | 凿（压)槽 | 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 1 |
| 97 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位接地端子排 | 台 | 1 |
| 98 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位末端金属体与绝缘导线连接 | 处 | 3 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 三层设施设备 |  |  |  |  |
| 99 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ54*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 100 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ42*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 101 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ35*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 46.412 |
| 102 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 6.4 |
| 103 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ22*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 49.286 |
| 104 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ15*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 112.345 |
| 105 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ10*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 478.779 |
| 106 | 管道支架 | 管道支架制作与安装，M10吊杆，角铁 L40*4，医用气体管道与金属支架采用3mm黑色橡胶板隔离，含支吊架防锈漆、防火漆处理 | kg | 179.564 |
| 107 | 套管 | 各气体支管穿墙采用DN50PVC管穿套 套管与管道之间间隙用不燃防护材料密封 | 个 | 6 |
| 108 | 高强度UPVC | 麻醉废气排放管DN32 | m | 1.802 |
| 109 | 高强度UPVC | 麻醉废气排放管DN25 | m | 13.168 |
| 110 | 高强度UPVC | 麻醉废气排放管DN20 | m | 42.968 |
| 111 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN8 | 个 | 38 |
| 112 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN20 | 个 | 3 |
| 113 | UPVC球阀 | UPVC球阀DN20 工作温度：-15℃～+60℃（无冻结） 阀体材质：UPVC（硬聚氯乙烯） | 个 | 3 |
| 114 | 防虫网 | 不锈钢防虫网制作安装 抗拉强度：≥500N/mm² 延伸率：45%～55% 使用温度：-30℃～+120℃ 防护等级：防虫（≥18 目防蚊） | 个 | 1 |
| 115 | 气体阀门箱(六气) | 气体阀门箱(六气) 安装方式：壁挂式 / 嵌入式 | 个 | 1 |
| 116 | 二级稳压箱 | 双回路减压 进口压力0.8Mpa 减压后出口压力0.2～0.5MPa（区域可调） | 台 | 2 |
| 117 | 氧气流量计 | 精度：2.0级 流量:0-400L/min 工作电源： 8-24Vdc, 35mA 流量计标配有RS485通讯模块，选配有4~20mA标准电流输出，PULSE脉冲输出 | 台 | 1 |
| 118 | 手术室医用气体区域控制箱 | 六气手术室医用气体区域控制箱;箱体钢板喷涂材质,箱内管道、阀门配件均脱脂处理 安装方式：嵌入式 / 壁挂式 每路气体独立配置医用专用压力表 箱内设固定管卡、走线规整，防震防松动 整箱出厂 100% 气密性测试：保压 30min，压降≤0.01MPa，无渗漏 | 个 | 3 |
| 119 | 气体面板箱 | 气体面板箱：嵌入式暗装,含气体压力表,面板材质详见装饰图纸 箱内管道、阀门、接头、压力表、全部脱脂去油处理 气体管路接口防错装结构，不同气体严禁互插 | 个 | 3 |
| 120 | 医疗设备带 | 宽度≥200mm，高度≥55mm、壁厚≥1.2mm 表面采用喷塑，设备带面板采用模块化设计 设备带中心距地面 1.4 米。 设备带与吊顶之间管线采用50×25mm扣槽进行装饰。 | m | 6.41 |
| 121 | 氧气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 8 |
| 122 | 压缩空气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 4 |
| 123 | 负压吸引终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 8 |
| 124 | 医用气体压力传感器 | 医用气体压力传感器：压力传感器:接口:M14×1.5或M20×1.5(螺帽),球头φ12,材质:铜 | 台 | 6 |
| 125 | 压力传感器报警装置(六气) | 压力传感器报警装置(六气) | 组 | 1 |
| 126 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 32 | m | 1 |
| 127 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20 | m | 129.525 |
| 128 | 配管 | DN20 PVC套管 | m | 10.8 |
| 129 | 接地线 | ZR-BV*6 | m | 129.525 |
| 130 | 配线 | RVVP4*0.75 | m | 6 |
| 131 | 凿（压)槽 | 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 4.6 |
| 132 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位接地端子排 | 台 | 1 |
| 133 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位末端金属体与绝缘导线连接 | 处 | 6 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 四层设施设备 |  |  |  |  |
| 134 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ54*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 135 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 136 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ22*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 137 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ15*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 46.336 |
| 138 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ10*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 91.308 |
| 139 | 管道支架 | 管道支架制作与安装，M10吊杆，角铁 L40*4，医用气体管道与金属支架采用3mm黑色橡胶板隔离，含支吊架防锈漆、防火漆处理 | kg | 92.347 |
| 140 | 套管 | 各气体支管穿墙采用DN50PVC管穿套 套管与管道之间间隙用不燃防护材料密封 | 个 | 4 |
| 141 | 气体汇流排 | 笑气汇流排1+1 切换方式：全自动切换 瓶组配置：1 瓶主供 + 1 瓶备用 配置全自动控制柜、集气管、气瓶架、报警装置 | 组 | 1 |
| 142 | 气体汇流排 | 二氧化碳汇流排2+2 切换方式：全自动切换 瓶组配置：2 瓶主供 + 2 瓶备用 配置全自动控制柜、集气管、气瓶架、报警装置 | 组 | 1 |
| 143 | 气体汇流排 | 氮气汇流排3+3 切换方式：全自动切换 瓶组配置：3瓶主供 + 3瓶备用 配置全自动控制柜、集气管、气瓶架、报警装置 | 组 | 1 |
| 144 | 防虫网 | 不锈钢防虫网制作安装 抗拉强度：≥500N/mm² 延伸率：45%～55% 使用温度：-30℃～+120℃ 防护等级：防虫（≥18 目防蚊） | 个 | 3 |
| 145 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20 | m | 29.283 |
| 146 | 接地线 | ZR-BV*6 | m | 29.283 |
| 147 | 凿（压)槽 | 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 1 |
| 148 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位接地端子排 | 台 | 1 |
| 149 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位末端金属体与绝缘导线连接 | 处 | 3 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 五层设施设备 |  |  |  |  |
| 150 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ54*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 151 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 41.702 |
| 152 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ22*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 74.303 |
| 153 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ15*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 70.434 |
| 154 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ12*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 236.577 |
| 155 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ10*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 205.377 |
| 156 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ8*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 8.756 |
| 157 | 管道支架 | 管道支架制作与安装，M10吊杆，角铁 L40*4，医用气体管道与金属支架采用3mm黑色橡胶板隔离，含支吊架防锈漆、防火漆处理 | kg | 328.346 |
| 158 | 套管 | 各气体支管穿墙采用DN50PVC管穿套 套管与管道之间间隙用不燃防护材料密封 | 个 | 17 |
| 159 | 医用铜质维修阀 | 精度：2.0级 流量:0-400L/min 工作电源： 8-24Vdc, 35mA 流量计标配有RS485通讯模块，选配有4~20mA标准电流输出，PULSE脉冲输出 | 个 | 17 |
| 160 | 医用铜质维修阀 | 气体阀门箱(三气) 安装方式：壁挂式 / 嵌入式 | 个 | 1 |
| 161 | 医用铜质维修阀 | 双回路减压 进口压力0.8Mpa 减压后出口压力0.2～0.5MPa（区域可调） | 个 | 4 |
| 162 | 医用铜质维修阀 | 宽度≥200mm，高度≥55mm、壁厚≥1.2mm 表面采用喷塑，设备带面板采用模块化设计 设备带中心距地面 1.4 米。 设备带与吊顶之间管线采用50×25mm扣槽进行装饰。 | 个 | 1 |
| 163 | 氧气流量计 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 台 | 1 |
| 164 | 气体阀门箱(三气) | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 1 |
| 165 | 二级稳压箱 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 台 | 2 |
| 166 | 医疗设备带 | 医用气体压力传感器：压力传感器:接口:M14×1.5或M20×1.5(螺帽),球头φ12,材质:铜 | m | 82.325 |
| 167 | 氧气终端 | 精度：2.0级 流量:0-400L/min 工作电源： 8-24Vdc, 35mA 流量计标配有RS485通讯模块，选配有4~20mA标准电流输出，PULSE脉冲输出 | 个 | 47 |
| 168 | 压缩空气终端 | 气体阀门箱(三气) 安装方式：壁挂式 / 嵌入式 | 个 | 2 |
| 169 | 负压吸引终端 | 双回路减压 进口压力0.8Mpa 减压后出口压力0.2～0.5MPa（区域可调） | 个 | 47 |
| 170 | 医用气体压力传感器 | 宽度≥200mm，高度≥55mm、壁厚≥1.2mm 表面采用喷塑，设备带面板采用模块化设计 设备带中心距地面 1.4 米。 设备带与吊顶之间管线采用50×25mm扣槽进行装饰。 | 台 | 3 |
| 171 | 压力传感器报警装置(三气) | 压力传感器报警装置(三气) | 组 | 1 |
| 172 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20 | m | 158.65 |
| 173 | 配管 | DN20 PVC套管 | m | 54 |
| 174 | 接地线 | ZR-BV*6 | m | 157.65 |
| 175 | 配线 | RVVP4*0.75 | m | 3 |
| 176 | 凿（压)槽 | 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 28 |
| 177 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位接地端子排 | 台 | 1 |
| 178 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位末端金属体与绝缘导线连接 | 处 | 3 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 六层设施设备 |  |  |  |  |
| 179 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ54*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 180 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 41.702 |
| 181 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ22*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 74.303 |
| 182 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ15*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 70.434 |
| 183 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ12*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 236.577 |
| 184 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ10*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 205.377 |
| 185 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ8*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 8.756 |
| 186 | 管道支架 | 管道支架制作与安装，M10吊杆，角铁 L40*4，医用气体管道与金属支架采用3mm黑色橡胶板隔离，含支吊架防锈漆、防火漆处理 | kg | 328.346 |
| 187 | 套管 | 各气体支管穿墙采用DN50PVC管穿套 套管与管道之间间隙用不燃防护材料密封 | 个 | 17 |
| 188 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN8 | 个 | 17 |
| 189 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN15 | 个 | 1 |
| 190 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN20 | 个 | 4 |
| 191 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN25 | 个 | 1 |
| 192 | 氧气流量计 | 精度：2.0级 流量:0-400L/min 工作电源： 8-24Vdc, 35mA 流量计标配有RS485通讯模块，选配有4~20mA标准电流输出，PULSE脉冲输出 | 台 | 1 |
| 193 | 气体阀门箱(三气) | 气体阀门箱(三气) 安装方式：壁挂式 / 嵌入式 | 个 | 1 |
| 194 | 二级稳压箱 | 双回路减压 进口压力0.8Mpa 减压后出口压力0.2～0.5MPa（区域可调） | 台 | 2 |
| 195 | 医疗设备带 | 宽度≥200mm，高度≥55mm、壁厚≥1.2mm 表面采用喷塑，设备带面板采用模块化设计 设备带中心距地面 1.4 米。 设备带与吊顶之间管线采用50×25mm扣槽进行装饰。 | m | 82.325 |
| 196 | 氧气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 47 |
| 197 | 压缩空气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 2 |
| 198 | 负压吸引终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 47 |
| 199 | 医用气体压力传感器 | 医用气体压力传感器：压力传感器:接口:M14×1.5或M20×1.5(螺帽),球头φ12,材质:铜 | 台 | 3 |
| 200 | 压力传感器报警装置(三气) | 压力传感器报警装置(三气) | 组 | 1 |
| 201 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20 | m | 158.65 |
| 202 | 配管 | DN20 PVC套管 | m | 54 |
| 203 | 接地线 | ZR-BV*6 | m | 157.65 |
| 204 | 配线 | RVVP4*0.75 | m | 3 |
| 205 | 凿（压)槽 | 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 28 |
| 206 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位接地端子排 | 台 | 1 |
| 207 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位末端金属体与绝缘导线连接 | 处 | 3 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 七层设施设备 |  |  |  |  |
| 208 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ54*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 209 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 41.702 |
| 210 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ22*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 74.303 |
| 211 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ15*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 70.434 |
| 212 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ12*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 236.577 |
| 213 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ10*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 205.377 |
| 214 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ8*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 8.756 |
| 215 | 管道支架 | 管道支架制作与安装，M10吊杆，角铁 L40*4，医用气体管道与金属支架采用3mm黑色橡胶板隔离，含支吊架防锈漆、防火漆处理 | kg | 328.346 |
| 216 | 套管 | 各气体支管穿墙采用DN50PVC管穿套 套管与管道之间间隙用不燃防护材料密封 | 个 | 17 |
| 217 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN8 | 个 | 17 |
| 218 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN15 | 个 | 1 |
| 219 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN20 | 个 | 4 |
| 220 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN25 | 个 | 1 |
| 221 | 氧气流量计 | 精度：2.0级 流量:0-400L/min 工作电源： 8-24Vdc, 35mA 流量计标配有RS485通讯模块，选配有4~20mA标准电流输出，PULSE脉冲输出 | 台 | 1 |
| 222 | 气体阀门箱(三气) | 气体阀门箱(三气) 安装方式：壁挂式 / 嵌入式 | 个 | 1 |
| 223 | 二级稳压箱 | 双回路减压 进口压力0.8Mpa 减压后出口压力0.2～0.5MPa（区域可调） | 台 | 2 |
| 224 | 医疗设备带 | 宽度≥200mm，高度≥55mm、壁厚≥1.2mm 表面采用喷塑，设备带面板采用模块化设计 设备带中心距地面 1.4 米。 设备带与吊顶之间管线采用50×25mm扣槽进行装饰。 | m | 82.325 |
| 225 | 氧气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 47 |
| 226 | 压缩空气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 2 |
| 227 | 负压吸引终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 47 |
| 228 | 医用气体压力传感器 | 医用气体压力传感器：压力传感器:接口:M14×1.5或M20×1.5(螺帽),球头φ12,材质:铜 | 台 | 3 |
| 229 | 压力传感器报警装置(三气) | 压力传感器报警装置(三气) | 组 | 1 |
| 230 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20 | m | 158.65 |
| 231 | 配管 | DN20 PVC套管 | m | 54 |
| 232 | 接地线 | ZR-BV*6 | m | 157.65 |
| 233 | 配线 | RVVP4*0.75 | m | 3 |
| 234 | 凿（压)槽 | 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 28 |
| 235 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位接地端子排 | 台 | 1 |
| 236 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位末端金属体与绝缘导线连接 | 处 | 3 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 道路改造 |  |  |  |  |
| 237 | 混凝土构件拆除 | 拆除混凝土地面，含建筑垃圾清运，运距暂定5km | m3 | 4.926 |
| 238 | 拆除路面 | 拆除沥青路面12cm，含建筑垃圾清运，运距暂定5km | m2 | 1348.94 |
| 239 | 水泥混凝土 | 120厚C25混凝土（按4～6分仓跳格浇筑） | m2 | 1322.32 |
| 240 | 人行道块料铺设 | 50厚花岗岩 70厚1：2.5水泥砂浆 清除原120厚沥青混凝土 | m2 | 26.62 |