# 第五章  采购需求表及采购要求

## 一、采购需求表

| 内容 名称 | 2026年抚州市城市堤防及排涝站运维与孝义港水面保洁项目物业化服务外包项目第三次 |
| --- | --- |
| 数量 | 一项 |
| 服务期 | 自合同签订之日起为一年。 |
| 服务地点 | 所有服务应在采购人指定地点完成 |
| 备注 | 无 |

## 二、采购要求

- 服务要求

- 一 、 项目概况

- 2026年抚州市城市堤防及排涝站运维与孝义港水面保洁项目物业化服务外包项目第三次内容包括城区堤防运行管理及维修养护、城区排涝站运行管理及维修养护、孝义港水面保洁，上述服务项目概况如下。

- 1.城区堤防概况

- 抚州市城区堤防包括抚河西堤、中洲堤城区段，属于抚州市城市防洪工程服务中心（以下简称市城防中心）负责管理的国有堤防。其中：（1）抚河西堤位于抚河干流抚州城区段左岸，自东临大桥起至梦湖五孔闸止，由付家堤、瑶坪堤、上沿河路堤、下沿河路堤及城西堤组成，全长10.34km，防洪标准为50年一遇，堤防等级为3级，堤防型式主要为土堤、加筋土挡墙，堤防沿线有瑶坪排涝站、付家排涝站、城西排涝站及2处排水涵管，属于抚州市主城区主要防洪屏障，保护面积74.6km²、保护人口75万人；（2）中洲堤城区段，中洲堤为抚河干流及其分流干港包夹环绕形成的沿河圩堤，呈围圈布置形式，与桥东防洪墙共同形成封闭的保护圈，防洪标准为20年一遇，堤防等级为4级，总长30.4km，圩内保护着临川区孝桥镇、文昌街道等乡镇人口、农田和交通道路等基础设施，保护面积24.6km²，保护农田2.37万亩，保护人口5.5万人，圩内西南地域处于抚州市主城区范围内，桩号0+000～1+000、22+150～30+400段（总长9.25km）统称为中洲堤城区段。

- 2.城区排涝站概况

- 市城区排涝站包括城西排涝站、瑶坪排涝站、付家排涝站，总装机16台套，总装机容量4644KW。其中：（1）城西排涝站位于城西街办东津村内、抚河西堤城西堤旁，按照20年一遇最大一日暴雨一日排至不淹重要建筑物的标准进行设计，排涝区面积10.1km²，排涝装机10台，总装机容量3760KW（包含8台单机400KW高压潜水泵、2台单机280KW低压潜水泵)，最大排涝流量45.2m³/s，同时兼顾着抚北污水处理厂的尾水排放，该站于2010年11月开工原址重建，2011年4月2台低压机组投入运行，2012年5月8台高压排涝机组安装完成并投入试运行；（2）瑶坪排涝站位于市水利局办公大楼底层，为抚河西堤瑶坪堤配套工程，按照10年一遇最大一日暴雨一日排至不淹重要建筑物的标准进行设计，排涝区面积1.9km²，排涝装机4台，总装机容量620KW（4台单机155KW潜水泵），最大排涝流量6.03m³/s，该站于2004年7月与市水利局办公大楼同步开工，2005年8月完工并投入运行；（3）付家排涝站位于文昌街办付家村，按照20年一遇最大一日暴雨一日排至不淹重要建筑物的标准进行设计，排涝区面积1.76km², 排涝装机2台，总装机容量264KW（2台单机132KW潜水泵），最大排涝流量3.46m³/s。该站于2011年12月26日开工原址重建，2012年10月底完工并投入运行。

- 3.孝义港水面保洁段概况

- 孝义港坐落在抚州市城区抚河东岸中洲堤范围内，主要排泄中洲堤内涝水，上起文昌街办洋洲立交桥及抚河大桥北岸桥头、下至孝桥镇饶家嘴村，在干港出口处进入抚河，全长13.2km。本次进行水面保洁物业化管理段自昌抚路起至节制闸（赣东大桥下游）止，长约1.8km。

二、物业化服务范围

1.城区堤防运行管理及维修养护物业化服务范围

| 一 | 抚河西堤（物业化管理长度土堤4.38km、防洪墙3.37km） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 起点桩号 | 终点桩号 | 长度 | 堤防型式 |
| 1 | 0+000 | 2+470 | 2.47km | 土堤 |
| 2 | 2+470 | 3+000 | 0.53km | 防洪墙 |
| 3 | 3+000 | 3+200（抚河大桥） | 0.2km | 土堤 |
| 4 | 3+200 | 6+040 | 2.84km | L型加筋土挡墙 |
| 5 | 6+040 | 7+750 | 1.71km | 土堤 |
| 二 | 中洲堤城区段（物业化管理长度7.55km） |  |  |  |
| 序号 | 起点桩号 | 终点桩号 | 长度 | 堤防型式 |
| 1 | 0+000 | 1+000 | 1km | 土堤 |
| 2 | 22+150 | 28+060 | 5.91km | 土堤 |
| 3 | 29+760 | 30+400 | 0.64km | 土堤 |

- 备注：（1）抚河西堤7+750至终点段因市林业局三江湿地公园建设及运营需要，暂不列入本次堤防物业化管理范围；（2）中洲堤城区段28+060～29+760段为防洪墙，因文昌里文化街区建设及运营需要，暂不列入本次堤防物业化管理范围；（3）堤防物业化管理范围包含抚河西堤上的甘家闸及中洲堤城区段的王家涵两个闸门。

- 2.城区排涝站运行管理及维修养护物业化服务范围

- 本次进行运行管理及维修养护物业化服务的城区排涝站包括城西排涝站、瑶坪排涝站、付家排涝站。

- 3.孝义港水面保洁物业化服务范围

- 本次进行水面保洁物业化管理服务的孝义港段自昌抚路起至节制闸（赣东大桥下游）止，长约1.8km。

- 三、服务内容及要求

- 1.城区堤防运行管理及维修养护物业化服务内容及要求

- 1.1运行管理：现场成立专业维养队，配备满足堤防正常运行所需的技术人员，能够熟悉掌握各工程的基本情况，一是要熟悉涵闸运行情况并做好闸门开度管理，二是要按要求对工程建筑物、安全监测设施、标识标牌、界桩界牌等进行检查、巡查，做好工程范围内水情、雨情观测，保障管理范围内良好环境卫生，严格执行各项安全生产制度，做好详细记录并整理存档，运行管理参照《水利工程标准化管理规程第2部分：堤防》（DB36/T 1442.2-2021）执行。

- 1.2维修养护：主要包括堤防堤肩和迎水坡、背水坡的草皮修剪，堤顶和坡面杂物和垃圾清理、堤防砼预制块护坡的修复（总破损面积控制在 3m²以下），对出现的局部残缺、水沟、浪窝、陷坑等按标准及时修复，对观测设施、标志标牌、界桩界牌的维护，做好有害动物防治等，维修养护参照《水利工程标准化管理规程第2部分：堤防》（DB36/T 1442.2-2021）执行。

- 按照国有堤防标准化管理评价标准，对堤防工程进行常态化的除草清杂工作。用割草机等设备清除堤防内外坡、堤顶道路两旁滋生的杂草、荆棘等，除草范围一般包括堤防迎水面及堤脚外延1m，堤防背水面、压浸台及外延1m范围内；同时及时清理堤顶堆积的各种垃圾杂物，就近运送到附近垃圾处理点统一处理；排水沟（管）内清除淤泥、杂物，防止堵塞。有水泥踏步的应清理踏步上的石块、杂草、杂木等；打扫闸房及管理房卫生，保证建筑内的干净整洁；清除管理房周边灌木、杂物等；保证工程管理环境及堤容堤貌整体美观整洁，外观形象良好。

- 工程管理范围内有高杆灌木、乔木的堤段，应视情况砍伐并除根，保证不影响安全度汛，确保堤防管理范围内整洁美观、环境良好，草皮平整、无高杆杂草，草皮高度修剪应控制在7-15cm内。堤防堤肩和迎、背水坡的打草，含堤顶、 坡面杂物和垃圾清理（每年不少于4次），并需配合上级检查。

- 1.3标准化达标要求：目前抚河西堤及中洲堤城区段均为堤防标准化管理省二级达标，须确保不低于该等级。

- 2.城区排涝站运行管理及维修养护物业化服务内容及要求

- 2.1运行管理：现场成立专业维养队，配备满足排涝站正常运行所需的技术人员，运行人员能够熟悉掌握各站的基本情况，包括熟悉各站机组设备、控制设备、高（低）压线路、监测设备、标识标牌、操作规程等实际情况，能熟练做好泵站电力电气设备操作，做好水情、雨情观测，保障管理范围内良好环境卫生，严格执行各项安全生产制度，做好详细记录并整理存档，运行管理参照《水利工程标准化管理规程第3部分：大中型泵站》（DB36/T 1442.3-2021）执行。

- 2.2维修养护：主要包括排涝站及高（低）压线路维修养护，做好排涝站工作环境、水工建筑物、管理用房、水泵机组、电气设备、闸门与启闭设备、辅助设施设备、柴油发电机组等的日常维修养护（不含排涝站围墙维修、前池清淤、设备机组返厂大修等内容），机电设备按规范要求的各项试验（试验单位必须具备相应资质并出具完备的实验报告，实验过程通知发包到场见证），做好高（低）压输配电线路及附属设备维修养护、线路通道的清障、计算机通信设备、信息化设备的维保等，维修养护参照《水利工程标准化管理规程第3部分：大中型泵站》（DB36/T 1442.3-2021）执行。

- 2.3标准化达标要求：（1）目前城西排涝站为排涝站标准化管理省一级达标，须确保不低于该等级。（2）瑶坪排涝站、付家排涝站需按照省级标准化要求建设，确保不低于省二级达标。

- 3.孝义港水面保洁物业化服务内容及要求

- 主要做好孝义港水面垃圾打捞清运工作，保持孝义港昌抚路至节制闸（赣东大桥下游）段水面清洁、无垃圾、无漂浮物，发现异味要及时上报,发现垃圾等污染物随时清理。

- 4.其它

- 固定项目：包括安全措施费（用于完善、改造和维护市城防中心工程安全防护设备、设施的费用）、网络通信费（用于保障城区堤防、泵站以及孝义港视频监控站点的费用）、城西、付家排涝站管理房维修运维，费用由服务单位承担。

- 5.主要内容及要求

5.1 堤防维修养护服务内容

| 项目 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 1 堤顶（渠顶） | 堤（渠）顶保持干净整洁，无垃圾和堆放物。 |
| 2 堤坡（渠坡） | 堤防和导托渠的预制块护坡要求干净整洁，无杂草杂物。堤防草皮护坡整洁美观，无高秆杂草，无阔叶草，无杂物，草皮高度不超过 15 厘米。 |
| 3 堤防排水设施 | 排水、导渗设施无阻塞、失效现象，排水畅通。排水沟（管）内无淤泥、杂物及堵塞。 |
| 4 观测设施 | 观测设施完整，无变形、损坏、堵塞;观测设施的保护装置保持完好，标志明显，无观测障碍物；发现上述问题及时上报。 |
| 5 害堤动物防治 | 在害堤动物活动区有防治措施；防治效果好，无獾狐、白蚁等洞穴。 |
| 6 标志标牌 | 各类工程管理标志、标牌（界桩、里程桩、禁行杆、分界牌、警示牌、险工险段及工程标牌、工程简介牌等）齐全、醒目美观。 |
| 7 水闸及排洪涵 | 闸门外观保持整洁，梁格、臂杆内无积水， 闸门吊耳、门槽及结构夹缝处等部位无杂物。钢闸门出现局部锈蚀、涂层脱落及时修补； 闸门滚轮运转部位的加油设施保持完好、畅通， 并定期进行加油。启闭机的养护符合下列要求：防护罩、机体表面保持清洁、完整;机架无明显变形、损伤或裂缝，底脚连接牢固可靠；启闭机联接件保持紧固;注油设施、油泵、油管系统保持完好，油路畅通、无混油现象， 减速箱油位保持在上、下限之间，定期过滤或更换，保证油质合格;制动装置经常维护，适时调整，确保灵活可靠;螺杆有齿部位经常清洗、抹油；启闭螺杆如有弯曲，应及时校正。电动机每年汛前讯后做两次绝缘测试，并做好记录。 |
|  | 建筑物表面保持清洁完好，无积水、积雪、苔藓、蚧贝、污垢及淤积的砂石、杂物等。建筑物各部位的排水孔、进水孔、通气孔等保持畅通； 墙后填土区无塌坑、沉陷； 空箱岸（翼）墙内无淤积物。钢筋混凝土构件的表面出现老化，局部损坏、脱落、起皮等应及时修补或重新封闭。上下游的护坡、护底、陡坡、侧墙、消能设施出现局部松动、塌陷、隆起、淘空、垫层散失等，及时按原状修复。 |
| 8 检查和巡查记录 | 不定期抽查时发现的问题，需按照整改工作函的要求，按时完成，并形成文档保存；作好巡查记录，每月对检查资料进行整理，每年将检查资料存档保存。 |

5.2 排涝站及高压线路维修养护服务内容

| 项 目 |  | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 设备工作环境 |  | 方向标志：开关、阀门有开启方向箭头；文字标志：主机组、控制保护屏、开关柜等主要设备有编号； 颜色标志：设备、母线相序，油、气、水管路等设备油漆颜色符合规定；设备表面无油污、积尘， 主机组有罩套；厂房内整洁、卫生、畅通、无杂物堆放，各种操作用具摆放整齐有序，工具柜内整洁，门窗干净明亮无破损，五金铁件无锈蚀。 |
| 2 泵站工程建筑物 |  | 厂房内外墙面整洁，屋面防水好，不渗漏，门窗防护网完好；进出水池无损坏，砌石、混凝土完好， 金属设备无锈蚀，填土无沉陷，水下泵室工程完好，进出水池无杂草、杂物。 |
| 3 水泵机组 |  | 机组轴承油位、瓦温正常， 各检测仪表正常；泵机在规定的电压、电流、流量、扬程范围内运行正常； 泵机电机转子、定子绝缘， 定子温度运行正常；水泵运行应平稳，振动与噪声均应在正常范围内；泵机整体工作环境应清洁，无漏油、漏水、漏气现象； 泵机电机的滑环与电刷应接触良好，不应有火花及烧毛；拍门打开无卡阻，闭合应紧密、无漏水， 不应有倒流水现象；定期检查与清除格栅上及水泵内的垃圾，保持泵站排水畅通。 |
| 4 闸门与启闭设备 |  | 观测闸门门体，不得有裂纹、损裂等现象； 闸门吊点处不得有裂纹或其他缺陷；闸门渗漏在规定范围 内；闸门在启闭过程中应无异常的振动或卡阻现象；螺杆启闭设备应清洁，传动机构正常，油箱无渗油现象；每年一次加注或调换减速箱润滑油；螺杆与吊耳连接应牢固；电动装置运行平稳，无异声，无渗漏油，无缺油及限位正确可靠；定期检查动力电缆、控制电缆的接线，应无松动，接线可靠；定期检查电控箱及电气元件应完好，工作正常。 |
| 5 清污设备 |  | 每年一次对碳钢格栅进行防腐涂漆处理；及时清除格栅上的垃圾及污物，保持格栅片无变形与腐蚀；及时冲洗格栅平台，保持环境卫生；停机后应及时做好保养工作，对钢丝绳及活动机构加注润滑油。 |
| 6 辅助设备及设施 |  | 电动葫芦应完好。每季度至少一次对钢丝绳、索具涂抹防锈油；电动葫芦升降及行走机构运行应灵活、稳定、制动可靠， 限位机构应准确、可靠； 电控箱及手控按钮箱应正常可靠，接地线应连接可靠，并做好防锈工作；就地接线柜防腐泥应涂抹完全；桥式起重机吊钩和滑轮组，钢丝绳排列应整齐，并做好防锈工作；减速箱、驱动机构、行走机构等机械部件， 适时加注润滑油脂，保持润滑良好；电源吊线、滑触线应接触良好可靠；电气安全用具应定点放置，每半年一次对绝缘手套、绝缘靴应做好电气实验， 每年一次对高压测电笔、绝缘毯、绝缘棒、接地棒等应做电气实验，实验合格后需贴上合格证后方可使用。 |
| 7 柴油发电机组 |  | 机组无积灰、无油渍， 无锈蚀；蓄电池电压、电液位应正常，机油、柴油、水充足； 不经常使用的柴油发电机，应每月试车二次，带负荷运行至少 30 分钟，检查运行情况是否正常；凡是有相对运动的零部件，均需加注的润滑油，以减少磨损；观察电流表、电压表显示的数值，其数值不能超过额定值，允许其不对称值在 10%以内；遇低温时提前放空水箱中的冷却水；发电机发电前必须切断外接电源，严防发生并网事 故；柴油发电机相应配套零部件齐全。 |
| 8电气设备 | 1）一般规定 | 所有电气设备的名称、编号、铭牌应齐全， 并固定在醒目的位置。线缆及母排应按规定涂刷或标贴明显的颜色显示相序；电气设备运行中发生故障或跳闸，必须查明原因及时处理，在未查明原因前不得重合闸；电气设备在未使用状态下开关应处于断开位置；电气设备零部件不应脱落需完整；高压室检修灯应正常工作；所有电气设备所处厂房散热应良好，排风扇应正常工作。 |
|  | 2）变配电间的防雷 | 每年一次检查接地装置各连接点的接触情况与接地线的损伤、折断和锈蚀等情况； 每五年至少一次对含有酸、碱、盐等化学成分的土壤地带检查地面下 500mm 以上部位接地体、接地线腐蚀程度； 避雷针焊接部分应无断裂、锈蚀， 接地引下线焊接牢靠；避雷器套瓷管应保持清洁，无破损、无裂纹、无放电闪烙痕迹；避雷器接地应牢固，无断股现象和烧伤痕迹；避雷记数器动作应正确。 |
|  | 3）电力电缆 | 电力电缆不应过负荷运行 ，电缆导体长期允许工作温度不应超过制造厂的规定值；电缆标桩应完好无缺；电缆沿线不应堆放重物、腐蚀性物品及搭建临时性建筑；室外露出地面电缆和保护钢管不应锈蚀、位移或脱落；引入室内的电缆穿管应封堵严密；沟道盖板应完整无缺；沟道内电缆支架应牢固，无严重锈蚀；沟道内应无渗漏水与积水，电缆指示牌应完整、无脱落 ；电缆终端头与中间接头巡视检查每季度一次；潮湿天气应加强巡视终端头绝缘套管，不应有放电闪烙现象；每年一次检查钢板电缆桥架的锈蚀程度，如有锈蚀则应及时作防腐处理；所有连接设备的电缆颜色标注应正确；电气设备室外裸露电缆或电源线应固定。 |
|  | 4）电力变压器 | 日常巡视每班至少一次，夜间巡视每天至少一次；每季度至少一次清扫变压器间及变压器，保持变压器间通风良好及变压器外壳各部件清洁；检查油浸式变压器无渗漏油现象，储油柜油位过低应及时添加经电气试验合格的变压器油；变压器套管外壳无破损、无裂纹、无放电闪烙痕迹； 变压器内部声响应正常，不得有较严重的异声；吸湿器应完好，吸湿剂受潮后应及时作烘燥处理或调换，油杯中应保持一定的油位；气体继电器内应无气体；在潮湿天气检查干式变压器绕组表面不得有凝露水滴产生，否则要采取措施排除潮气；检查引出线联接螺栓应牢固，无松动；检查干式变压器绕组不得有裂纹与闪烙痕迹；检查干式变压器的温控装置，其工作应正常；干式变压器如在规定的范围内超载运行，应巡视检查相应的散热风扇的起动与运行必须正常。 |
|  | 5）高压母排、高压熔断器隔离开关及负荷开关 | 每年一次对高压母排进行检查与维修；每年一次检查与紧固所有的联接螺栓；每年一次检查与清除铜、铝联接处的电化腐蚀；每年一次检查与清除铝母排联接处的氧化层；每年一次检查支持绝缘子、套管， 应清洁、无裂纹及无闪烙痕迹， 否则必须更换；每年一次检查母排表面应光洁平整，无裂纹 、变形和扭曲等现象，否则应拆下进行校正。做好熔断器日常清洁保养工作，清扫瓷件表面灰尘，擦清刀片、触头和触指上的油污；清扫操作机构和转动部分，并添加适量的润滑油；检查所有的联接螺栓应紧固无松动 ；检查熔断器支架的夹力应正常，接触部位无氧化过热现象；检查绝缘子表面应无破损、裂纹和闪烙痕迹， 绝缘子的铁瓷结合处应牢固，否则必须更换；检查隔离开关、负荷开关触头间的接触应紧密， 无过热、氧化变色及熔化等现象，否则应修整；负荷开关灭弧装置应完整，无烧伤现象；检查隔离开关、负荷开关合闸时，三相同期性良好，分闸时张开角度应符合产品要求。操作机构应无卡涩、呆滞现象。 |
|  | 6）断路器、接触器及互感器 | 做好日常清洗保养工作，绝缘壳体外表应清洁、无积尘；做好机械活动部分的润滑工作；检查紧固件，应紧固无松动；每年一次对断路器、接触器的操作机构进行维修保养；做好互感器的日常清洁保养工作，保持互感器套管清洁无积尘；巡视互感器，其电压、电流指示应正常；检查互感器二次侧及铁芯、接地必须可靠；检查互感器一、二次接线应紧固无松动， 无过热现象；检查电压互感器的熔断器架与熔断器接触应良好，无氧化过热现象。二次侧不得短路， 不允许超过其最大容量运行；检查电流互感器二次侧不得开路，不允许过负荷运行；紧固所有联接螺栓，应紧固无松动；检查互感器与母排联接处不应有氧化、过热现象，否则应清除氧化层，并涂抹凡士林或导电胶；检查与清扫电压互感器熔断器架 ，如支架夹紧压力不够，则应修理或调换。 |
|  | 7）低压配电装置、软启动装置及无功补偿装置 | 每月至少一次清扫与检查低压配电装置；检查低压配电装置的联接螺栓，应紧固无松动；做好闸刀开关、自动空气断路器与交流接触器传动机构的润滑工作，应动作灵活，无卡涩现象，三相同步性良好；检查熔断器、闸刀开关、自动空气断路器与交流接触器，接触部分与触头应接触紧密，无烧毛及过热现；及时修整烧毛的触头，清除灭弧罩内铜粒子；检查线圈的绝缘和温升，应符合产品要求；检查与维护计量表计，清除灰尘与接线端子的氧化尘。做好日常清洁保养工作；检查外控接口等连接线，应牢固无松动；检查软起动器的工作温度应正常，散热风扇运行应良好；检查起动电流倍数的设定应准确；清扫软起动装置内外部，保持清洁无积灰尘与通风散热良好。做好日常清洁保养工作，套管及外壳保持清洁无污垢；检查套管应无裂纹、破损，无闪烙痕迹，外壳无生锈、变形、胀肚与渗漏油现象； 检查外壳接地应良好；电容器室应保持通风良好,环境温度不应超过 40 度,电容器外壳温度不应超过 55 度；电容器组三相间的容量应平衡，其误差不应超过一相总容量的 5％；；严格遵守电容器的操作规程：先分断电容器组，后分断负载，投入时反之。电容器组重新投入运行，应在其退出 5min 后进行。电容器组跳闸后， 未经查明原因不得强行投入；检查电容器放电装置，其工作应正常；检查电流表、功率因数表应准确， 否则应进行校验或调换。 |
|  | 8）直流系统装置 | 做好日常清洁保养工作，整流装置应清洁无尘垢；交直流回路的绝缘电阻应符合要求 ；元器件应接触良好，无损坏和过热等现象；工作电源与备用电源的自动切换装置应可靠；每班应巡视与检查直流绝缘监视装置，正负两极对地电压应为零；充电装置工作状态、电压、电流以及蓄电池温度均应正常； 蓄电池控制的母线电压应保持在 220VDC (110VDC)，变动不应超过±2%；蓄电池每 1～3 月或深度放电后，应进行一次均衡充电。 |
|  | 9）继电器保护装置与二次线路 | 清扫继电器外壳及内部的灰尘；检查继电器外壳应完整无损，外壳与底座结合应严密。外部接线螺丝无松动，继电器整定值指示位置准确、清晰； 微机综合继电保护装置，应显示正常、清晰，插口接触可靠；各种信号指示、光字牌、音响信号运行正常； 每年一次对感应式过流继电器、微机型综合保护继电器进行整定与电气试验，试验不合格的继电器必须及时更换。试验参数必须符合电业部门的要求； 每年一次对各种继电器进行整定；每年一次对过流继电器保护装置进行整组试验，整组跳闸必须良好、可靠； 清扫二次回路柜内积灰，检查各种元件的标志不应有脱落；二次线路接线应完好，绝缘无老化，测量绝缘电阻应符合要求；检查二次回路各指示灯应完好；检查断路器及隔离开关的辅助触点，应无烧毛及氧化；检查互感器二次侧接地应牢靠，二次交直流控制回路应完好；清除二次线路端子与接头的表面氧化层，并紧固牢靠，不得有松动。 |
|  | 10）仪表与自控 | 仪表安装应牢固，现场保护箱应完好、无腐蚀； 仪表接地应牢固可靠；仪表供电与过电压保护必须可靠；仪表传感器表面应保持清洁，发现污物应及时清洗；仪表显示应正常，否则应及时检查、分析原因，并做好记录；水泵机组检测仪表应按使用维护说明定期校验；检查计算机监控系统及其通讯网络系统，应运行正常；检查就地控制系统，运行应正常；检查各自控元件，如执行元件、信号器、传感器等， 工作应正常。各级控制应正常、可靠； 显示、音响报警信号系统应正常、可靠。 |
| 9 高压线路管理与维护 |  | 对电杆柱、拉线、避雷器等进行巡视检查时发现的不安全因素要及时消除；检查输电导线、瓷瓶、开关等设备，发现老化及损坏情况，按要求及时更换；每半年对靠近高压线路影响输电安全的树枝、灌木等进行清理。 |
| 10设备安全管理 |  | 对泵机、变压器、高压设备、高压线路、变电站等机电设备进行预试、调试等工作，提供相关报告。及时消除各站设备故障、完成设备消缺、易损部件的更换。 |
| 11检查和维养计划 |  | 不定期抽查时发现的问题，需按照整改工作函的要求，按时完成。维养计划中泵站和高压线路的维养内容需保质保量及时完成。 |

四、服务细则

1.市城防中心在不定期抽查、检查中发现问题、隐患以书面形式通知服务单位及时进行整改消缺，在约定时间内未整改消缺到位，本项纳入季度考核。

2.服务单位必须完成防洪工程季度维养计划的制定，在12月底前完成下一年度的年度维养计划。

3.管理机构及人员

3.1服务单位应组建相应的物业化管理项目部，自行配备相应的人员和设备，及时保质保量完成各项服务内容。

3.2 物业化管理项目部要建立值班制度，保证24小时有人值守。

3.3物业化管理项目部的相关人员应持有相应的岗位合格证书，并保持人员的相对固定。

3.4运行管理岗位人员应持有相应专业技术职称任职资格，并经相应岗位培训合格。

3.5须配备专职保洁（不少于2人）及守站人员（不少于5人）（允许依法外包或派遣），负责日常卫生、24小时轮班值守及水电巡查等工作。

4.运行操作

4.1服务单位排涝站现场所有运行人员应熟练操作站内所有设备，严格按照《操作手册》作业，及时开机排涝，启闭闸门等。

4.2运行管理应严格按照运行调度方案进行，不得接受其它任何单位和个人指令。

4.3在排涝站、涵闸等运行期间和汛期，运行管理相应岗位的工作人员不得擅离岗位，操作人员完成当班操作任务后，应认真填写运行记录。

4.4服务单位应按合同约定的要求，制订工程运行管理应急抢险预案。

4.5因服务单位违规运行操作造成设备损坏、人员伤亡、经济财产损失等安全责任事故，由服务单位承担一切后果，包括但不限于赔偿、更换、修复等责任。

4.6服务单位应及时响应防洪排涝的要求：气象部门发布中雨及以上降雨预报或接到城防中心调度时应在15分钟内到岗到位；排涝站监控出现故障应确保在半小时之内到场处理修复；堤防监控出现故障应确保在6小时之内到场处理修复。在遇到强预警或预报有洪水和突发强降雨来临前，应24小时待命在项目上。

5.检查与观测

5.1检查

5.1.1检查包括日常巡查、定期检查、特别检查。根据物业化管理需要和工程类型或工况不同情况也可提出专项检查。

5.1.2服务单位严格按各工程巡查频率执行。

5.1.3检查应由经验丰富、熟悉工程情况的专业人员执行，检查人员应相对固定，特殊专业作业应由具备相应资质的专业单位进行检查。

5.1.4检查应逐项进行，并做好记录，对异常情况发生和损坏部位应有详细记录和说明，并进行图像记录。

5.1.5检查结果和处理措施，均应做好书面记录，经审核后，归档保存。

5.2观测

5.2.1观测主要包括工程的沉降、水平位移、裂缝、水位观测。必要时可按合同约定增加观测项目，以及运行管理需要的其他观测项目。

5.2.2观测应根据本工作要求和技术标准定期进行。

5.2.3观测资料应保持完整性和延续性，并及时整理归档。

5.3检查与观测报告

5.3.1检查、观测结果以报告的形式按以下规定向市城防中心报告。

（1）日常检（巡）查：填写好日常巡查表，准备好每日巡查记录。

（2）定期检查：定期检查结束后，编制定期检查报告，2天内报市城防中心；每年的年末和合同期满要提交年度和合同期满检查报告。

（3）特别检查：遇台风等灾害性天气或突发性事件，应随时报告检查情况，1天内形成书面报告并报送。

（4）观测报告：非汛期每月报告1次，汛期每半月报告1次，并进行初步分析；每年的年末和合同期满要提交年度和合同期满观测分析报告。

5.3.2运行、检查、观测中发现异常现象、违章和严重隐患，应立即向市城防中心报告，并作好记录，必要时在24小时内提交书面报告。

6.维修养护

6.1服务单位要按服务约定对工程及附属设施（设备）进行经常性保养和维护，及时处理局部、表面、轻微的缺陷和损坏，保持工程的完整和正常运行。受损部位维修时，其标准不低于原结构设计标准，并使新老结构良好结合。

6.1.1堤防巡查发现问题和隐患，及时组织维修养护。堤顶、堤肩和迎水坡、背水坡的草皮高度修剪应控制在7-15cm内，杂物和垃圾要及时清理。

6.1.2堤防砼预制块护坡的修复（总破损面积控制在3㎡以下），排水设施的清淤和清杂、破损排水设施的修复、出现的局部残缺和水沟浪窝、陷坑等须按标准及时修复。

6.1.3排涝站的工作环境、水工建筑物、管理设施（房）、水泵机组、电气设备、闸门与启闭设备、辅助设备和设施、柴油发电机组等巡查或运行发现问题和隐患，须及时组织维修养护。若未发现问题或隐患，按各设备、建筑物养护周期实施养护工作。所有排涝站每台水泵每年吊出检查，并更换机油，特品油每年更换、过滤一次。

6.1.4高（低）压输配电线路巡查或运行时发现问题或隐患，须立即组织专业队伍进行维修养护。若未发现问题或隐患，按各设备养护周期实施养护工作，其中全线路通道的清障（砍青）每年汛前及汛后各一次。

6.1.5排涝站、高、低压线路机电设备每年按规范要求完成机电设备的各项试验、检测、校准，如试验、检测对实施单位有资质要求的，需委托具备相应资质的单位实施的，并出具正式试验、检测报告，试验、检测前通知市城防中心到场。各排涝站启动柜每年须检测一次。

6.1.6涵闸金属结构及其建筑物巡查发现问题或隐患，须及时组织维修养护。若未发现问题或隐患，按各设备、建筑物养护周期实施养护工作。

6.2维修养护要做好记录，并编制定期报表，资料应完整详细。

6.3保洁：对服务范围内的工程的表层、周边环境、绿化区等进行清洗、除草、清扫、树木扶育等工作，确保工程的整洁、完好。

6.3.1每天至少清扫1次。要保证防汛道路及管理区内道路、供排水、通讯及照明设施、迎水面、闸门等表面无堆积物、垃圾、杂草等，外表整洁美观；管理办公用房、生活用房应整洁、完好；与地方联系落实垃圾清运事宜，不能违反相关规定在站内焚烧或随意堆弃。

6.3.2工程标牌（包括界桩、界牌、安全警示牌、宣传牌等）、观测、监控设施应保持完好、醒目、美观。

6.3.3服务管理范围内绿化区的树木、花卉应及时浇水、施肥、除害、修剪，如缺损或枯萎时应及时补植或灌水养护；发现有杂草等有害植物时及时清除；保证绿化区树木、花卉成活率达85%以上。

7、防汛抢险及线路抢修

7.1防汛检查和物资配备

7.1.1服务单位按合同约定的职责,编制防汛应急预案，并有抢险和人、财、物的转移预案等。

7.1.2服务单位要组建应急抢险队伍，加强抢险知识教育，配备必要通讯和交通设施。防汛期间要加强巡查和值守，做好报告和记录工作。

7.1.3服务单位根据工程防汛应急需要保管好防汛物料，确保防汛物料与设施等设备完好、运行可靠。

7.2防汛抢险

服务单位需无条件配合市城防中心进行防汛抢险工作。预报有洪水和突发强降雨来临前，应急抢险队伍24小时待命。

7.3高（低）压线路抢修

线路运行时发生故障，服务单位需第一时间组织专业队伍在符合相关规定情况下进行抢修。

8.技术档案管理

8.1建立健全技术档案管理制度，由熟悉或了解工程管理并掌握档案管理知识的人员管理档案，档案设施齐全、清洁、完好。

8.2要妥善保管市城防中心移交的物业化管理相关的技术档案资料，并对其安全、保密负责，在项目实施过程中要及时补充完善；在服务期满验收时，同基本资料和数据、图件、照片等一并归还，并对其准确性和完整性负责。

8.3档案管理应根据水利基本建设项目（工程）档案资料管理规定的要求建立完整的技术档案，及时整理归档各类技术资料，内容包括：

(1)国家有关的方针政策，上级批示和有关的协议等；

(2)工程运行管理等技术文件；

(3)检查、观测、维修养护等系列技术文件、信件等资料和成果。

8.4技术档案包括文字、图表等纸质件及音像、电子文档等形式存在的各类资料，努力实现档案的数字化和计算机管理。

8.5各类工程和设备均应建档立卡，技术档案、图表资料等应规范齐全，分类清楚，存放有序，按时归档。

9.质量管理

9.1服务单位应建立质量保证体系，对运行操作、维修养护工作的各个环节的质量进行检查监督，并及时向市城防中心报告检查结果。

9.2市城防中心按服务的约定以本工作要求和技术标准对服务单位的物业化管理工作质量进行检查和考核。

9.2.1季度考核每季度进行一次；不定期抽查由市城防中心根据工作需要随机确定；

9.2.2在一个周期结束前10日，服务单位应按本工作要求和技术标准向市城防中心提交有关资料并提请周期检查和考核；

9.2.3服务期满验收，由服务单位在合同期满期之前向市城防中心提交有关合同期满验收资料，并提请期满验收。合同期满当月的周期验收与合同期满验收可同时进行。

9.3检查和考核主要提交件

9.3.1周期检查考核资料，服务单位应按市城防中心要求的时间提供本周期检查和考核的有关资料。

9.3.2合同期满验收资料，服务单位应按市城防中心要求的时间当月份的20日之前提供验收考核资料。

9.4考核方式，以服务单位为考核对象，不定期抽查和季度考核相结合的方式。

9.4.1不定期抽查主要是查阅运行操作、检查观测、维修养护等各类资料和查看工程维修养护状况。如发现服务单位的工作质量不合格的，市城防中心应发出整改工作函，在规定时限内进行整改，直至达到整改要求和合同要求。如果服务单位未能在规定时间内完成整改或者整改不达标的，可扣除当季考核相应整改项目的分数。

9.4.2季度考核结果作为服务费计算及支付依据，每季度考核一次，每组考核分数实行百分制。

9.5凡有下列情况之一的，检查考核直接定为不合格：

(1)未能按合同约定的时间提交有关资料申请验收的；

(2)因管理问题发生安全责任事故的；

(3)因管理问题发生较大经济损失和社会影响的；

(4)拖欠职工工资违反人事劳动法律法规，影响合同执行和市城防中心荣誉的。

(5)发现在考核中有弄虚作假等舞弊行为的。

9.6检查考核评分标准

评分标准见附表《物业化管理考核及服务费支付办法》。

10.安全管理

10.1服务单位必须执行国家和合同约定的有关规定履行其安全管理责任。服务单位应在管理工作开工后7天内编制工程物业化管理安全措施文件（包括组建安全管理机构、落实专人，制定防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安、爆破和炸药管理等）。

10.2服务单位的安全保护责任

(1)服务单位应教育物业化管理相关人员遵纪守法，维护管理范围内的社会治安，协助治安管理机构做好治安保卫工作。

(2)服务单位必须遵守国家颁布的有关安全规程。若服务单位责任区内发生安全责任事故时，应立即如实通告市城防中心，并按有规定向市城防中心提交事故情况的书面报告。

(3)服务单位应加强安全生产管理工作，加强劳动保护、照明安全、消防等安全防护工作，并制定安全防护规程，定期召开安全会议进行安全教育，避免发生责任事故；在工作范围内设置必要的标志和信号。

(4)加强管理范围内的违章管理，确保服务范围内无新增违章建筑，无危害工程安全活动，发现问题及时报告。

11.环境保护

11.1服务单位应遵守国家和地方有关环境保护的法规、规章，禁止随意弃土、堆放材料，禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器，不得使有害物质（扬尘、废水、废油）污染土地、河流。若因违反环境的有关规定而受到处罚或要求赔偿，服务单位应负全部责任。

11.2服务单位应保持物业化管理合同范围内的环境卫生，设置足够的临时卫生设施，定期清理维修养护废弃物和垃圾，并将其运至指定地点进行处理。

11.3在全部维修养护工作完成后，服务单位必须拆除一切应该拆除的临时维修养护设施和临时生活设施。拆除后的场地应彻底清理。凡市城防中心决定保留的设施，由市城防中心与服务单位协商解决处理的办法。

12.信息化及智能化

服务单位所有履约人员应熟练使用市城防中心已投入使用的各类信息化及智能化设备和软件。对于新增的各类信息化及智能化设备和软件，服务单位应尽快组织学习和培训，使所有服务人员尽快熟练使用。

五、服务约定

1.服务期：自合同签订之日起为一年。

2.服务地点：江西省抚州市城区服务项目所在地。

3.物业化服务考核：市城防中心制定了《考核及服务费支付办法》（详见第六条）对服务单位进行考核。服务单位必须按照考核及服务费支付办法中的标准和要求，严格执行工作任务。考核结果直接影响服务费用的支付和合同执行。市城防中心有权按照现场实施情况对考核及服务费支付办法进行修订。

4.服务费支付方式：《考核及服务费支付办法》（详见第六条）

5.违约责任和违约处理

5.1市城防中心违约的情形

5.1.1市城防中心未能按合同约定支付合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

5.1.2市城防中心无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

5.1.3市城防中心不履行合同约定其他义务的。

5.2 服务单位违约的情形

5.2.1依据《考核及服务费支付办法》，季度考核60分以下或合同年度内两次考核不合格的；

5.2.2运行管理过程中人员、设备出现安全责任事故；

5.2.3维修养护项目实施过程中出现质量及安全责任事故；

5.2.4服务单位私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

5.2.5服务单位使用了不合格材料或工程设备，质量未达到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

5.2.6服务单位未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

5.2.7服务单位无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

5.2.8服务单位未响应第四大项服务细则4.6规定的情况；

5.2.9服务单位不按合同约定履行义务的其它情况。

5.3违约处理

5.3.1市城防中心不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，服务单位应及时提出书面通知，要求市城防中心在期限内履行合同，否则有权暂停物业化管理服务工作，直至解除合同，市城防中心应承担违约责任，支付违约导致服务单位增加的费用和赔偿因违约给服务单位造成的损失。

5.3.2服务单位存在上述违约情形，市城防中心可视情况对服务单位采取书面警告限期整改、暂停支付合同价款、解除合同等措施。服务单位应承担采取改正措施所增加的费用，并按合同规定支付违约金和赔偿因违约给市城防中心造成的损失。

5.3.3除双方协议将合同终止外，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

5.3.4因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，应提前90天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

六、考核及服务费支付办法

1.考核时间。一般抽查为不定期进行，季度考核时间一般安排在季度最后一周。

2.考核方式及内容。考核采取不定期抽查和季度考核相结合的方式。

2.1不定期抽查采取整改工作函（详见下表）扣分制。

2.2不定期抽查中发现工作质量不合格并要其整改的，市城防中心向服务单位发出整改工作函，并在整改通知中写明整改事项及其原因、整改要求、整改时限和未完成整改所扣分数。

2.3服务单位在接到整改工作函后，双方签字，交由市城防中心处存底，服务单位留存报告，并按报告要求在规定时限内完成整改，同时在报告中“整改过程和最终效果”一栏填写相应整改记录。

2.4在完成整改工作后，服务单位需主动联系市城防中心人员现场查看整改落实情况并提交报告。市城防中心人员需根据现场情况判定整改是否合格。整改合格的则由市城防中心人员在报告中合格一栏中打钩，双方签字后交由市城防中心处存底；未通过整改的则写下整改意见，交由服务单位继续整改，直至整改合格或者超出整改时间。

2.5如果服务单位未能在规定时间内完成整改或者拒绝接受整改的，扣除当季考核相应整改项目的分数。

表1：市城防中心物业化管理整改工作函

编号：年(  )号整改通知     日期：  年 月 日

| 整改事项及原因(可附件) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改要求 |  |  |  |
| 整改时限 |  | 未按要求整改扣 除考核分数 |  |
| 整改过程和最终效果(可附件) |  |  |  |
| 处理意见 | 合格 □ |  |  |

3.季度考核：分堤防维修养护、排涝站维修养护（含信息化项目）及孝义港水面打捞三项内容分别进行。

4.费用支付方式：详见商务条款付款方式。

5.考核标准

5.1 堤防维修养护考核标准

| 检查部位 |  |  | 考核内容 | 标准分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.堤（墙）身（抚河西堤土堤4.38km、防洪墙3.37km，中洲堤城区段长度7.55km） | 堤（墙）顶 |  | 堤顶路面有无凹陷、裂缝、残缺情况，相邻两堤段之间有无错动；防浪墙是否完整、倾斜；有无杂物垃圾。 | 10 | 堤（墙）顶有凹陷、裂缝、残缺，堤坡有雨淋沟、滑坡、裂缝、塌坑等情况每处扣 0.5 分；发现顶面堆放杂物、垃圾等每处扣 1分；草皮护坡不整齐，有高杆杂草（高度超过7- 15厘米）每处扣0.5 分，有阔叶草每处扣 0.5 分；预制混凝土沟缝处有杂草每处扣 0.5 分；混凝土等结构有溶蚀、侵蚀和冻害、开裂、破损、老化等情况，砌石结构有松动、塌陷、脱落、风化、架空等情况每处扣0.5分。 |
|  | 堤坡 | 迎水坡、背水坡 | 草皮护坡整洁美观，无高秆杂草，无阔叶草，无杂物，草皮高度不超过15厘米。有无雨淋沟、滑坡、裂缝、塌坑等情况；有无渗水散浸；有无杂物垃圾。 |  |  |
|  |  | 护坡结构 | 混凝土等结构有无溶蚀、侵蚀和冻害、开裂、破损、老化等情况；砌石结构是否完好、紧密，有无松动、塌陷、脱落、风化、架空等情况。 |  |  |
|  | 堤脚 |  | 上、下游堤脚有无发生淘刷等情况，有无杂物垃圾。 |  |  |
| 2.堤岸防护（抚河西堤土堤4.38km、防洪墙3.37km，中洲堤城区段长度7.55km） | 护岸 |  | 护岸是否平整、完好，相邻段有无错动、伸缩缝开合和止水是否正常，砌体有无松动、塌陷、脱落、架空、垫层淘刷现象；排水孔是否正常。 | 40 | 发现坡面堆放杂物、垃圾等每处扣 1 分；护岸有错动、伸缩缝开合和止水不正常，砌体有松动、塌陷、脱落、架空、垫层淘刷现象、排水孔不正常；护坦、大方脚等出现裂缝、塌陷、冲毁，护脚体下部有冲刷松动、走失、岸滩塌陷等情况每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 混凝土异形块体、合金钢网兜块体等防护设施有无损坏、缺失。 |  |  |
|  | 护脚 |  | 护坦、大方脚等是否出现裂缝、塌陷、冲毁；护脚体下部有无冲刷松动、走失；岸滩有无塌陷。 |  |  |
| 3.防渗排水设施 | 防渗设施 |  | 保护层是否完整，渗漏水量和水质有无变化。 | 10 | 排水、排渗沟堵塞的每处扣0.5 分；沟内有杂草、杂物的扣每处0.5 分。 |
|  | 排水设施 |  | 排水设施结构是否完整，有无漏水、阻水现象。排水体排水是否顺畅，是否存在淤堵现象。 |  |  |
| 4.穿堤建筑物2处（抚河西堤甘家闸、中洲堤城区段王家涵） |  |  | 穿堤建筑物与堤防结合部的结合是否紧密，连接段是否存在异常渗漏、变形等情况。 | 5 | 闸门外观不整洁、有杂物扣每处 0.5分；涂层脱落未及时修补、闸门滚动部位未及时加油、启闭机表面不清洁、 油路不畅通或油质、油量不合要求、螺杆不清洁或有弯曲、未按时做绝缘的等问题每处扣 0.5 分；穿堤建筑物与堤防结合部的结合部位渗漏、变形等情况每处扣1分。 |
| 5.害堤动物防治 |  |  | 在害堤动物活动区有防治措施；防治效果好，无獾狐、白蚁等洞穴。 | 10 | 对害堤动物无防治措施的扣 1 分；发现獾狐、白蚁等洞穴未及时处理的，每处扣 0.5 分。 |
| 6.管理设施 | 标识标牌 |  | 字迹是否清晰，是否存在损坏、缺失现象。 | 10 | 标识标牌、界碑界桩缺失未按规定恢复 每处扣1分；损坏、字迹不清晰每处扣0.5 分。 |
|  | 界碑界桩 |  |  |  |  |
| 7.其他 | 护堤地 |  | 背水坡堤脚以外有无管涌、渗水情况。 | 15 | 出现管涌、渗水、滑坡、塌陷、渗漏等情况、发现水政违法行为与禁止性行为未及时上报每处扣1分，未按要求处理每处扣1分；存在垃圾、弃置堆积物、种植农作物、放牧等情况未及时处理每处扣1分。 |
|  | 历史出险点 |  | 有无管涌、渗水等情况。 |  |  |
|  | 险工险段 |  | 有无滑坡、塌陷、渗漏等情况。 |  |  |
|  | 管理、保护范围 |  | 管理、保护范围内是否存在水政违法行为与禁止性行为。 |  |  |
|  |  |  | 管理区内是否有垃圾、弃置堆积物，有无种植农作物、放牧等情况。 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |

说明：1.若堤防出现险情，服务单位未发现、未及时上报：发生一次警告并扣除当季运行管理费的15%、二次扣除当季运行管理费的50%、三次扣除全年运行管理费并终止合同。

2、服务单位常驻人员须每日在采购单位或项目上签到（守站人员须24小时在岗），未签到或不定期抽查时人员未在岗，若无合理说明，发生一次警告、二次扣除当季运行管理费的15%、三次扣除全年运行管理费并终止合同。

5.2 排涝站维修养护考核标准（按每座排涝站打分）

| 检查部位 | 考核内容 | 标准分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.泵站建筑物及辅助设备 | (1)管理范围内有无新的违章建筑物、构筑物，有无爆破、取土、倾倒和排放污染物； | 10 | 标识不齐全、损坏、字迹不清晰等每处扣0.5分；门窗、墙体破损、渗水、开裂、粉刷脱落，屋顶漏水，基础等松动、塌陷、隆起、底部掏空、垫层散失及人为破坏，填土跌落、陷洞、积水等情况每处扣1分；机电系统、附属设施、检修设备等异常每处扣1分。 |
|  | (2)墙体是否破损、渗水、开裂、粉刷是否脱落。 |  |  |
|  | (3)屋顶是否漏水； |  |  |
|  | (4)基础等有无松动、塌陷、隆起、底部掏空、垫层散失及人为破坏，填土有无跌落、陷洞、积水； |  |  |
|  | (5)标识标牌字迹是否清晰，是否存在损坏、缺失现象； |  |  |
|  | (6)管理房基础结构（主体结构、门窗与墙面、地面与楼梯）、机电系统（供配电系统（含柴油发电机）、通信与监控系统）、附属设施（消防设施、办公设施、用水设施）、检修设备（含行车）是否正常运行。 |  |  |
| 2.主机组及传动装置 | (1)主机组运转是否正常，摆度、振动是否正常，温度指示是否正常； | 25 | 主机组运转异常、各类仪表指示异常、前后轴承油封漏油、绝缘电阻异常接地不可靠、线路绝缘异常、减速箱油位异常等每处扣3分。 |
|  | (2)各类仪表、按钮是否完好，显示是否正常，标识是否齐全； |  |  |
|  | (3)前后轴承油封是否完好，有无渗漏； |  |  |
|  | (4)绝缘电阻是否符合要求，接地是否可靠； |  |  |
|  | (5)线路绝缘是否正常，连接是否可靠，有无漏电、短路、短路现象； |  |  |
|  | (6)减速箱油位是否正常，油质有无浑浊，减速箱运行是否可靠。 |  |  |
| 3.高压配电设备 | (1)各类仪表指示是否正常； | 15 | 各类仪表指示异常、开关柜、高压软启动柜、高压变频装置等运行异常每处扣1分；标识不齐全、损坏、字迹不清晰等每处扣0.5分。 |
|  | (2)开关柜封闭是否良好，孔洞是否封堵、接地是否可靠； |  |  |
|  | (3)高压软启动柜是否能正常运行； |  |  |
|  | (4)高压变频装置是否能正常运行； |  |  |
|  | (5)标识是否齐全。 |  |  |
| 4.低压配电设备 | (1)各类仪表指示是否正常； | 15 | 各类仪表指示异常、开关柜、低压软启动柜、低压变频装置、避雷设施等运行异常每处扣1分；标识不齐全、损坏、字迹不清晰等每处扣0.5分。 |
|  | (2)开关柜封闭是否良好，孔洞是否封堵、接地是否可靠； |  |  |
|  | (3）低压软启动柜是否能正常运行； |  |  |
|  | (4)低压变频装置是否能正常运行； |  |  |
|  | (5)各绕组温度是否符合要求； |  |  |
|  | (6)标识是否齐全，外表是否清洁； |  |  |
|  | (7)避雷设施是否完好。 |  |  |
| - 金属结构（7扇闸门）（城西、瑶坪、付家排涝站分别为5、1、1扇 - ） | (1)闸门表面是否清洁，有无表面涂层剥落； | 5 | 闸门表面有杂物、表面涂层剥落每处扣0.5分；门体有变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓、铆钉松动等情况、止水橡皮老化、断裂、破损、支承行走机构（起门梁、拉杆）有缺陷，运转不灵活每处扣1分。 |
|  | (2)门体是否有变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓、铆钉松动等情况； |  |  |
|  | (3)止水橡皮是否老化、断裂、破损，止水装置止水效果是否良好； |  |  |
|  | (4)支承行走机构（起门梁、拉杆）有无缺陷，是否运转灵活； |  |  |
| 6.金属结构（2个拍门）（瑶坪、付家排涝站各1个） | (1)有无裂纹及严重磨损、锈蚀现象； | 2 | 存在裂纹及严重磨损、锈蚀现象，铰轴、铰座不能转动、止水出现漏水等现象每处扣1分。 |
|  | (2)铰轴、铰座连接是否可靠，转动是否灵活； |  |  |
|  | (3)止水效果是否良好。 |  |  |
| - 7.金属结构（7台启闭机）（城西、瑶坪、付家排涝站分别为5、1、1台 ） | (1)外观是否清洁，工作面有无油污、杂物； | 5 | 外观有油污、杂物每处扣0.5分；钢丝绳断丝、断股、磨损、锈蚀、接头不牢、变形，螺杆弯曲变形、锈蚀，开高及限位装置不准确每处扣1分。 |
|  | (2)钢丝绳有无断丝、断股、磨损、锈蚀、接头不牢、变形； |  |  |
|  | (3)螺杆无弯曲变形、锈蚀； |  |  |
|  | (4)开高及限位装置是否准确。 |  |  |
| 8.金属结构（控制柜） | (1)格栅片上的垃圾及污物，平台是否清洁； | 3 | 格栅片上的垃圾及污物每处扣0.5分；格栅片松动、变形与腐蚀、各转动部件存在缺失每处扣1分。 |
|  | (2)格栅片是否松动、变形与腐蚀； |  |  |
|  | (3)各转动部件是否完好，运转是否正常； |  |  |
| 9.信息化系统 | (1)信息化平台是否运行正常； | 20 | 信息化平台不能正常运行扣5分、网络运行异常扣3分；摄像头、雷达水位计设施异常每处扣1分。 |
|  | (2)网络运行是否正常； |  |  |
|  | (3)12处摄像头是否清洁无污物，画面是否清晰； |  |  |
|  | (4)4处保障水雨情设备设施正常。 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |

说明：1.排涝站运行期间，服务单位未及时响应排涝站防洪要求：发生一次警告并扣除当季运行管理费的15%、二次扣除当季运行管理费的50%、三次扣除全年运行管理费并终止合同。

2、服务单位常驻人员须每日在采购单位或项目上签到（守站人员须24小时在岗），未签到或不定期抽查时人员未在岗，若无合理说明，发生一次警告、二次扣除当季运行管理费的15%、三次扣除全年运行管理费并终止合同。

| 序号 | 班组 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 须提供水利水电类二级建造师证书 ，常驻 |
| 2 | （水工）技术负责人 | 1 | 须提供水利水电中级工程师证书 |
| 3 | （机电）技术负责人 | 1 | 须提供机械与电气工程或电气自动化中级工程 师证书 |
| 4 | 水闸工 | 4 | （提供相关作业证书） |
| 5 | 电工（高压电工 4 人、低压 电工 8 人） | 12 | 须提供高、低压电工证书，须常驻1 个高压电 工，2个低压电工 |
| 6 | 水电工 | 1 | （提供相关作业证书） |
| 7 | 登高作业人员 | 1 | （提供相关作业证书） |
| 合计 |  | 21 |  |
| 1.项目经理在响应文件中需提供资质证书人员劳动合同以及缴纳社保证明佐证，其他人员在中标后提供人员劳动合同以及缴纳社保证明给采购人核查（如为退休返聘人员等不需要公司缴纳社保的，需提供相关证明） 2.人员到岗与管理要求： （1）打卡方式：所有常驻项目现场的人员必须每日在采购单位或项目上签到至少2次，采用电子考勤系统（如人脸识别、定位打卡）或纸质签到表（需采购单位签字确认），气象部门发布中雨及以上降雨预报或接到城防中心调度时应在15分钟内到岗到位；排涝站监控出现故障应确保在半小时之内到场处理修复；堤防监控出现故障应确保在6小时之内到场处理修复。在遇到强预警或预报有洪水和突发强降雨来临前，应24小时待命在项目上。采购人有权对打卡进行抽查，发现未签到，若无合理说明，第一次进行警告，第二次扣除15%当季运行管理费，第三次扣除全年运行管理费并终止合同。 （2）人员变更：未经采购人书面同意，供应商不得擅自更换或撤离持证人员。确需变更的，须提前5个工作日向采购人提交书面申请，经批准后方可执行，且新到岗人员的资格条件不得低于原人员标准。 |  |  |  |

注:以上服务要求为采购人最低要求，必须全部满足，有一项不满足视为无效投标。投标人也可提供更优的服务参与投标。