（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医技大楼负一楼机房：不间断电源UPS：三相150KVA |  |  |  |  |  |
| 1 | 150KVA UPS主机 | 容量≥150KVA，模块化UPS电源，三进三出,详见本文件《UPS技术要求》 | 台 | 2 | 72000 |
| 2 | 功率模块 | 单块功率30KVA | 块 | 6 | 114000 |
| 3 | 蓄电池 | 容量12V100AH详见本文件《蓄电池技术要求》 | 节 | 193 | 234240 |
| 4 | 电池柜 | 满足一组配套12V100AH电池安装需求 | 套 | 6 | 9000 |
| 5 | 电池连接线 | RVV70mm2 | 套 | 2 | 5400 |
| 6 | 汇流箱 | 400A直流塑壳断路器 | 套 | 2 | 12000 |
| 7 | 配电改造 | 原有配电箱线路改造，UPS电力电缆更换，断路器、配线架安装及通电调试 | 项 | 2 | 8000 |
| 8 | 总控制价 |  | 项 | 1 | 454640 |

（二）总体要求

- 环境条件

- 温度范围要求

工作温度：0℃～+40℃时，能长期满载正常工作；

储运温度：-25℃～+55℃；

- 相对湿度范围要求

工作、储运相对湿度 20%-90%无凝结；

- 大气压力要求

海拔高度不超过1000米，若超过1000米时，应按GB/T3859.2规定降容使用。

- 外观与结构

- 机箱镀层牢固，漆面均匀，无剥落、锈蚀及裂痕等现象。

- 机箱表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐。

- 各种开关便于操作。

（三）UPS技术要求

- UPS类型：在线双变换式模块化UPS，UPS输入制式为三相五线，输出制式为三相输出，单台UPS额定输出功率≥150KVA，单台UPS机框支持≥5个功率模块；UPS单功率模块的额定输出功率≥30kVA，支持热插拔。

- UPS功率模块30KVA，旁路模块与功率模块均应并持热插拔功能；

- 为避免分散旁路出现电流不均衡、不可控引起故障，模块化UPS采用集中旁路；且要求旁路具有独立接线和开关控制，提高供电可靠性；

- 支持智能ECO模式，在ECO旁路供电的基础上优化电网质量，功率模块能对旁路电进行谐波补偿，提高旁路可靠性；

- 输入电压范围：输入电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境；

- 模块化UPS应具备智能发电机管理功能：当市电停电，应可启用发电机智能管理，可由UPS设置界面进行管理；当发电机额定输出功率不足时，允许在UPS管理界面重新定义发电机的输出功率，由UPS自主管理，确保UPS输出不间断。

- 电池电压范围：直流电压±168～±276V。

- 模块化主机智能化管理：器件失效预告警功能，可记录更换备品备件的种类、日期与ID，实现备品备件的资产追溯与管理。

- 模块化UPS支持多机并联，应采用无主从并联技术，可多台扩容并联或N+X并联冗余。并联数量>6台。

- 自老化功能：具备自老化功能，能有效解决现场调试及老化的负载问题；UPS主机应具有密码保护功能，避免人员随意操作，该指标验收时需要现场确认。

- 所投 UPS具有中文触摸大液晶屏，具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息；操作界面要求配备手动开关机按钮，同时开关机按键采用双键组合设计，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作。

12. 所投UPS具有除尘告警，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动除尘功能。

13. 所投UPS具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间，有助于故障诊断和快速故障定位。

（四）蓄电池技术要求

1、蓄电池应采用高性能、高可靠性的全密封阀控式免维护铅酸蓄电池，可靠的专业阀控式密封设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀。

2、电池采用阀控式密封铅酸蓄电池12V100AH，不用加酸加水；温度为25℃时，蓄电池浮充使用寿命≥12年。单节重量≥30KG,内阻≤4.5mΩ。
3、所投产品需有合格证、使用说明书，拒绝OEM产品。
4、蓄电池循环使用寿命：80％放电深度时不小于500次。

5、蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。

6、能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

7、蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。

# 8、所有电池应为同一批次产品。

9、封口剂性能:采用封口剂的蓄电池，在-30℃～65℃温度范围内无裂纹与溢流现象。

10.外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰。