1. 技术参数表

| 梯型 | 具体参数 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无障碍乘客电梯 | 载重：1000KG | 2 | 无机房 |
|  | 速度：1.5M/S |  |  |
|  | 层/站/门：4/4/4 |  |  |
|  | 机房：无机房 |  |  |
|  | 层高：1F:3.6M, 2F:3.3M, 3F:3.3M, 4F(顶层):4.3M |  |  |
|  | 井道尺寸：宽2400mm×深3000mm |  |  |
|  | 轿厢尺寸：宽1600mm×深1500mm |  |  |
|  | 门洞尺寸：宽1300mm×高2200mm |  |  |
|  | 开门尺寸：宽1000mm×高2100mm |  |  |
|  | 底坑深度：1800mm |  |  |

2. 电梯配置要求

- （1）曳引机：永磁同步无齿轮曳引机，高效节能；

- （2）门机系统：交流变频变压(VVVF)调速，32位电脑模块控制。

- （3）控制柜：全模块化控制系统，具备故障显示功能。

- （4）驱动方式：32位微机控制变压变频调速(VVVF)，具有防干扰系统。

- （5）光幕：红外线光幕门保护，光束≥128束。

- （6）平层精度：±3mm范围内(含±3mm)。

- （7）故障率：年平均故障次数≤2次（易损件更换不计）。

- （8）电源要求：动力380V/50Hz三相五线；照明220V/50Hz单相三线。

- （9）★为保证电梯不打滑或坠落，电梯制动器制动力需保证：

- A:双边抱闸：加载2倍额载时，制动器双边合闸制动，电梯能保持20分钟及以上静止不滑移，且各部件完好，无永久变形、无损坏，钢丝绳无打滑：

- B:单边抱闸：单边抱闸力极限值大于额定载荷1.35倍；

- C:依据TSGT7007-2022 电梯制动器应当进行不少于200万次的动作试验；试验过程中不得进行任何维护，试验期间制动器不允许出现任何故障，试验后仍应工作正常；

- （10）★为保证电梯平层的精度和稳度性，要求电梯的光电开关满足以下条件：

- A、当电压在 10V~30V 之间时，其工作应当正常。

- B、脉冲上升时间必须小于0.2ms

- C、脉冲下降时间必须小于 0.2ms

3. 轿厢及厅门

- （1）轿厢及轿门材质：304发纹不锈钢，轿壁厚度≥1.2MM，后壁中间一块为镜面蚀刻,轿箱净高≥2400mm,轿底地面采用仿大理石材质。

- （2）层门：所有层门均为发纹不锈钢，厚度≥1.2MM。

- （3）轿厢内照明设备要求不少于两组照明灯具，光源为 LED；轿厢顶安装换气风扇；

- （4）轿内数字式位置/方向等液晶显示器，显示器为液晶图片显示，显示器尺寸≥7 寸。厅外显示为液晶显示。

- （5）无障碍电梯，配副操纵箱，后壁加一根扶手，配到站钟。

- （6）轿厢门地坎为实心浇铸硬质铝型材；

4.配置五方通话功能；

5.配置停电应急平层功能；

6.功能要求

| 1. | 全集选控制运行功能 | 25 | 超载保护功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 超载报警功能 | 26 | 超速电气保护功能 |
| 3. | 超速机械保护功能 | 27 | 光幕保护功能 |
| 4. | 门过载保护功能 | 28 | 开关门时间超常保护功能 |
| 5. | 开门异常自动选层功能 | 29 | 电动机空转保护功能 |
| 6. | 电动机过载保护 | 30 | 泊梯功能（泊梯层：可选） |
| 7. | 对讲机通讯功能 | 31 | 警铃报警联络功能 |
| 8. | 低速自救运行功能 | 32 | 位置异常自动校正功能 |
| 9. | 停电应急照明功能 | 33 | 轿顶检修操作功能 |
| 10. | 紧急电动运行 | 34 | 机房内紧急电动操作功能 |
| 11. | 开门时间自动调整功能 | 35 | 满载直驶运行功能 |
| 12. | 运行次数显示功能 | 36 | 反向内指令自动消除功能 |
| 13. | 轿内通风自动控制功能 | 37 | 开门时间自动控制功能 |
| 14. | 故障自动存储功能 | 38 | 轿内照明自动控制功能 |
| 15. | 消防迫降功能 | 39 | 故障自动检测功能 |
| 16. | 门停止运行功能 | 40 | 层高自测功能 |
| 17. | 电梯运行监视 | 41 | 底坑对讲机通讯功能 |
| 18. | 直接停靠 | 42 | 抱闸动作的双安全检测 |
| 19. | 主回路故障保护 | 43 | CAN 通讯故障监控 |
| 20. | 门区外不能开门保护 | 44 | 门联锁故障保护 |
| 21. | 司机操作 | 45 | 独立运行 |
| 22. | 层楼显示字符设置 | 46 | 服务层的位置设置 |
| 23. | 电梯检修时，外呼盒显示检修状态 | 47 | 井道层楼数据自学习 |
| 24. | 五方通话 | 48 | 旋转编码器信号干扰评价功能 |

- 注：

- 1.本采购文件提出的采购需求均为实质性要求（特别注明为非实质性要求的除外），供应商所投产品应达到或优于本采购文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

2.标记★条款须在响应文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的试（检）验报告复印件并加盖供应商公章。采购人有权核查拟成交供应商所提供的检测报告等材料原件。

（二）商务条件

- 1.交货期：合同签订后60天内完成安装调试验收。

- 2.质保期：

- 2.1质保期：所投产品须提供壹年质保服务。

- 2.2本项目采用“电梯设备＋维保服务”一体化采购模式，成交供应商应与采购人分别签订设备合同和维保服务合同。维保服务期自设备质保期届满之日起计算，为期60个月。(按照GB(T18775)《电梯维修规范》、《电梯日常维护保养规则》执行免费维护保养）。

- 3.所投产品技术规格不仅限于技术参数中所列规格，若产品具有国家相应强制标准，所投产品必须符合。

- 4.中标单位货物进场安装、施工前，须和业主进行收货和技术交底，并形成记录文件,否则不予验收。中标单位须派遣（委托）具有相应施工、安装资质的单位（个人），依照合同、设计施工图纸（若有）、国家相应安装、施工规范进行实施项目，做到持证上岗、安全施工。

- 5.付款方式：设备安装完成并验收合格后，支付合同总额价款的 95%。余款5%质保期满后付清。

- 6.本项目为交钥匙工程，采购包含项目的设计，产品的安装、调试、培训、验收等一切事项费用。

- 7.售后服务：

- 7.1维保服务期为:自设备质保期届满之日起计算，为期60个月

- 7.2安装和调试：成交供应商负责派厂家技术人员到现场进行免费安装调试，直至验收合格；成交供应商应在设备运抵现场一周前，向采购人提供设备安装调试及运行的进度计划表。

- 7.3技术培训：成交供应商应负责对采购人人员进行现场培训，直至采购人人员能完全操作和维护设备。

- 7.4发生质量问题的处理方式：成交供应商应及时排除故障，进行必要的修理，无偿更换非人为损坏或不能正常工作的机件。质保期内，如果有因质量问题而引起的损坏，成交供应商应对货物予以维修或更换，全部服务费和更换货物或配件的费用由成交供应商承担，成交供应商如不能修理或不能调换，按货物原价赔偿处理。

- 7.5凡在质保期和维保服务期内非人为原因损坏而作了更换处理的零部件，应继续有12个月的质量维保服务期(易损件除外)。

- 7.6故障响应时间：成交供应商在保修期内要求经常回访，有问题做到及时处理。出现质量问题或故障时，响应时间≤2 小时，工程师应在 8 小时内到达现场并排除故障，零配件供应及时。保修期内如同一故障发生三次，或在三个月内无法修复，成交供应商无条件换货；如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期；

- 7.7保修期外售后服务要求：质保期满后，一旦发生质量问题，成交供应商保证在接到通知 8 小时内赶到现场进行修理或更换，只收取配件费。

- 7.8成交供应商要制定维保服务期内电梯安装工程维护保修服务方案，明确具体维修责任人，维修人员须持有政府管理部门颁发的安装维修证书，更换维修责任人，须经采购人同意。保修服务方案应包括日常保养:定期派出定岗专业人员对全部电梯进行检查、调整、润滑和清理，保证每台电梯工作正常，在最初三个月内，每星期至少一次，在以后每二个星期至少一次。使用的润滑油由投标方负责。

- 7.9定期检查:维保期内成交供应商应每三个月对每台电梯的工作情况作一次全面检查统计，内容至少应包括故障次数、类型、处理方法及效果、润滑情况及安全装置状态等，并提交检查表。义务向市主管部门申报一年一度的电梯安全检验，作好年检前的一切准备工作，并保证取得使用合格证。

- 7.10成交供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

- 8、验收

- 8.1 验收标准

- （1）到货验收：货物送至采购人安装现场后，成交供应商和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。成交供应商负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试报告等文档汇集成册交付项目单位。

- （2）最终验收：采购人将按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题成交供应商无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

- （3）在此期间，成交供应商在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由成交供应商承担且已含在总价中。

- 8.2 验收程序和方法

- （1）成交供应商自检货物在采购人指定地点安装完毕后，要求成交供应商对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合采购文件、响应文件技术要求以及合同中相关条款要求，同时向采购人提供自检记录。

- （2）验收与最终验收成交供应商自检后，采购人与有关管理部门按采购文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，同时采购人有权委托国家具有检验资质的相关部门、单位、机构对中标产品的质量、性能进行检验，验收结果应符合采购文件、响应文件及采购人的使用要求。在此期间，若发现货物参数与采购文件、响应文件不一致，成交供应商将被取消中标资格；若发现货物质量有问题，成交供应商应按采购人规定的时间无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

- 8.3 验收费用

- 在对货物设备进行安装、调试、试运行、直至现场进行最终验收所发生的一切费用均由成交供应商承担且已含在总价中。

- 8.4 验收时成交供应商必须派代表参加。