- 采购需求

- 一、采购需求表

1、项目基本情况:萍乡市安源区生活	垃圾分类转运站，是安源区生活垃圾分类转运集中地，在分类转运过程会产生一定的垃圾渗滤液。本站建设有1套渗滤液污水处理站，处理分类中心和安源区其他垃圾中转站的渗滤液。设计处理渗滤液量为20m3/d。

| 名 内 容 | 称 | 安源区渗滤液处理站运维服务项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 服务期 |  | 3年 |
| 服务地点 |  | 萍乡市安源区城乡环境综合治理中心指定地点 |
| 备注 |  | / |

# 二、采购要求

- （一）服务需求

1、排放标准

经处理后的渗滤液应达到国家颁布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002含2006、2025年修改单）一级标准A标准。水质排放要求（日均值）如下:

CODcr≤50mg/L;BOD5≤10mg/L；SS≤10mg/L;NH3-N≤5（8）mg/L；TP≤0.5mg/L;TN≤15mg/L;pH：6-9等（一级标准A标准）。

（1）负责运维管理渗滤液处理站。

（2）负责渗滤液处理站日常维修、维护及运行管理，保证渗滤液处理站设备正常运行。

（3）运行台账记录齐全。制定运行维护计划，落实专人管理，健全管理制度，做好管理维护记录。

（4）负责配合生态环境局的抽检及水质检测工作（环保检查时要立即待命，随时待命，要随时关注区域内环保工作，并有义务开展好日常环保检查工作）。

（5）负责日常水质监测分析及记录。按照国家或行业规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测渗滤液处理站进水和出水等项目，做好各项检测分析资料和水质报表的汇总、归档。

（6）运行中出现的所有设备故障或损坏，均承担维修或更换费用。

（7）负责渗滤液处理站设备的定期维保，以保证设备的正常运行，并按照规范要求填写《渗滤液设备保养记录》及保养内容。渗滤液设备保养记录及内容按照渗滤液处理站设备及厂家要求，结合国家规范制作，交采购人审核认可后使用。

（8）建立健全渗滤液处理站安全生产制度。

（9）工艺运行和管理：合理运行和管理各处理单元，连续进出水，杜绝调节池溢水现象。

（10）遵守采购人的各项规章制度，服从采购人、采购人下属职能部门及采购人指定的第三方的管理及监督，严格要求自己，工作须着工服，并保持工服干净卫生，注意仪容仪表。对本职工作认真负责，积极主动配合采购人在渗滤液处理站的各项工作。

（11）卫生要求：及时打扫清理垃圾，时刻保持值班室内外卫生整洁，保持设备和机房卫生有序。

2、日常工作要求

（1）设备维修

①维护项目

a.对所有设备，设施进行维修、保养，使之处于最佳运行状态。

b.对所有构筑物进行清理维修，使之能正常运转，发挥正常功效。

c.在线监测设备校准，pH计探头的定期校正及清洗

②对设备的保养具体要求与实施

a.设备的初用阶段严格按照要求，在允许的时间范围内（100-300h）对润滑油或润滑脂进行更换。

b.保持设备的清洁与周围环境的清洁卫生。（定期、定时擦抹设备上的灰尘、紧固螺丝适当的涂抹润滑油或黄油、清理杂物以免吸入设备内）

（2）运维操作

①污水泵、加药泵、搅拌机、pH计等机器设备日常运作检修：包括机油添加、污染物清理、主要部件检查、密封性能检查等。

②构筑物检修：构筑物的完整、抗腐蚀性能、密封性能、各构筑物间的流畅性。

③日常简单易损设备更换及维护：流量计、阀门、仪表、电控设备、风机、水泵等的维护及保养、更换。水电费由中标单位自理。

④生产产生的污泥由中标人送至中节能萍乡市环保能源有限公司处置，转运费用由中标单位负责。

（3）运维维护

①具有完善的运维作业流程

a.巡检、点检、维护、水处理过程中发现问题时，指派专人负责，可以及时解决的可以组织人员现场解决。不能及时解决的写于办公室白板上，并及时反应并跟踪处理。直到设备正常为止。

b.除规定的点检外，每小时对各系统进行一次巡查，其中注意生化处理系统，格栅系统等。每小时填一次巡检记录。

c.有其它工作时将所负责工作安排好方可离去。设备巡检时，随身携带好像胶手套及螺丝刀等工具。

②运行前检查

a.巡查废水站所有的设备是否处于正常待机状态，看各池液位，确认哪些需要开机处理。

b.检查配药中心地面附腐层是否完整，后来安装的设备是否补做了防腐层。

c.检查各仪表（流量计）的设定范围是否合理。

d.检查栏杆、扶手、盖板是否安装齐全、牢固可靠，人易接触到的转动设备是否带有防护罩、防护网。

e.检查设备、管道、电线安装完毕。

f.检查设备类型、编号、就位状况与记录情况一致。

g.落实动力电源供应情况。

h.检查各种所需药剂是否充足，检查设备是否加足了润滑剂及防锈剂。

i.检查主要人行通道是否畅通，对横跨主要通道的管道是否做了保护措施。

j.检查安装施工产生的垃圾是否被清除。

③定期保养

一般情况下，设备连续运转一个月或停机一个月后重新开机应保养一次，润滑油首次使用运行 50-100 小时需要更换，以后第三个月更换一次，不得过满或欠缺。包括如下内容：

a.检查所有轴承以及电机润滑是否良好。

b.检查接头及管路是滞泄露和损坏。

c.阀门仪表是否有损坏或其他缺陷，是否需要更换。

d.管道和阀门是否畅通、有无泄露。

④取样分析

a.与生态环境局平行取样确保排放达标。

b.每天认真如实记录运行记录。

⑤档案管理

a.建立完备的档案管理制度，包括资料的收集、整理、鉴定、统计、归档、保管、借阅、检查、销毁等规定和工作流程；

b.相关电子类动态数据文件应定期进行更新，保证电子档案的完整性、准确性，并加以备份；

c.技术档案应包括各级各类技术规范、标准和操作规程、设施设备台账、水质泥质检测报告、工程技术档案、巡查/维护/监控监测/人员出入记录以及技术状况分析报告、各类突发事件的应急预案等；

d.渗滤液处理站应根据环境监督管理的要求，按照《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》(HJ2038-2014)及相关技术规范,建立分类信息台账、并收集、整理和保存渗滤液处理设施建设及其运行的相关信息。

移交

服务期结束后，中标单位需将本项目设施无偿、完好地移交给采购人或政府方指定机构所有，应保证本项目处于良好的管理和养护状况(正常损耗除外)、处于正常使用状态且符合适用法律、法规、技术规定的安全和环境等有关标准。

运维费用主要包括人工费、劳保费、部分维修费、公司管理费、不可控风险费和服务税金。(水、电费由中标单位负责)具体如下表：

运维费用概算表

| 序号 | 费用项目 | 费用项目分类 | 数量 | 单位 | 年费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费用 | 含整个运维团队人员的工资、福利、保险、管理等费用 | 1 | 项 |  |
| 2 | 劳保用品费用 | 胶鞋、手套、护目镜、口罩、工作服、夏季防暑降温用品等 | 1 | 年 |  |
| 3 | 药剂费用 | 污水处理药剂（PAC、PAM、片碱、阳离子阻垢剂、碳源等)等药剂费用的采购及运输 | 1 | 年 |  |
| 4 | 设备维修费用 | 运维项目运行过程中设备维修产生的费用。 | 1 | 年 |  |
| 5 | 在线监测运维维护费用 | 对在线监测设备的运维。含COD、氨氮、pH、流量计的检测试剂更换、日常校准、pH、流量计的校准、校正，一周一次的维护，日常保养及更换易损易耗件。 | 1 | 年 |  |
| 6 | 日常检测费用 | 不定期对各个工艺段出水的检测，含检测试剂、耗材等 | 1 | 年 |  |
| 7 | 设备保养及更新 | 每月次清洗MBR膜;及更换费用 | 1 | 年 |  |
| 8 | 技术团队支持 | 为渗滤液处理站的日常运行提供持续技术支撑 | 1 | 年 |  |
| 9 | 管理费 | 维持项目的正常运维的资料，材料及利润 | 1 | 年 |  |
| 10 | 检测费用 | 第三方检测公司出具的报告每季度一次共四次 | 1 | 年 |  |
|  | 合计 | 1年合计 |  |  |  |
|  |  | 3年合计 |  |  |  |