# 第五章  货物需求表及采购需求

## 一、采购需求表

| 名称 内容 | 吉安县万福镇中心卫生院盘田分院专项科室设备采购项目 |
| --- | --- |
| 数量 | 1批 |
| 交货期 | 详见“第五章货物需求表及采购需求中商务条件” |
| 交货地点 | 详见“第五章货物需求表及采购需求中商务条件” |
| 安装地点 | 详见“第五章货物需求表及采购需求中商务条件” |
| 备注 |  |

## 二、技术需求

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：吉安县万福镇中心卫生院盘田分院专项科室设备采购项目 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 34 页 |  |  |
|  | 地面部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料卷材楼地面 | 地胶地面 1.2mmPVC地胶卷材 2.3mm厚 自流平地面 3.界面剂一道 4.50mm厚1:3水泥砂浆地面找平 |  |  | m2 | 137.41 |
| 2 | 塑料板踢脚线 | 1.胶地板专用塑料阴角垫层； 2.涂刷界面剂一道； 3.专用胶粘合； 4.PVC卷材上翻墙面100mm |  |  | m2 | 9.64 |
| 3 | 金属装饰线 | PVC踢脚线收边不锈钢压条（1.5mm） |  |  | m | 96.36 |
| 4 | 地面防辐射处理 | 1.部位：DR室 2.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3.30mm厚5:1硫酸钡水泥防辐射处理 |  |  | m2 | 27.49 |
| 5 | 石材零星项目 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层； 2.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 3.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 4.大理石门槛石 |  |  | m2 | 1.69 |
|  | 天棚部分 |  |  |  |  |  |
| 6 | 成品洁净金属板吊顶 | 1.50mm厚成品洁净金属板（玻镁岩棉板）,表面含抗菌漆处理； 2.接缝采用优质硅硐中性密封胶处理 |  |  | m2 | 94 |
| 7 | 吊顶天棚 | 1.规格：铝扣板 600*600*0.8mm； 2.配套龙骨； 3.U型轻钢主龙骨@≤1200,次龙骨@≤600； 4.M8X60拉爆螺栓@≤1200,膨胀螺栓固定于建筑楼板； |  |  | m2 | 43.78 |
| 8 | 天花防辐射处理 | 1.部位：DR室（上层地面） 2.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3.30mm厚5:1硫酸钡水泥防辐射处理 |  |  | m2 | 28.13 |
| 9 | 检修口安装及盖板 | 检修口安装及盖板 |  |  | 座 | 3 |
|  | 墙面部分 |  |  |  |  |  |
| 10 | 墙面装饰板 | 1.50mm厚成品洁净金属板（玻镁岩棉板）,表面含抗菌漆处理； 2.接缝采用优质硅硐中性密封胶处理 |  |  | m2 | 224.19 |
| 11 | 墙面喷刷涂料 | 1.墙面基层处理； 2.三遍腻子粉刮白； 3.一底两遍无机防霉涂料面层 |  |  | m2 | 41.868 |
| 12 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：DR室 2.20厚内墙面一般抹灰； 3.30mm厚5:1硫酸钡水泥防辐射处理 |  |  | m2 | 57.3 |
| 13 | 抗菌R50铝合金圆弧 | 抗菌R50铝合金圆弧 |  |  | m | 296 |
| 14 | 抗菌R50铝合金圆弧 | 抗菌R50铝合金圆柱 |  |  | m | 296 |
|  | 门窗部分 |  |  |  |  |  |
| 15 | 医用钢制气密单开门 | 1.编号：GM1024 2.规格：1000*2400 3.固定单面门框，门体包边采用专用铝型材 4.5mm厚中空双层防爆防雾钢化玻璃透视窗 5.门体饰面采用钢板喷塑制作 6.门体四周均有气密胶条 |  |  | m2 | 14.4 |
| 16 | 医用钢制气密子母门 | 1.编号：GM1224 2.规格：1200*2400 3.固定单面门框，门体包边采用专用铝型材 4.5mm厚中空双层防爆防雾钢化玻璃透视窗 5.门体饰面采用钢板喷塑制作 6.门体四周均有气密胶条 |  |  | m2 | 11.52 |
| 17 | 医用钢制气密单开门（含3mmpb） | 1.编号：FHM1024 2.规格：1000*2400 3.5mm厚3mmb铅当量防护玻璃观察窗，规格：400*300 4.固定单面门框，门体包边采用专用铝型材 5.门体饰面采用钢板喷塑制作 6.门体四周均有气密胶条 |  |  | 樘 | 1 |
| 18 | 电动感应气密单开门(含3mmpb) | 1.编号：FSTM1524 2.规格：1500*2400 3.5mm厚3mmb铅当量防护玻璃观察窗，规格：400*600 4.固定单面门框，门体包边采用专用铝型材 5.门体饰面采用钢板喷塑制作 6.门体四周均有气密胶条 7.门体上配200mm宽1.2mm厚304不锈钢防撞带 |  |  | 樘 | 1 |
| 19 | 铅防护透视窗（含3mmpb) | 1.编号：FC1215 2.洞口规格：1200*1500 3.20mm厚3mmpb铅防护玻璃，规格：1200*1500 4.1.2mm厚成品洁净钢板，含四周边框底件，内置黑胶封贴边框套，窗套厚度100mm； |  |  | 樘 | 1 |
| 20 | 体液、血液接收窗口 | 1.编号：CX1515 2.窗口尺寸：1500*1500mm； 3.1.0mm厚空心铝包窗套，窗口0.8mm厚不锈钢包边； 4.18mm人造石大理石台面，22mm木基层打底，涂刷防火涂料三遍； 5.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃； |  |  | 樘 | 3 |
| 21 | 电子互锁传递窗 | 1.（内）尺寸：600X600X600mm； 2.箱体选用优质SUS304不锈钢或钢板烤漆，光洁平整易清洁； 3.双门互锁，有效阻止交叉感染； |  |  | 樘 | 1 |
|  | 其它部分 |  |  |  |  |  |
| 22 | 全钢实验台柜 | 规格：L*750X800mm， 1.SPCC结构，厚度1.2mm； 2.喷塑厚度：60~80μm； 3.抽屉面板及门板：采用双层钢板制作； 4.铰链：不锈钢合页铰链，铰链与柜体连接处独立支撑固定；导轨：ABC挂插式三节滚珠导轨； 5.调节脚：钢制，塑料包裹； 6.层板孔：柜体内预留层板销插孔； 7.层板：根据客户要求单独选配； 8.拉手：可选一体折弯成型拉手； 9.台面采用13mm厚抗病毒实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌抗病毒等特点； 10.表面具备耐酸碱性能、防霉抗菌、抗酸碱等特点 |  |  | m | 10.81 |
| 23 | 全钢实验中央台柜 | 规格：4000X1500X800mm， 1.SPCC结构，厚度1.2mm； 2.喷塑厚度：60~80μm； 3.抽屉面板及门板：采用双层钢板制作； 4.铰链：不锈钢合页铰链，铰链与柜体连接处独立支撑固定；导轨：ABC挂插式三节滚珠导轨； 5.调节脚：钢制，塑料包裹； 6.层板孔：柜体内预留层板销插孔； 7.层板：根据客户要求单独选配； 8.拉手：可选一体折弯成型拉手； 9.台面采用13mm厚抗病毒实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌抗病毒等特点； 10.表面具备耐酸碱性能、防霉抗菌、抗酸碱等特点； |  |  | 个 | 1 |
| 24 | 全钢实验角柜 | 规格：1000X1000X800mm， 1.SPCC结构，厚度1.2mm； 2.喷塑厚度：60~80μm； 3.抽屉面板及门板：采用双层钢板制作； 4.铰链：不锈钢合页铰链，铰链与柜体连接处独立支撑固定；导轨：ABC挂插式三节滚珠导轨； 5.调节脚：钢制，塑料包裹； 6.层板孔：柜体内预留层板销插孔； 7.层板：根据客户要求单独选配； 8.拉手：可选一体折弯成型拉手； 9.台面采用13mm厚抗病毒实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌抗病毒等特点； 10.表面具备耐酸碱性能、防霉抗菌、抗酸碱等特点； |  |  | 个 | 1 |
| 25 | 全钢实验水柜 | 规格：800X750X800mm 1.SPCC结构，厚度1.2mm； 2.喷塑厚度：60~80μm； 3.抽屉面板及门板：采用双层钢板制作； 4.铰链：不锈钢合页铰链，铰链与柜体连接处独立支撑固定；导轨：ABC挂插式三节滚珠导轨； 5.调节脚：钢制，塑料包裹； 6.层板孔：柜体内预留层板销插孔； 7.层板：根据客户要求单独选配； 8.拉手：可选一体折弯成型拉手； 9.台面采用13mm厚抗病毒实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌抗病毒等特点； 10.表面具备耐酸碱性能、防霉抗菌、抗酸碱等特点； |  |  | 个 | 2 |
| 26 | 全钢实验水柜 | 规格：1500X750X800mm 1.SPCC结构，厚度1.2mm； 2.喷塑厚度：60~80μm； 3.抽屉面板及门板：采用双层钢板制作； 4.铰链：不锈钢合页铰链，铰链与柜体连接处独立支撑固定；导轨：ABC挂插式三节滚珠导轨； 5.调节脚：钢制，塑料包裹； 6.层板孔：柜体内预留层板销插孔； 7.层板：根据客户要求单独选配； 8.拉手：可选一体折弯成型拉手； 9.台面采用13mm厚抗病毒实芯理化板，表面具备耐酸碱性能、抗菌抗病毒等特点； 10.表面具备耐酸碱性能、防霉抗菌、抗酸碱等特点； |  |  | 个 | 1 |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |  |
|  | 强电部分 |  |  |  |  |  |
| 27 | 配电箱 | 1.名称：AT1 2.类型:普通照明插座配电箱 3.材质:钢材 |  |  | 台 | 1 |
| 28 | 配电箱 | 1.名称：1#1AT-DR 2.类型:配电箱 3.材质:钢材 |  |  | 台 | 1 |
| 29 | 配电箱 | 1.名称：JY 2.类型:普通照明插座配电箱 3.材质:钢材 |  |  | 台 | 1 |
| 30 | 医疗专用灯 | 1.名称：洁净灯 2.规格: 600*600,40W |  |  | 套 | 6 |
| 31 | 医疗专用灯 | 1.品种:医用洁净LED平板灯 2.规格:1200*300,40W |  |  | 套 | 17 |
| 32 | 医疗专用灯 | 1.品种:紫外线杀菌灯 2.规格:30W |  |  | 套 | 13 |
| 33 | 桥架 | 1.名称：配电桥架 2.规格、型号：200*100 3.材质：热镀锌 4.类型：槽式 |  |  | m | 35 |
| 34 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.配线形式：桥架配线/管内穿线 3.规格：WDZ-YJY-5*2.5 4.材质：铜芯线 5.外套材质：聚乙烯绝缘外套 |  |  | m | 33 |
| 35 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.配线形式：桥架配线/管内穿线 3.规格：WDZ-YJY-5*4 4.材质：铜芯线 5.外套材质：聚乙烯绝缘外套 |  |  | m | 55 |
| 36 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：250V 10A 3.材质：PC 4.安装形式：暗装 |  |  | 个 | 4 |
| 37 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.规格：250V 10A 3.材质：PC 4.安装形式：暗装 |  |  | 个 | 1 |
| 38 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关 2.规格：250V 10A 3.材质：PC 4.安装形式：暗装 |  |  | 个 | 2 |
| 39 | 照明开关 | 1.名称：三联双控开关 2.规格：250V 10A 3.材质：PC 4.安装形式：暗装 |  |  | 个 | 2 |
| 40 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架配线/管内穿线 3.规格：WDZB-BYJ-2.5mm² 4.材质：铜芯线 5.外套材质：聚乙烯绝缘外套 |  |  | m | 700 |
| 41 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架配线/管内穿线 3.规格：WDZB-BYJ-4mm² 4.材质：铜芯线 5.外套材质：聚乙烯绝缘外套 |  |  | m | 1100 |
| 42 | 配线 | 1.名称：信号线 2.规格型号：RVVP2*1.5mm2 3.安装方式：管内穿线 |  |  | m | 95 |
| 43 | 配管 | 1.名称：PVC线管 2.规格型号：Φ16 |  |  | m | 90 |
| 44 | 配管 | 1.名称：线管 2.材质：镀锌薄壁电线钢管JDG 3.规格：JDG20 4.配置形式：暗配 |  |  | m | 900 |
| 45 | 插座 | 1.名称：单相三极加两极安全型插座 2.规格：250V 10A 3.材质：PC 4.安装形式：嵌墙暗装 |  |  | 个 | 19 |
| 46 | 插座 | 1.名称：单相三极加两极安全型防溅插座 2.规格：250V 10A 3.材质：PC 4.安装形式：嵌墙暗装 |  |  | 个 | 4 |
| 47 | 插座 | 1.名称：单相三极加两极岛式插座 2.规格：250V 10A 3.材质：PC 4.安装形式：安装形式：试验台面安装 |  |  | 个 | 26 |
| 48 | 电力变压器系统 | 1.名称：送配电调试 |  |  | 系统 | 1 |
| 49 | 报警装置维修阀 | 1.名称：报警装置维修阀 2.型号：TSJ0.6-8 |  |  | 个 | 38 |
| 50 | 医疗专用灯 | 1.床头LED灯 |  |  | 套 | 72 |
| 51 | 插座 | 1.床头插座 |  |  | 个 | 77 |
| 52 | 照明开关 | 1.名称：床头灯开关（118型） |  |  | 个 | 72 |
| 53 | 配线 | 1.名称：WDZA-BYJ-2.5 |  |  | m | 750 |
| 54 | LED走廊显示屏 | 1)可按病床呼叫、洗手间呼叫、输液报警、护理增援状态分类显示呼叫信息；呼叫时，呼叫信息保持闪烁10秒，以提示正在呼叫中； 2)洗手间呼叫时，可滚动显示“XXXX房 卫生间紧急呼叫”； 3)输液报警时，可滚动显示“XXXX房 XXX床 输液完毕”； 4)护理增援时，可滚动显示“XXXX房 XXX床 请求增援”； 5)无呼叫时显示时间及“保持肃静”或礼貌用语等； 6)产品尺寸：774*187*50mm |  |  | 套 | 3 |
| 55 | 护士站管理机 | 1)护士站管理机安装在护士站内，用于接听病区内病床分机的呼叫以及、广播等基础应用功能。 2)可视对讲：可与病房门口机、可与病床分机双工对讲；对讲方式有免提、手柄、TALK键。语音清晰，不失真。 3)一键呼叫管理机：可一键快速呼叫预设系统内任一台管理机并全双工可视对讲。 4)语音播报：病床智能终端、分机呼叫，可语音播报“XX号房 XX号床 呼叫”或病床终端、分机的备注信息。 |  |  | 套 | 3 |
| 56 | 病床分机 | 1)采用，超薄面板，含手持呼叫手柄，安装在病床上方的设备带上，每个病床一台，用于呼叫护士站， 2)支持呼叫：可向护士站主机呼叫。 3)支持双工对讲：可与护士站主机手持双工对讲。 |  |  | 套 | 77 |
| 57 | 监控摄像设备 | 1.名称：半球摄像机 2.安装方式:吊顶安装 3.补光距离: 最远可达25 m 4.补光灯类型: 红外灯 5.≥200万像素 |  |  | 台 | 4 |
| 58 | 枪型摄像机壁装支架 | 外观颜色：白色； 承重：1.0kg； 安装方式：壁装； 适配机型：适配M型/K型/B型/D型/F型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 |  |  | 个 | 4 |
| 59 | 存储设备 | 1.名称：硬盘录像机 2.备注：含硬盘6TB1块 录像方式: 录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 存储方式: 本机硬盘、网络等 备份方式: 硬盘、外接USB存储设备 电源: 1个电源接口，电源适配器供电模式，DC48V 电源 功耗: ＜10W（不含硬盘） 工作温度: -10℃～+55℃ 工作湿度: 10℅～90℅ |  |  | 台 | 1 |
| 60 | 交换机 | 1.名称：POE交换机 8端口 支持DHCP,支持静态MAC地址,支持MAC地址过滤 额定电压范围：100V~240V 最大电压范围：90V~264V 频率：50/60Hz 输入电压范围: 192~288V 工作温度：0℃~45℃ 存储温度：-40℃~70℃ 工作湿度：10%~90%RH 存储湿度：5%~95%RH |  |  | 台 | 1 |
| 61 | 监控摄像设备 | 1.名称：彩色监视器 43寸 材质: 塑胶外壳 屏幕比例: 16:9 亮度: 200cd/m² 对比度: 3000:1 分辨率: 1920×1080 |  |  | 台 | 1 |
| 62 | 监控摄像设备 | 1.名称：控制键盘 功耗 待机＜18W，满载＜25W 电源输入 DC12V_4A 使用温度 -10℃-55℃ 使用湿度 10%~95% 86kpa～106kpa |  |  | 台 | 1 |
| 63 | 出入口控制设备 | 1.可视对讲门口机 2.安装：壁装底边距地1.4米高 |  |  | 台 | 2 |
| 64 | 解码器 | 1.感应卡密码门禁机 2.配20张门禁卡 |  |  | 台 | 2 |
| 65 | 双门磁力锁 | 1.双门磁力锁 2.安装：手动门 |  |  | 台 | 2 |
| 66 | 门禁电源控制器 | 1.门禁电源控制器 2.规格：5A，带备用电源 |  |  | 台 | 2 |
| 67 | 出入门按钮 | 1.出入门按钮 2.安装：壁装底边距地1.4米高 |  |  | 个 | 2 |
| 68 | 安全防范分系统调试 | 1.门禁安装调试 |  |  | 系统 | 1 |
| 69 | 桥架 | 1.名称：配电桥架 2.规格、型号：200*100 3.材质：热镀锌 4.类型：槽式 5.安装方式：支架吊装 |  |  | m | 32 |
| 70 | 信息插座 | 1.名称：TO单口网络插座 2.规格：六类 3.安装方式：暗装 |  |  | 个 | 6 |
| 71 | 信息插座 | 1.名称：2TO双口网络插座 2.规格：六类 3.安装方式：暗装 |  |  | 个 | 5 |
| 72 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线、摄像信号线 2.规格:UTP.CAT6.4p 3.敷设方式:管内穿线/桥架配线 |  |  | m | 400 |
| 73 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号、规格：RVB-2x1.0 3.材质：铜芯 |  |  | m | 100 |
| 74 | 配管 | 1.名称：线管 2.材质：镀锌薄壁电线钢管JDG 3.规格：JDG20 4.配置形式：暗配 |  |  | m | 100 |
| 75 | 配线 | 1.名称：呼叫通信线 2.型号：RVV2*0.75 |  |  | m | 600 |
| 76 | 全自动切换氧气汇流排 | 1.全自动切换氧气汇流排 （5+5） |  |  | 套 | 1 |
| 77 | 二级稳压箱 | 1.名称：二级稳压箱 2.型号：GRB-O-60 |  |  | 台 | 3 |
| 78 | 氧气流量计组件 | 1.名称：氧气流量计组件 2.型号：MF5212 |  |  | 台 | 3 |
| 79 | 医用气体报警装置 | 1.医用气体报警装置 |  |  | 台 | 3 |
| 80 | 气体终端 | 1.医用气体终端 |  |  | 个 | 79 |
| 81 | 套管 | 1.房间穿墙套管 PVC |  |  | 个 | 30 |
| 82 | 管道支架 | 1.管道支架 |  |  | kg | 20 |
| 83 | 房间开槽 | 1.房间开槽 60*35mm |  |  | m | 70 |
|  | 暖通部分 |  |  |  |  |  |
| 84 | 1.5P风管机 | 1.名称:1.5P风管机 2.型号规格:制冷量:3.5KW;制热量:3.9KW 3.额定功率:1.08KW 4.风量:510m3/h 5.电源:220V-50Hz |  |  | 台 | 2 |
| 85 | 3P风管机 | 1.名称:3P风管机 2.型号规格:制冷量:7.2KW;制热量:8.4KW 3.额定功率:2.8KW 4.风量:1230m3/h 5.电源:220V-50Hz |  |  | 台 | 4 |
| 86 | 新风空调机组 | 1.名称:新风空调机组（XF-1） 2.型号规格:送风量:2000m³/h;新风量:2000m³/h 3.制冷量:22.0KW;制热量:13.7KW 4.电机功率:0.89KW 5.电源:380V-3N-50Hz |  |  | 台 | 1 |
| 87 | 新风空调机组 | 1.名称:新风空调机组（XF-2） 2.型号规格:送风量:1200m³/h;新风量:1200m³/h 3.制冷量:14.0KW;制热量:10.0KW 4.电机功率:0.50KW 5.电源:380V-3N-50Hz |  |  | 台 | 1 |
| 88 | 空调器 | 1.名称:新风室外机（SWJ-F-1） 2.型号规格:制冷量:22.4KW;制热量:25KW 3.额定功率:6.3KW 4.电源:380V-3N-50Hz |  |  | 台 | 1 |
| 89 | 空调器 | 1.名称:新风室外机（SWJ-F-2） 2.型号规格:制冷量:14.0KW;制热量:15.5KW 3.额定功率:4.8KW 4.电源:380V-3N-50Hz |  |  | 台 | 1 |
| 90 | 线控器 | 1.名称：空调室内机线控器 2.说明：一台室内机配置一个线控器 |  |  | 个 | 6 |
| 91 | 风机支架 | 1.名称：风机设备支架制作安装 2.说明：支架除锈，防锈漆二遍、调和漆二遍 |  |  | kg | 96 |
| 92 | 低噪音离心排风机 （带活性炭过滤箱） | 1.名称:低噪音离心排风机（PF-1） 2.额定功率:0.55KW 3.风量:1500m3/h 4.电源:220V 5.机外余压:150Pa |  |  | 台 | 1 |
| 93 | 低噪音离心排风机 （带活性炭过滤箱） | 1.名称:低噪音离心排风机（PF-2） 2.额定功率:0.55KW 3.风量:800m3/h 4.电源:220V 5.机外余压:150Pa |  |  | 台 | 1 |
| 94 | 低噪音离心排风机 （带活性炭过滤箱） | 1.名称:低噪音离心排风机（PF-3） 2.额定功率:0.25KW 3.风量:300m3/h 4.电源:220V 5.机外余压:100Pa |  |  | 台 | 1 |
| 95 | 低噪音离心排风机 | 1.名称:低噪音离心排风机（PF-4） 2.额定功率:0.55KW 3.风量:1200m3/h 4.电源:220V 5.机外余压:150Pa |  |  | 台 | 1 |
| 96 | 风机支架 | 1.名称：风机设备支架制作安装 2.说明：支架除锈，防锈漆二遍、调和漆二遍 |  |  | kg | 78 |
| 97 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌钢板 2.厚度：0.5mm以内 3.规格：风管边长尺寸≤320 |  |  | m2 | 69.254 |
| 98 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌钢板 2.厚度：0.6mm以内 3.规格：风管边长尺寸320＜D(b)≤630 |  |  | m2 | 25.992 |
| 99 | 柔性软风管 | 1.名称：风管防火软接 |  |  | m2 | 9.5 |
| 100 | B1级橡塑保温卷材 | 1.名称：橡塑保温卷材 2.厚度:2.5CM 3.型号：B1级 4.备注：采用难燃材质 |  |  | m3 | 4.25 |
| 101 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.说明：每两米架设支、吊架一处，支架除锈，防锈漆二遍、调和漆二遍 |  |  | kg | 165 |
| 102 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开调节阀（带调节阀） 2.规格:200*200 |  |  | 个 | 7 |
| 103 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开调节阀（带调节阀） 2.规格:250*200 |  |  | 个 | 4 |
| 104 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开调节阀（带调节阀） 2.规格:320*200 |  |  | 个 | 4 |
| 105 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开调节阀（带调节阀） 2.规格:400*200 |  |  | 个 | 1 |
| 106 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开调节阀（带调节阀） 2.规格:500*200 |  |  | 个 | 1 |
| 107 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开调节阀（带调节阀） 2.规格:630*200 |  |  | 个 | 1 |
| 108 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250*200 |  |  | 个 | 2 |
| 109 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*200 |  |  | 个 | 1 |
| 110 | 电动密闭调节阀 | 1.名称:电动密闭调节阀 2.规格:320*200 |  |  | 个 | 2 |
| 111 | 门铰型单层百叶顶排风口 | 1.名称：门铰型单层百叶顶排风口 （P1） 2.尺寸：250mm×250mm |  |  | 个 | 6 |
| 112 | 门铰型单层百叶顶排风口 | 1.名称：门铰型单层百叶顶排风口 （P2） 2.尺寸：400mm×400mm |  |  | 个 | 3 |
| 113 | 空调送风口 | 1.名称：空调送风口 2.尺寸：400mm×400mm |  |  | 个 | 4 |
| 114 | 空调回风口 | 1.名称：空调回风口 2.尺寸：700mm×300mm |  |  | 个 | 4 |
| 115 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器（新风XF1） 2.型号:250*250 |  |  | 个 | 6 |
| 116 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器（新风XF2） 2.型号:400*400 |  |  | 个 | 3 |
| 117 | 排风防雨百叶 | 1.名称:排风防雨百叶 2.型号:250*200 |  |  | 个 | 2 |
| 118 | 排风防雨百叶 | 1.名称:排风防雨百叶 2.型号:320*250 |  |  | 个 | 2 |
| 119 | 专用消音器 | 1.名称：成品消声静压器安装 2.内径尺寸：500*200*1000 |  |  | 个 | 1 |
| 120 | 混凝土C20设备基础 | 1.空调室外机混凝土基础 |  |  | 座 | 2 |
| 121 | 紧急冲淋 | 1.名称:紧急冲淋器 2.材质:304不锈钢 3.304L不锈钢标准型冲淋，防酸、碱、盐酸溶液性能，冲淋+防腐， 4.距离地面1500mm水平面， 距离地面高度830-1143mm 5.出水柔和，出水口流量可调节， 带有固定式软胶防尘罩，不伤眼， 聚水集中，防止水花飞溅 |  |  | 套 | 1 |
| 122 | 冷媒管 | 1.名称：T2紫铜管 2.规格型号：Φ19.05*1.2mm 3.说明：含Bl级橡塑保温套管 |  |  | m | 14 |
| 123 | 冷媒管 | 1.名称：T2紫铜管 2.规格型号：Φ15.88*1.0mm 3.说明：含Bl级橡塑保温套管 |  |  | m | 72 |
| 124 | 冷媒管 | 1.名称：T2紫铜管 2.规格型号：Φ12.7*0.8mm 3.说明：含Bl级橡塑保温套管 |  |  | m | 39 |
| 125 | 冷媒管 | 1.名称：T2紫铜管 2.规格型号：Φ9.52*0.8mm 3.说明：含Bl级橡塑保温套管 |  |  | m | 72 |
| 126 | 冷媒管 | 1.名称：T2紫铜管 2.规格型号：Φ6.35*0.8mm 3.说明：含Bl级橡塑保温套管 |  |  | m | 25 |
| 127 | 塑料管 | 1.名称：UPVC冷凝水管 2.规格型号：DN25 3.说明：含Bl级橡塑保温套管 |  |  | m | 24.5 |
| 128 | 塑料管 | 1.名称：UPVC冷凝水管 2.规格型号：DN32 3.说明：含Bl级橡塑保温套管 |  |  | m | 8 |
| 129 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.说明：每两米架设支、吊架一处，支架除锈，防锈漆二遍、调和漆二遍 |  |  | kg | 24 |
| 130 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:清扫口 2.接口口径(mm)：110 3.材质:不锈钢 4.表面处理:亮光处理 5.类别：给、排水附件 |  |  | 组 | 1 |
| 131 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质:PPR 3.管径：DN15 4.连接方式：热熔粘接 5.备用:使用相同材质的管卡、三通、变径等附件连接。 |  |  | m | 34 |
| 132 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质:PPR 3.管径：DN20 4.连接方式：热熔粘接 5.备用:使用相同材质的管卡、三通、变径等附件连接。 |  |  | m | 4 |
| 133 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质:PPR 3.管径：DN25 4.连接方式：热熔粘接 5.备用:使用相同材质的管卡、三通、变径等附件连接。 |  |  | m | 12 |
| 134 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质:PPR 3.管径：DN32 4.连接方式：热熔粘接 5.备用:使用相同材质的管卡、三通、变径等附件连接。 |  |  | m | 23 |
| 135 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:铜制 3.管径：DN32 4.连接方式：热熔粘接 |  |  | 个 | 1 |
| 136 | 塑料管 | 1.名称:排水管 2.材质:UPVC塑料管 3.管径：DN50 4.连接方式：热熔粘接 5.备用:使用相同材质的管卡、三通、变径等附件连接。 |  |  | m | 38 |
| 137 | 塑料管 | 1.名称:排水管 2.材质:UPVC塑料管 3.管径：DN75 4.连接方式：热熔粘接 5.备用:使用相同材质的管卡、三通、变径等附件连接。 |  |  | m | 15 |
| 138 | 塑料管 | 1.名称:排水管 2.材质:UPVC塑料管 3.管径：DN100 4.连接方式：热熔粘接 5.备用:使用相同材质的管卡、三通、变径等附件连接。 |  |  | m | 23 |
| 139 | 排水管道金刚取孔 | 排水管道穿楼板打孔，后恢复楼板并作防水处理 |  |  | 个 | 6 |
| 140 | 脱脂紫铜管 | 1.名称：脱脂紫铜管 2.型号：φ10*1.0 |  |  | m | 290 |
| 141 | 脱脂紫铜管 | 1.名称：脱脂紫铜管 2.型号：φ28*1.5 |  |  | m | 200 |
| 142 | 洗手池 | 1.名称：洗手池 2.材质：陶瓷 3.尺寸(mm)：595×470×850 |  |  | 组 | 3 |
|  | 其它部分 |  |  |  |  |  |
| 143 | 紧急洗眼器 | 桌上型紧急洗眼器， 洗眼流量：≥11.4L/min。 材质：内进水管采用304不锈钢，外壳采用不助燃PP材质模铸一体成型制作。不锈钢编制供水软管外覆PVC保护层，防止磨损，增加使用寿命,具有优秀抗油、酸、碱、盐酸溶液的性能。 产品特点：配备1.5米软管，可在1.5米范围内移动使用。使用时从洗眼器固定底座中抽出洗眼器，按压开关压把，清洁水从洗眼喷头自动喷 |  |  | 个 | 3 |
| 144 | 医疗设备带 | 1.名称：医疗设备带 1.型号：GUB101 |  |  | m | 161 |
| 145 | 医用真空吸引机组 | 医用真空吸引机组(一体机) 1、2台油润旋片真空泵主机,单台40m3/h,功率1.1kw,380V/50HZ、内置止回阀、入口空气过滤器,一用一备 2、内置2套50m3/h细菌过滤器,杀灭率>99.96%%%,壳体不锈钢 3、内置1个真空监测罐,碳钢材质,容积250L 4、双压力监测不锈钢传感器及数显真空开关。 5、中央控制系统,PLC控制,7寸液晶触摸屏,声光报警及预留远程压力报警功能,断电自动恢复启动,交叉运行,手动/自动, 6、排气灭菌装置,处理量300m3/h,采用热力高温(>200℃)、臭氧装置、氢光离子综合杀灭,针对枯草芽孢黑色变种杆菌、1.5kw,220V,接入控制柜,自动控制 7、一体式撬装机座,阀门及不锈钢内部管道连接,排气集污瓶 |  |  | 台 | 1 |
| 146 | 集污罐 | 1.名称：集污瓶 2.型号：容积50L,不锈钢材质、液位显示、观察窗、底部排污阀, |  |  | 个 | 1 |
| 147 | 医用真空罐 | 1.名称：真空罐 2.型号：容积0.6m3,-1.0MPa,碳钢材质,含真空表 |  |  | 台 | 1 |
| 148 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称：法兰手动阀门 2.型号：DN32 |  |  | 个 | 8 |
| 149 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.型号：DN32x2.0 |  |  | m | 45.1 |
| 150 | 不锈钢管 | 1.名称：不锈钢管 2.型号：DN32x2.0 |  |  | m | 33.2 |
| 151 | 不锈钢管 | 1.名称：不锈钢管 2.型号：DN25x2.0 |  |  | m | 9.5 |
| 152 | 不锈钢管 | 1.名称：不锈钢管 2.型号：DN20x2.0 |  |  | m | 177.3 |
| 153 | 不锈钢管 | 1.名称：不锈钢管 2.型号：DN14x1.5 |  |  | m | 132.8 |
| 154 | 不锈钢管 | 1.名称：不锈钢管 2.型号：DN10x1.0 |  |  | m | 244.1 |
| 155 | 不锈钢管 | 1.名称：不锈钢管 2.型号：DN8x1.0 |  |  | m | 244.8 |
| 156 | 设备基础 | 1.设备底座预拌混凝土C25基础 2.设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑 |  |  | m3 | 0.236 |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 157 | 垂直运输 | 装饰垂直运输檐高(m以内) 40 |  |  | 工日 | 475 |
| 158 | 垃圾清运 | 1.楼层运出垃圾 2.建筑垃圾外运，运距暂按2km计算 |  |  | m3 | 82 |
| 159 | 脚手架搭拆 | 安装工程脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 |
| 160 | 外脚手架 | 外脚手架 15m以内 双排 装饰脚手架 单价*0.3 |  |  | m2 | 165.91 |

## 三、商务条件

| 序号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 45天 |
| 2 | 交货地点 | 吉安县万福镇中心卫生院 |
| 3 | 安装地点 | 吉安县万福镇中心卫生院 |
| 4 | 报价方式 | 以人民币报价，报价内容包含磋商文件规定的货物及附属售后服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。 |
| 5 | 付款方式 | 成品洁净金属板到场后支付至合同价款的30%，完工安装调试并验收合格后支付至合同价款的95%，剩余5%自验收合格之日起一年后无息结清。 |
| 6 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同总价的 /% 履约保证金缴纳时间：收到成交通知书后五日内向采购人支付合同金额的/%作为履约保证金（支付方式采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）； 履约保证金的退还：履约保证金在整体项目合同履行完毕，且采购人收到中标人开具的发票（合同金额）后30日内一次性无息退回； 履约保证金不予退还情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿； 逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因中标人原因造成除外。 |
| 7 | 质量标准 | 按国家、地方或行业(排列在前者优先)现行相关验收规范和评定标准执行。 |
| 8 | 验收标准 | (1)除磋商文件另有要求外，均按国家、地方或行业(排列在前者优先)现行相关验收规范和评定标准执行。 (2)响应供应商必须派出技术人员到现场安装（采购人提供入室电源、气源等，现场不允许使用拖线电源）、调试机器，所需费用应包含在合同价内。 (3)响应供应商须免费为采购人指定的技术人员提供技术培训服务，使参加培训的人员能独立使用，能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养为止。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养。 |