- 一、采购需求一览表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章谈判邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、施工安全生产专项工程、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。 |

二、技术规格（工程需求）

1、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 遂川县左安镇望月龙颈联村供水站工程-土建工程 |  |  |  |  |  |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 拦水坝一座 |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土挡墙墙身 | 上游翼墙 1.现浇混凝土翼墙 2.混凝土标号等级：C20 | m3 | 21 |  |  |
| 2 | 挡土墙模板 | 上游翼墙模板 1.现浇混凝土模板 木模 | m2 | 47.21 |  |  |
| 3 | 混凝土挡墙墙身 | 坝体岸墙 1.现浇混凝土坝体岸墙 2.混凝土标号等级：C20 | m3 | 13.9 |  |  |
| 4 | 挡土墙模板 | 坝体岸墙模板 1.现浇混凝土模板 木模 | m2 | 28.87 |  |  |
| 5 | 现浇混凝土基础 | 翼墙/岸墙基础 1.现浇翼墙岸墙基础 2.混凝土标号等级：C20 | m3 | 23.836 |  |  |
| 6 | 基础模板 | 翼墙/岸墙基础模板 1.现浇混凝土构件 混凝土基础 模板 | m2 | 11.918 |  |  |
| 7 | 混凝土垫层 | 1.混凝土垫层 2.厚度：100mm 3.混凝土标号等级：C20 | m3 | 6.236 |  |  |
| 8 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模 | m2 | 3.94 |  |  |
| 9 | 现浇混凝土底板 | 上游底板 1.现浇混凝土上游底板 2.底板厚度：750mm 3.混凝土标号等级：C20 | m3 | 10.29 |  |  |
| 10 | 池底板模板 | 上游底板模板 1.现浇混凝土构件 混凝土基础 模板 | m2 | 6.9 |  |  |
| 11 | 现浇混凝土拦水坝 | 拦水坝 1.现浇混凝土构件 拦水坝 混凝土 2.混凝土标号等级：C20 | m3 | 16.782 |  |  |
| 12 | 拦水坝模板 | 拦水坝模板 1.现浇混凝土构件 混凝土基础 模板 | m2 | 25.05 |  |  |
| 13 | 反滤包 | 反滤包 1.300~400g/m 土工布 2.1~4mm砂砾或石屑 3.20mm粗砾或碎石 4.夯实粘土 | 个 | 6 |  |  |
| 14 | ★塑料管 | 1.泄水孔 塑料管 φ50 | m | 1 |  |  |
| 15 | 现浇混凝土集水井 | 1.无砂混凝土集水井 2.规格尺寸：AxBxH=2000x1250x1000m | 座 | 1 |  |  |
|  | 砖砌围墙60M |  |  |  |  |  |
| 16 | 砖基础 | 围墙基础 1.砖基础 采用MU10页岩砖，MU7.5水泥砂浆眠砌砌筑 | m3 | 16.03 |  |  |
| 17 | 实心砖柱 | 1.混水砖方柱 普通砖 2.规格尺寸：500*500mm 采用MU10页岩砖，MU7.5水泥砂浆眠砌砌筑 含零星部分砌砖 | m3 | 10.284 |  |  |
| 18 | 柱面脚手架 | 1.砖柱砌柱及粉饰脚手架 | m2 | 76 |  |  |
| 19 | 实心砖墙 | 1.砖砌围墙 2.厚度：300mm 采用MU10页岩砖，MU7.5水泥砂浆眠砌砌筑 | m3 | 9.198 |  |  |
| 20 | 铁艺围栏 | 1.铁艺围栏 2.高度：1500mm | m | 51.1 |  |  |
| 21 | 防潮层、保护层 | 1.墙面防潮层 2.位置：-0.06处 3.做法：20mm厚1:2.5水泥砂浆防潮层 | m2 | 30 |  |  |
| 22 | 玻璃造型 | 1.玻璃造型，直径大于400mm 数量17个 | 项 | 1 |  |  |
|  | 一体化设备基础 |  |  |  |  |  |
| 23 | 混凝土垫层 | 一体化设备混凝土垫层 1.混凝土强度等级：C15砼 | m3 | 8.684 |  |  |
| 24 | 垫层模板 | 垫层模板 1. 混凝土基础垫层 木模 | m2 | 13.026 |  |  |
| 25 | 设备基础 | 一体化设备基础 1.设备基础规格尺寸：6700*4000mm 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 5.67 |  |  |
| 26 | 基础模板 | 设备基础模板 | m2 | 5.35 |  |  |
| 27 | 现浇构件钢筋 | 1.带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.469 |  |  |
| 28 | 水封井 | 1.水封井 2.规格尺寸：700*700*900mm | 座 | 1 |  |  |
| 29 | 管槽 | 1.管槽 2.规格尺寸：500*500*1000mm | 座 | 1 |  |  |
| 30 | 地沟 | 1.混凝土地沟 2.规格尺寸：300*300mm 3.含混凝土地沟模板，复合材料盖板 | m | 20.2 |  |  |
| 31 | 预埋件安装 | 预埋件安装 1.预埋扁钢 80X80X8mm，间500-800均布； 2.预埋角钢L30*3; | t | 0.28 |  |  |
|  | 清水池混凝土结构 |  |  |  |  |  |
| 32 | 混凝土垫层 | 混凝土垫层 1.混凝土强度等级：C20砼 | m3 | 7.12 |  |  |
| 33 | 垫层模板 | 垫层模板 1. 混凝土基础垫层 木模 | m2 | 2.8 |  |  |
| 34 | 零星砌砖 | 砖砌女儿墙 | m3 | 0.568 |  |  |
| 35 | 爬梯 | 爬梯 1.详图集05S804-P179 钢梯 | 项 | 1 |  |  |
| 36 | 池顶板 | 清水池顶板 1.混凝土标号：C30~P8 | m3 | 6.272 |  |  |
| 37 | 顶（盖）板模板 | 1.现浇混凝土模板工程 顶(盖)板 复合木模 | m2 | 38.31 |  |  |
| 38 | 池壁 | 池壁C30~P8池壁 | m3 | 25.488 |  |  |
| 39 | 池壁模板 | 1.现浇混凝土模板工程 矩形井壁 木模 2.含一次性摊销止水螺杆 | m2 | 165.44 |  |  |
| 40 | 现浇混凝土池底 | 清水池池底 1.混凝土标号：C30~P8 | m3 | 19.072 |  |  |
| 41 | 池底板模板 | 1.现浇混凝土模板工程 平井底 木模 | m2 | 18.21 |  |  |
| 42 | 异型柱 | 现浇混凝土 异形柱 1.混凝土标号：C30~P8 | m3 | 1.45 |  |  |
| 43 | 异形柱模板 | 1.异形柱 复合模板 钢支撑 | m2 | 3.5 |  |  |
| 44 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.带肋钢筋 φ18以内 | t | 5.4 |  |  |
| 45 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.部位：水池外壁、内壁、顶板顶面内墙面粉刷； 2..做法：20mm 1:2防水砂浆粉刷； | m2 | 210.96 |  |  |
| 46 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.部位：水泥顶板底面、支柱和导流墙； 2..做法：15mm1:2水泥砂浆粉刷； | m2 | 73.944 |  |  |
| 47 | 检修孔 | 检修孔 1.规格尺寸：DN1000检修孔 | 个 | 1 |  |  |
| 48 | 吸水坑 | 吸水坑 1.规格尺寸：1500*1500*1500mm 2.垫层、底板、侧壁、粉刷防水（钢筋、模板） | 个 | 1 |  |  |
|  | 加药间 |  |  |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |
| 49 | 平整场地 | 1.机械平整场地; | m2 | 28.31 |  |  |
| 50 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土石方(土石方类型综合考虑) | m3 | 52.896 |  |  |
| 51 | 回填方 | 1.夯填土 机械 槽坑; | m3 | 37.54 |  |  |
| 52 | 余方弃置 | 1.挖掘机装车 2.自卸汽车运土石方(运距综合考虑) | m3 | 15.356 |  |  |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| 53 | 砖基础 | 砖基础 1.0.000以下墙体采用MU15烧结页岩实心砖、M10水泥砂浆砌结 | m3 | 5.562 |  |  |
| 54 | 多孔砖墙（3.6m内） | 砌筑砖墙 1.0.000以上墙体采用MU10烧结页岩多孔砖、M10混合砂浆砌结 | m3 | 13.452 |  |  |
| 55 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.挂钢丝网 | m2 | 17.71 |  |  |
|  | 混凝土与钢筋工程 |  |  |  |  |  |
| 56 | 混凝土垫层 | 1.现浇混凝土 垫层 2.混凝土标号等级：C20 | m3 | 2.3 |  |  |
| 57 | 带形基础 | 1.现浇混凝土 带形基础 混凝土 2.混凝土标号等级：C30 | m3 | 6.576 |  |  |
| 59 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.916 |  |  |
| 60 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.382 |  |  |
| 61 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.277 |  |  |
| 62 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.14 |  |  |
| 63 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.57 |  |  |
| 64 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 2.含箍筋 | t | 0.48 |  |  |
| 65 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 2.含箍筋 | t | 0.733 |  |  |
| 66 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 0.328 |  |  |
| 67 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 0.994 |  |  |
| 68 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 2.含箍筋 | t | 0.274 |  |  |
| 69 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 0.388 |  |  |
| 70 | 钢筋机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm) ≤16 | 个 | 12 |  |  |
| 71 | 钢筋机械连接 | 1.电渣压力焊接 ≤φ18 | 个 | 36 |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 72 | ★钢质防火门 | 不锈钢平开门 M0822 1.材质：不锈钢 2.规格尺寸：800*2200mm | m2 | 3.52 |  |  |
| 73 | ★钢质防火门 | 不锈钢平开门 M1022 1.材质：不锈钢 2.规格尺寸：1000*2200mm | m2 | 4.4 |  |  |
| 74 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:M1215 2.框、扇材质:普通铝合金推拉窗（6+12A+6安全玻璃) 3.规格尺寸：1200*1500mm 4.备注：窗户需设置防盗网 | m2 | 3.6 |  |  |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |
| 75 | 屋面卷材防水 | 加药间屋面1 1、50厚直径10~30卵石保护层 2、干铺无纺聚酯纤维布一层 3、1.5mm+1.5mm高分子防水卷材两道 4、30厚1:3水泥砂浆找平层 5、最薄处30厚轻骨料混凝土，找坡2% 6、2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 7、钢筋混凝土屋面板，随打随抹平 | m2 | 51.32 |  |  |
| 76 | 瓦屋面 | 深蓝色小青瓦(每行瓦都需用双股18号铜丝绑牢) φ6钢筋网满铺，中距250MM 板内预埋φ10钢筋头，中距1000MM | m2 | 23.583 |  |  |
|  | 墙柱面装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 77 | 块料面层 | 瓷砖内墙面（1.5m以下） 1、5厚墙面砖，稀白水泥浆擦缝 2、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 3、1.5厚JSA-101聚合物水泥防水涂料 4、15厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 5、内墙墙基 | m2 | 40.994 |  |  |
| 78 | 墙、柱面一般抹灰 | 薄质涂料内墙面（1.5m以上） 1、喷内墙用薄质涂料二遍 2、6厚1：3水泥砂浆罩面压光水刷带出小麻面 3、20m厚1：3水泥砂浆掺5％的防水剂防潮层 4、6厚1：2水泥砂浆结合层 5、14厚1：3水泥砂浆打底扫毛/1:1水泥细砂浆喷或 甩到混凝土基体上，作毛化处理（混凝土基体，加气混 凝土砌块） 6、内墙墙基 | m2 | 39.168 |  |  |
| 79 | 块料面层 | 外墙1:深灰色仿石面砖（200*400） 1、1：1水泥砂浆勾缝 2、贴6~12厚外墙深灰色仿石面砖(背面随涂4-6厚粘结剂) 3、6厚1:0.15:2水泥石膏砂浆结合层 4、刷素水泥浆一遍 5、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6、KP1型烧结页岩多孔砖墙 7、界面剂 8、25厚膨胀玻化微珠保温砂浆（分两次抹灰）[玻化微珠干粉混合 料：水=1：0.85~1.1（重量比）] 9、6厚抗裂砂浆[聚合物抗裂干粉混合料:水=1：0.25(重量比)] 并压入耐碱网格布 | m2 | 23.058 |  |  |
| 80 | 墙面喷刷涂料 | 外墙2:外墙无机涂料墙面 1、喷或滚刷外墙无机涂料三遍 2、2厚耐水腻子分遍刮平 3、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 4、14厚1：3水泥砂浆打底扫毛/1:1水泥细砂浆喷或甩 到混凝土基体上，作毛化处理（混凝土基体） 5、外墙墙基 6、4厚界面砂浆 7、保温层：35厚玻化微珠保温砂浆(ρ=300) 8、4厚抗裂砂浆[聚合物抗裂干粉混合料:水=1：0.25 （重量比）]并压入耐碱网格布 | m2 | 44.612 |  |  |
|  | 楼地面工程 |  |  |  |  |  |
| 81 | 环氧面层涂料防腐地面 | 地1：环氧面层涂料防腐地面 1、 0.2环氧面层涂料（两道）（上反墙面2000高） 2、15厚环氧砂浆（上反墙面2000高） 3、 0.15厚环氧打底料（两道）（上反墙面2000高） 4、 最薄处30厚C25细石混凝土找坡层，强度达标后对 表面做打磨或喷砂处理. 5、 刷素水泥浆一道 6、 100厚C20混凝土垫层 7、 素土夯实 | m2 | 21.47 |  |  |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 82 | 天棚抹灰 | 棚1:抹灰刮腻子顶棚 1、喷顶棚用乳胶漆二遍 2、2厚腻子粉分遍刮平 3、10厚粉刷石膏砂浆打底找平，木抹子抹毛面 4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5、现浇混凝土楼板 | m2 | 21.47 |  |  |
| 83 | 散水 | 做法详赣04J701-散12/1 1、60厚C20混凝土洒水泥压实赶光 2、150厚粒径5~32卵石灌M5水泥砂浆 3、30厚黄砂 4、素土夯实 | m2 | 12.43 |  |  |
| 84 | 排水沟、截水沟 | 做法详赣04J701-散13/1 1.20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2.60厚c20混凝土整浇（表面平整） 3.30厚黄砂 4.素土夯实 | m | 25.52 |  |  |
| 85 | 坡道 | 1.室外坡道做法详参12J003 A/A5 | m2 | 6.768 |  |  |
| 86 | 电缆沟、地沟 | 1.混凝土室内地沟地沟200*200 2.含所有盖板及防水 | m | 5.52 |  |  |
| 87 | 电缆沟、地沟 | 1.混凝土室内地沟 | m |  |  |  |
| 88 | 屋面排水管 | 1.檐沟排水雨水口 2.做法参1/A19 12J201 | m | 12.6 |  |  |
|  | 大门 |  |  |  |  |  |
| 89 | 全钢板大门 | 不锈钢大门 1.规格尺寸：3000*2500mm | 樘 | 1 |  |  |
|  | 道路工程 |  |  |  |  |  |
| 90 | 水泥混凝土 | 厂区硬化做法： 18cmC30厚水泥混凝土路面 15cm厚泥结砂砾石垫层 素土压实98% | m2 | 79.68 |  |  |
| 91 | 水泥混凝土 | 道路硬化做法： 18cmC30厚水泥混凝土路面 15cm厚泥结砂砾石垫层 素土压实98% | m2 | 56.18 |  |  |
|  | 遂川县左安镇望月龙颈联村供水站工程-安装工程 |  |  |  |  |  |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |  |
|  | 01厂区 |  |  |  |  |  |
|  | 拦水坝 |  |  |  |  |  |
| 92 | 钢管 | 1.名称:D89*4钢管 Q235-A 2.其他:管道压力试验 | m | 6 |  |  |
| 93 | 管道防腐蚀 | 1.防腐处理:埋地钢管外壁用环氧沥青底漆H06-13两遍,环氧沥青面漆H04-10两遍 | m2 | 1.677 |  |  |
| 94 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:DN80 90°钢制弯头 Q235-A | 个 | 2 |  |  |
| 95 | 喇叭口 | 1.名称:喇叭口 2.型号:DN80*DN100 3.详见02S403 70页 | 个 | 2 |  |  |
| 96 | ★法兰 | 1.名称:钢制法兰 2.型号:DN80 1.0MPa | 副 | 2 |  |  |
| 97 | ★阀门 | 1.名称:手动法兰闸阀 2.型号:Z45T-10型 1.0MPa DN80 | 个 | 2 |  |  |
| 98 | 砌筑井 | 1.名称:闸阀井 砖砌 2.尺寸:D1200，井室深1.2m 3.国家标准图集07MS101-2 P14 | 座 | 2 |  |  |
| 99 | ★法兰 | 1.名称:钢塑法兰组合 2.型号:DN80 PE100 | 副 | 2 |  |  |
| 101 | ★闸门 | 1.名称:铸铁冲沙闸 2.型号:B*H=1000*2000 3.含配套导轨及启闭装置 | 座 | 1 |  |  |
| 102 | ★阀门 | 1.名称:排气阀 2.型号:DN25 3.材质:铸铁 | 个 | 1 |  |  |
| 103 | ★阀门 | 1.名称:截止阀 2.型号:DN25 3.材质:铸铁 | 个 | 1 |  |  |
| 104 | 钢丝网 | 1.名称:20目钢丝网 2.型号:L*B=0.5m*0.5m | 个 | 2 |  |  |
|  | 一体化设备 |  |  |  |  |  |
| 105 | ★水处理设备 | 1.净水量:额定日产水量:200立方米(吨),每天24小时运行; 2.原水水质:原水浊度≤1500NTU,短期可达3000NTU,其它原水水质符合CJ3020-93《生活饮用水水源水 质标准》中Ⅰ类Ⅱ类水质; 3.出水水质:出水浑浊度≤1NTU(特殊情况≤3NTU),其它出水水质达到国家新定的GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》; 4.絮凝混合时间:10~30s; 5.絮凝反应时间:12~20min; 6.稳流区流速: 1.38~1.67mm/s; 7.沉淀区液面负荷: 5~6m3/m2·h,采用斜管沉淀,斜管长度 L≥800mm,θ=60°φ≤35mm; 8.双层组合滤料时7~10m/h; 9.滤料:承托层粒径2-4mm石英砂,厚度100mm及 K80<1.5均质滤料粒径d10=0.55 mm; 10.滤池滤层高度:≥0.8米; 11.冲洗强度:1 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 4~17L/s·m2(可调)配虹吸自动反冲洗及手动强制反冲洗系统; 12.冲洗时间: 4~8min(可调); 13.设备设计使用年限:不低于30年; 14.设备生产工艺:按NB/T47003.1-2009《钢制焊接常压容器》要求,由专业不锈钢容器焊工焊接施工设备焊 缝经无损探伤检测; 15.净水设备反应沉淀器和过滤器底部配套专用检修法兰口,净水器反应沉淀器排泥阀≥1个; 16.最小进水水头:8米; 17.具体参数见设备详图，含设备所有配套部件 |  |  |  |  |
|  | 清水池 |  |  |  |  |  |
| 106 | 通风帽 | 1.名称:通风帽 2.型号:Φ1100 3.详05S804页177、178 | 只 | 2 |  |  |
| 107 | 通风管 | 1.名称:通风管 2.型号:DN200 3.详05S804页177、178 | 根 | 2 |  |  |
| 108 | 喇叭口 | 1.名称:喇叭口 2.型号:DN100*DN150 3.详见02S403 P73 | 个 | 3 |  |  |
| 109 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.型号:DN100 3.详见02S404 P17 | 个 | 4 |  |  |
| 110 | 钢管管件 | 1.名称:DN100 90°钢制弯头 | 个 | 4 |  |  |
| 111 | ★阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号:Z41T-10型 1.0MPa DN100 | 个 | 2 |  |  |
| 112 | 砌筑井 | 1.名称:闸阀井 砖砌 2.尺寸:D1200，井室深1.2m 3.国家标准图集07MS101-2 P14 | 座 | 1 |  |  |
| 113 | ★水位计 | 1.名称:一体化超声波液位仪 2.型号:FMU231 水深3.5米 3.详05S804-P186 | 组 | 1 |  |  |
| 114 | 支架、吊架 | 支架、吊架 | 只 | 1 |  |  |
| 115 | 支架、吊架 | 1.名称:喇叭口支架 2.详02S403-P112 ZA3 | 只 | 2 |  |  |
| 116 | ★法兰 | 1.名称:钢制法兰 2.型号:DN100 1.0MPa | 副 | 1 |  |  |
| 117 | 钢丝网 | 1.名称:20目铜丝网 2.型号:L*B=0.5m*0.5m，用于溢水管 | 个 | 1 |  |  |
| 120 | ★钢管 | 1.名称:钢管 DN100 PN=1.0MPa 2.其他:管道压力试验 | m | 12 |  |  |
| 121 | ★塑料管 | 1.名称:PVC管 2.型号:DN40 3.其他:含管件安装 | m | 8 |  |  |
| 122 | 回填方 | 1.排水管出水端附近用碎石回填 | m3 | 1 |  |  |
|  | 加药间 |  |  |  |  |  |
|  | 次氯酸钠投加系统 |  |  |  |  |  |
| 123 | ★加氯机 | 1.名称:一体化次氯酸钠发生器 HDTS型（含计量泵） 2.参数:有效氯产量140g/h 投药压力为0.3MPa 3.根据实际规模配套加氯配电控制柜 | 套 | 1 |  |  |
| 124 | ★螺纹阀门 | 1.名称:防腐球阀 2.型号:DN20 1.0MPa | 个 | 4 |  |  |
| 125 | ★螺纹阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号:DN20 1.0MPa | 个 | 1 |  |  |
| 126 | ★塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质:PP-R管 3.型号:DN20 1.0MPa 4.其他:含管件安装，水压试验及消毒冲洗 | m | 5 |  |  |
| 127 | ★塑料管 | 1.名称:排气管 2.材质:PP-R管 3.型号:DN20 1.0MPa 4.其他:含管件安装，水压试验及消毒冲洗 | m | 3 |  |  |
| 128 | ★塑料管 | 1.名称:废液排放管 2.材质:PP-R管 3.型号:DN20 1.0MPa 4.其他:含管件安装，水压试验及消毒冲洗 | m | 3 |  |  |
|  | 矾液投加系统 |  |  |  |  |  |
| 130 | ★加药设备 | 1.名称:加矾一体化设备 2.参数:Q=0-38.0L/h N=0.10KW 3.含计量泵一套、脉冲阻尼器一米、过滤器DN20一个、压力释放阀DN20一个、背压阀DN20一个 4.根据实际规模配套加矾配电控制柜 | 套 | 1 |  |  |
| 134 | ★低压螺纹阀门 | 1.名称:耐腐蚀手动球阀 2.型号:DN20 | 个 | 1 |  |  |
| 135 | ★低压螺纹阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号:DN20 1.0MPa | 个 | 1 |  |  |
| 136 | ★低压螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.型号:DN20 1.0MPa | 个 | 1 |  |  |
| 138 | ★塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质:PP-R管 3.型号:DN20 1.0MPa 4.其他:含管件安装，水压试验及消毒冲洗 | m | 15 |  |  |
|  | 给排水系统 |  |  |  |  |  |
| 139 | ★塑料管 | 1.名称:排水管 2.材质：PVC-U管 3.型号:dn110 4.其他:含管件安装，管道压力试验 | m | 10 |  |  |
| 141 | ★轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 T35-11-2.8 2.型号:Q=800m3/h N=0.55KW | 台 | 2 |  |  |
| 142 | 搁板 | 1.名称:搁板 2.材质:PE 3.用途:用于加药间放置设备 | m2 | 10.5 |  |  |
| 143 | ★灭火器 | 1.名称:灭火器（含灭火器箱） 2.型号:2-MF/ABC3 | 套 | 2 |  |  |
| 144 | ★离心式泵 | 1.名称:小型自用水泵 2.参数: Q=0.5m/h H=35m P=1.5kw 3.一用一备,变频泵(含配件及阀门) 4.，配套水泵基础螺栓等配件、水泵配套电缆及控制箱 | 台 | 2 |  |  |
|  | 电气系统 |  |  |  |  |  |
| 147 | ★控制箱 | 1.名称:加配电箱AL 2.安装高度:距地1.5m 3.具体配置详见系统图 | 台 | 1 |  |  |
| 148 | ★照明开关、按钮 | 1.名称:防爆双联单控开关 2.型号:250V 10A | 个 | 4 |  |  |
| 149 | ★工厂灯 | 1.名称:防爆灯 2.型号:YG2-1 1*35W | 套 | 4 |  |  |
| 150 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC20 | m | 49.12 |  |  |
| 151 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC32 | m | 12.22 |  |  |
| 152 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 | m | 107.3 |  |  |
| 153 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 | m | 24.04 |  |  |
| 154 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-6mm2 | m | 49.85 |  |  |
| 155 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV-3*4mm2 | m | 7.54 |  |  |
| 156 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.型号:Φ12 | m | 30 |  |  |
| 157 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.利用基础钢筋 | m | 29 |  |  |
| 158 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 18 |  |  |
| 159 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位联结端子箱 | 台 | 1 |  |  |
| 160 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试点保护盒 | 台 | 1 |  |  |
| 161 | 送配电装置系统 | 1.输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 1 |  |  |
| 162 | 接地装置 | 1.接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 |  |  |
|  | 厂区室外 |  |  |  |  |  |
|  | 厂区工艺管线 |  |  |  |  |  |
| 163 | ★钢管 | 1.名称:D89*4钢管 Q235-A 2.其他:管道压力试验 | m | 25.85 |  |  |
| 164 | ★钢管 | 1.名称:D159*5钢管 Q235-A 2.其他:管道压力试验 | m | 5 |  |  |
| 165 | 管道防腐蚀 | 1.防腐处理:埋地钢管外壁用环氧沥青底漆H06-13两遍,环氧沥青面漆H04-10两遍 | m | 6.688 |  |  |
| 166 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:DN80 90°钢制弯头 Q235-A | 个 | 3 |  |  |
| 167 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:DN150 90°钢制弯头 Q235-A | 个 | 2 |  |  |
| 168 | ★阀门 | 1.名称:电动蝶阀 PN=1.0MPa 2.型号:D943H-10C DN80 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 1 |  |  |
| 169 | ★阀门 | 1.名称:电动蝶阀 PN=1.0MPa 2.型号:D943H-10C DN100 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 1 |  |  |
| 170 | ★补偿器(波纹管） | 1.名称:限位伸缩接头 PN=1.0MPa 2.型号:DN80 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 1 |  |  |
| 171 | ★补偿器(波纹管） | 1.名称:限位伸缩接头 PN=1.0MPa 2.型号:DN100 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 1 |  |  |
| 172 | ★流量计 | 1.名称:流量计 PN=1.0MPa 2.型号:DN80 3.连接方式:法兰连接 | 台 | 1 |  |  |
| 173 | ★流量计 | 1.名称:流量计 PN=1.0MPa 2.型号:DN100 3.连接方式:法兰连接 | 台 | 1 |  |  |
| 174 | ★法兰 | 1.名称:钢制法兰片 2.型号:DN80 | 副 | 3 |  |  |
| 175 | ★法兰 | 1.名称:钢制法兰片 2.型号:DN100 | 副 | 3 |  |  |
| 176 | 砌筑井 | 1.名称:阀门井 2.型号:L*B=2150*1000 3.具体做法详见07MS101-2，P41 | 座 | 2 |  |  |
| 177 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.人机配合挖沟槽土方 | m3 | 16.659 |  |  |
| 178 | 回填方 | 1.机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 16.659 |  |  |
|  | 加氯、加矾管线 |  |  |  |  |  |
| 179 | ★塑料管 | 1.名称:加氯管 2.材质:ABS管 3.型号:DN20 1.0MPa 4.其他:含管件安装，水压试验及消毒冲洗 | m | 15 |  |  |
| 180 | ★塑料管 | 1.名称:加矾管 2.材质:ABS管 3.型号:DN20 1.0MPa 4.其他:含管件安装，水压试验及消毒冲洗 | m | 15 |  |  |
| 181 | ★塑料管 | 1.名称:聚乙烯PE管 2.型号:dn50 PN=1.6Mpa 3.其他:含管道消毒冲洗、试压及管件安装 | m | 25 |  |  |
| 182 | ★螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.型号:DN20 1.0MPa | 个 | 2 |  |  |
| 183 | ★螺纹阀门 | 1.名称:加矾注入阀 2.型号:DN20 1.0MPa | 个 | 1 |  |  |
| 185 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.人机配合挖沟槽土方 | m3 | 43.29 |  |  |
| 186 | 一般回填方 | 1.回填土方 | m3 | 5.616 |  |  |
| 187 | 余方弃置 | 1.余方弃置（含装车） 2.运距：综合考虑 | m3 | 37.674 |  |  |
|  | 厂区排水管 |  |  |  |  |  |
| 188 | 排水沟、截水沟 | 1.名称:砖砌排水沟（上盖铸铁篦子） 2.型号:250*300 3.做法详见图纸大样 | m | 22 |  |  |
| 189 | ★塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE） 2.型号:d200 3.连接方式:胶圈承插连接 4.含管道闭水试验 | m | 15.61 |  |  |
| 190 | ★塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE） 2.型号:d250 3.连接方式:胶圈承插连接 4.含管道闭水试验 | m | 2 |  |  |
| 191 | ★塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE） 2.型号:d300 3.连接方式:胶圈承插连接 4.含管道闭水试验 | m | 25.17 |  |  |
| 192 | ★塑料管 | 1.名称:聚乙烯PE100排水管 2.型号:dn315 3.含管道闭水试验 | m | 144 |  |  |
| 193 | 现浇混凝土井 | 1.名称:混凝土检查井 Φ1000 2.具体做法详见06MS201-3 页12 | 座 | 7 |  |  |
| 194 | 现浇混凝土支墩 | 1.名称:C20混凝土镇墩（含模板） 2.详见大样图 | m3 | 3 |  |  |
|  | 边坡部分 |  |  |  |  |  |
| 195 | 护坡砌体 | 1.名称:三维网护坡 成品 2.详见大样图 | m2 | 120 |  |  |
| 196 | 播植草(灌木)籽 | 1.名称:边坡草籽复绿 | m2 | 120 |  |  |
|  | 02管网 |  |  |  |  |  |
| 197 | 拆除路面 | 1.名称:机械拆除原35cm厚砼路面 2.含挖机挖渣装车 3.自卸汽车外运石渣，运距综合考虑 4.含路面切槽 | m2 | 250 |  |  |
| 198 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.人机配合机械开挖 | m3 | 2377.42 |  |  |
| 199 | 沟槽、基坑回填方 | 1.机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 1720.44 |  |  |
| 200 | 回填方 | 1.管底至道路基层底范围内回填机制砂 2.含5cm厚机制砂垫层 | m3 | 519.68 |  |  |
| 201 | 余方弃置 | 1.余方弃置（含装车） 2.运距：综合考虑 | m3 | 656.98 |  |  |
| 202 | 水泥混凝土 | 道路修复： 1.150mm厚C35水泥混凝土（含路面缩缝，路面养护） 2.200mm厚6%水泥稳定石粉渣 3.素土夯实 | m2 | 250 |  |  |
| 203 | ★塑料管 | 1.名称:聚乙烯PE100管 2.型号:dn110 PN=1.6Mpa 3.其他:含管道消毒冲洗、试压及管件安装 | m | 19 |  |  |
| 204 | ★塑料管 | 1.名称:聚乙烯PE90管 2.型号:dn90 PN=1.0Mpa 3.其他:含管道消毒冲洗、试压及管件安装 | m | 3899 |  |  |
| 205 | ★塑料管 | 1.名称:聚乙烯PE90管 2.型号:dn90 PN=1.6Mpa 3.其他:含管道消毒冲洗、试压及管件安装 | m | 886 |  |  |
| 206 | ★塑料管 | 1.名称:聚乙烯PE63管 2.型号:dn63 PN=1.6Mpa 3.其他:含管道消毒冲洗、试压及管件安装 | m | 3415 |  |  |
| 207 | ★塑料管 | 1.名称:聚乙烯PE50管 2.型号:dn50 PN=1.6Mpa 3.其他:含管道消毒冲洗、试压及管件安装 | m | 1340 |  |  |
| 208 | ★塑料管 | 1.名称:UPVC管 2.型号:dn63 3.其他:含管件安装，管道压力试验 | m | 13 |  |  |
| 209 | ★阀门 | 1.名称:闸阀（铸铁铜芯） 2.型号:Z15T-10Q DN40 3.连接方式:丝口连接 | 个 | 15 |  |  |
| 210 | ★阀门 | 1.名称:闸阀（铸铁铜芯） 2.型号:Z15T-10Q DN50 3.连接方式:丝口连接 | 个 | 15 |  |  |
| 211 | ★阀门 | 1.名称:闸阀（铸铁铜芯） 2.型号:Z45X-10Q DN80 3.连接方式:丝口连接 | 个 | 5 |  |  |
| 212 | ★阀门 | 1.名称:闸阀（铸铁铜芯） 2.型号:Z45X-16Q DN80 3.连接方式:丝口连接 | 个 | 2 |  |  |
| 213 | ★阀门 | 1.名称:排泥闸阀 2.型号:DN50 | 个 | 5 |  |  |
| 214 | ★阀门 | 1.名称:排气闸阀 2.型号:DN25 | 个 | 6 |  |  |
| 215 | ★阀门 | 1.名称:复合式排气阀 2.型号:DN25 | 个 | 6 |  |  |
| 216 | ★法兰 | 1.名称:注塑防腐法兰片 2.型号:dn50 | 副 | 30 |  |  |
| 217 | ★法兰 | 1.名称:注塑防腐法兰片 2.型号:dn63 | 个 | 45 |  |  |
| 218 | ★法兰 | 1.名称:注塑防腐法兰片 2.型号:dn90 | 副 | 10 |  |  |
| 219 | ★法兰 | 1.名称:钢制法兰片 2.型号:DN50 | 副 | 10 |  |  |
| 220 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌小方井（排泥） 2.尺寸:500*500 3.做法详见图纸 | 座 | 5 |  |  |
| 221 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌小方井（排气） 2.尺寸:500*500 3.做法详见图纸 | 座 | 6 |  |  |
| 222 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌小方井（阀门） 2.尺寸:500*500 3.做法详见图纸 | 座 | 37 |  |  |
| 223 | 减压池 | 1.名称:减压池（钢筋砼，含配件） 2.尺寸:8m3 3.做法详见图纸 | 座 | 2 |  |  |
| 224 | 减压器 | 1.名称:减压阀组（铸铁铜芯） 2.型号:DN80 3.做法详见图纸 | 组 | 1 |  |  |
| 225 | ★室外消火栓 | 1.名称:消火栓 2.型号:DN50 | 套 | 2 |  |  |
| 226 | 现浇混凝土支墩 | 1.名称:C20混凝土支墩（含模板） 2.详见大样图 | 座 | 2 |  |  |

注：

1、投标总价不得超过最高限价，各单项工程报价不得超过各单项工程的招标控制价，且投标单价不得超过综合单价，否则做废标处理。报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、施工安全生产专项工程、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。

2、工程要求

2.1 凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

2.2 供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

2.3 供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

3、主要材料要求：

混凝土质量严格符合《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）、《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2011）、《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）、《预拌混凝土》（GB/T14902-2025）及《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）等国家及行业现行规范、标准，满足项目设计图纸及施工验收要求，所有混凝土进场验收、试块检测、资料核验必须全部合格。

- 各标号混凝土具体技术参数要求：

- C20混凝土：28d抗压强度≥20MPa；混凝士中最大氯离子含量应小于0.2%，最大碱含量应小于3.0kg/m3，水灰比应控制在0.5以下；非泵送坍落度70±20mm。

- C25混凝土：28d抗压强度≥25MPa；混凝士中最大氯离子含量应小于0.2%，最大碱含量应小于3.0kg/m3，水灰比应控制在0.5以下；非泵送坍落度80±20mm。

- 3.C30混凝土：28d抗压强度≥30MPa；混凝士中最大氯离子含量应小于0.2%，最大碱含量应小于3.0kg/m3，水灰比应控制在0.5以下；非泵送坍落度90±20mm。

- 二、特殊混凝土技术参数要求：1.P8抗渗混凝土：28d抗渗等级≥P8，可抵抗0.8MPa静水压力不渗漏；采用专项防水抗渗配合比，严控水胶比、胶凝材料用量及骨料含泥量，混凝土密实度高、内部连通孔隙率极低；28d抗渗试验检测合格，同时满足对应基体强度标号要求，无渗漏通道、无渗水隐患。

【供应商须提供带CMA标识的第三方检测报告原件扫描件，报告需包含上述所有指标均需有检测结果，并附检测机构官网报告查询截图，加盖供应商公章。报告需按不同强度等级（C20/C25/C30）分别出具，不得共用】。

4、上述清单中标注★的材料，供应商需在格式 4.报价一览明细表（工程量清单）中注明制造商、品牌、规格、型号，否则视为无效响应。