# 采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 安源中学多功能报告厅及相关电路提升项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1套 |
| 交货期 |  | 合同签订后30日内施工、安装完成并验收合格。 |
| 交货地点 |  | 采购人指定地点 |
| 安装地点 |  | 采购人指定地点 |
| 备注 |  | 投标报价包含招标文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。磋商报价包括但不限于供货、运输、安装、施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。 |

## 二、采购要求

（一） 技术需求

1、项目概况:

项目名称：安源中学多功能报告厅及相关电路提升项目

地点：萍乡市安源中学

采购范围：电力设备配电站、开关站工程设备采购(含安装)、电力设备零部件架空线路工程设备采购(含安装)、绝缘电线和电缆，电缆线路工程设备采购(含安装)。

2、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端型欧式箱变 | 1 | 台 | 400kVA，节能型，含设备基座、安装、调试等 |
| 2 | 10kV电缆分接箱 | 2 | 台 | 一进三出 |
| 3 | 高压电缆1 | 130 | m | ZC-YJV22-8.7/15KV-3×95 |
| 4 | 高压电缆2 | 410 | m | ZC-YJV22-8.7/15KV-3×50 |
| 5 | 低压电缆1 | 30 | m | ZC-YJV22-0.6/1kV-5×240 |
| 6 | 低压电缆2 | 40 | m | ZC-YJV22-0.6/1kV-5×95 |
| 7 | 低压电缆3 | 80 | m | ZC-YJV22-0.6/1kV-5×70 |
| 8 | 冷缩式高压电缆终端头1 | 2 | 套 | 10kV，3×95，户内 |
| 9 | 冷缩式高压电缆终端头2 | 2 | 套 | 10kV，3×50，户内 |
| 10 | 基座及配套井盖 | 6 | 座 | 配套 |
| 11 | 电缆保护管 | 712 | m | MPP管，φ160 |
| 12 | 电缆标识带 | 180 | m | 配套 |
| 13 | 电缆标识桩 | 6 | 个 | 配套 |
| 14 | 电缆标识牌 | 6 | 块 | 配套 |
| 15 | 铁篦子 | 2 | 套 | 配套 |
| 16 | 电力电缆敷设 截面300mm²以内 | 280 | m | 三相 |
| 17 | 电力电缆敷设 截面50mm²以内 | 410 | m | 三相 |
| 18 | 箱变护栏 | 52 | m | PVC塑钢，1.8米高，每套护栏带2个检修门 |
| 19 | 非开挖水平导向钻进 | 440 | m | 单管φ200以内 |

3、主要设备、材料参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 终端型欧式箱变 | 一、主要技术参数 额定容量：400kVA、额定电压：高压10±2×2.5%kV、低压0.4kV、额定频率：50Hz； 联结组别：Dyn11、阻抗电压：4%（标准高配）、防护等级：整机IP54（户外防尘防水、防凝露高配）； 绝缘水平：高压雷电冲击耐压75kV，1min工频耐压42kV、噪音指标：整机运行噪声≤45dB（低噪高配）； 短时耐受电流：高压20kA/2s，低压30kA/1s、动稳定电流：高压50kA，满足短路冲击高配要求； 箱体材质：304不锈钢，耐腐防锈、抗紫外线、终身免涂装，结构强度高、不变形； 运行方式：户外连续24h不间断运行，适应-35℃～+45℃高低温恶劣环境； 二、高压室配置 接线形式：环网供电（全绝缘SF6环网柜）；主开关：10kV高压断路器 保护配置：变压器微机保护装置，与后台监控配套； 配套功能：带电显示装置、高压接地开关、防误五防联锁、压力释放、观察窗、应急解锁装置、电缆头测温功能，局放功能；操作方式：电动操作，预留远方操作接口； 三、主变压器配置 采用S20-M-400/10 全密封一级能效节能油浸式变压器； 全密封波纹油箱、无渗漏、免维护、低损耗、低温升、低温升过载特性优异； 符合国家最新能效一级标准，节能降耗、自带温度监测、油位指示、泄压保护装置； 四、低压室高配配置 低压总进线开关：框架断路器，分段能力大于100KA（四段保护功能、带通讯）； 出线断路器回路：采用电子式塑壳断路器，分段能力大于65KA，配置6路及以上独立出线，预留扩容余量； 测量功能：进出线配置智能三相四线计量装置，精度高、适配远程抄表； 无功补偿：采用SVG补偿方式，补偿容量不小于60%，功率因数稳定≥0.95； 配置I级防雷浪涌保护装置，提升设备耐雷击性能； 五、结构与安全高配优势 三室独立密闭结构，高低压、变压器完全隔离，杜绝相互干扰； 双层隔热、通风散热自循环系统，防暴晒高温停机、箱体底部防水围堰、防鼠防蚁封堵全套配置； 全套机械五防联锁，满足安规强制要求、所有柜体接地可靠，接地电阻≤4Ω； 工厂整体预制、接线调试完毕，现场仅需对接电缆即可投运； |
| 2 | 10kV电缆分接箱 | 1、总体要求 执行标准：DL/T396-2010《10kV～35kV 电缆分支箱》、GB/T11022、GB3906、GB/T12706.4、DL/T593； 污秽等级：≥Ⅲ 级；抗震：≥7 度；防护等级：箱体≥IP33，绝缘件≥IP67（全绝缘型）； 2、额定电气参数 额定电压：≥12kV（系统 10kV）；额定电流：≥630A（进出线）；额定短时耐受电流：≥20kA/3s ； 工频耐压时间：42kV/1min；雷电冲击：75kV（峰值）；局部放电：15kV 下≤10pC； 3、结构与型式 ### 全绝缘全密封型 绝缘：硅橡胶/环氧树脂全绝缘，带电部分不可触摸。箱体：不锈钢/镀锌钢板≥2mm，双层防腐，盐雾≥500h； 进出线：电缆下进下出，底部预留通道；接地：专用接地铜排≥50mm²，接地端子≥2个，接地电阻≤4Ω。 |
| 3 | 高压电缆1 | 1、总体要求 规格型号：ZC-YJV22-8.7/15KV-3×95；相数芯数：3芯，标称导体截面：95mm²； 工频耐压试验：30kV/5min 不击穿，局部放电试验：15kV 下放电量≤10pC； 2、导体技术要求 材质：高纯无氧铜导体，铜纯度≥99.95%； 结构：交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆； 20℃直流电阻：≤0.193Ω/km；导体无断丝、无毛刺、无氧化发黑； 3、绝缘层 绝缘材料：交联聚乙烯绝缘钢带铠装；长期允许工作温度：≥90℃； 短路最高温度（5s 内）：≥250℃；绝缘标称厚度：2.0mm，最薄处不小于标称值 90%； 绝缘偏心度：≤10%；绝缘料全新料，禁止回收料； 4、内外屏蔽层 导体屏蔽：挤包可剥离半导电屏蔽层，均匀光滑；绝缘屏蔽：挤包可剥离半导电屏蔽层； 金属屏蔽：软铜带绕包，搭盖率≥15%，满足短路接地要求 5、铠装与护套 内衬层：挤包隔离内衬；铠装层：双层镀锌钢带铠装，抗压、防机械损伤，适合直埋敷设； 外护套：黑色 PVC 阻燃外护套；护套耐老化、耐酸碱、耐地下潮气； 6、阻燃等级 阻燃级别：ZC级阻燃（成束 C 级阻燃）；燃烧无烟毒低烟，符合消防敷设要求； 7、物理敷设参数 最小弯曲半径：≥10 倍电缆外径；敷设环境：直埋、电缆沟、桥架均可； 8、质保期≥ 2 年。 |
| 4 | 高压电缆2 | 1、总体要求 规格型号：ZC-YJV22-8.7/15KV-3×50；相数芯数：3芯，标称导体截面：50mm²； 工频耐压试验：30kV/5min 不击穿，局部放电试验：15kV 下放电量≤10pC； 2、导体技术要求 材质：高纯无氧铜导体，铜纯度≥99.95%； 结构：交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆； 20℃直流电阻：≤0.387Ω/km；导体无断丝、无毛刺、无氧化发黑； 3、绝缘层 绝缘材料：交联聚乙烯绝缘钢带铠装；长期允许工作温度：≥90℃； 短路最高温度（5s 内）：≥250℃；绝缘标称厚度：2.0mm，最薄处不小于标称值 90%； 绝缘偏心度：≤10%；绝缘料全新料，禁止回收料； 4、内外屏蔽层 导体屏蔽：挤包可剥离半导电屏蔽层，均匀光滑；绝缘屏蔽：挤包可剥离半导电屏蔽层； 金属屏蔽：软铜带绕包，搭盖率≥15%，满足短路接地要求 5、铠装与护套 内衬层：挤包隔离内衬；铠装层：双层镀锌钢带铠装，抗压、防机械损伤，适合直埋敷设； 外护套：黑色 PVC 阻燃外护套；护套耐老化、耐酸碱、耐地下潮气； 6、阻燃等级 阻燃级别：ZC级阻燃（成束 C 级阻燃）；燃烧无烟毒低烟，符合消防敷设要求； 7、物理敷设参数 最小弯曲半径：≥10 倍电缆外径；敷设环境：直埋、电缆沟、桥架均可； 8、质保期≥ 2 年。 |
| 5 | 低压电缆1 | 1、总体要求 规格型号：ZC-YJV22-0.6/1kV-5×240；相数芯数：5芯，标称导体截面：300mm²； 工频耐压试验：3.5kV/5min 不击穿，荷载下延伸率：≤135%； 2、导体技术要求 材质：高纯无氧铜导体，铜纯度≥99.95%； 结构：交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆； 20℃直流电阻：≤0.0597Ω/km；导体无断丝、无毛刺、无氧化发黑； 3、绝缘层 绝缘材料：交联聚乙烯绝缘钢带铠装；长期允许工作温度：≥90℃； 短路最高温度（5s 内）：≥250℃；绝缘标称厚度：2.0mm，最薄处不小于标称值 90%； 绝缘偏心度：≤10%；绝缘料全新料，禁止回收料； 4、内外屏蔽层 导体屏蔽：挤包可剥离半导电屏蔽层，均匀光滑；绝缘屏蔽：挤包可剥离半导电屏蔽层； 金属屏蔽：软铜带绕包，搭盖率≥15%，满足短路接地要求 5、铠装与护套 内衬层：挤包隔离内衬；铠装层：双层镀锌钢带铠装，抗压、防机械损伤，适合直埋敷设； 外护套：黑色 PVC 阻燃外护套；护套耐老化、耐酸碱、耐地下潮气； 6、阻燃等级 阻燃级别：ZC级阻燃（成束 C 级阻燃）；燃烧无烟毒低烟，符合消防敷设要求； 7、物理敷设参数 最小弯曲半径：≥10倍电缆外径；敷设环境：直埋、电缆沟、桥架均可； 8、质保期≥ 2 年。 |
| 6 | 低压电缆2 | 1、总体要求 规格型号：ZC-YJV22-0.6/1kV-5×95；相数芯数：5芯，标称导体截面：120mm²； 工频耐压试验：3.5kV/5min 不击穿，荷载下延伸率：≤135%； 2、导体技术要求 材质：高纯无氧铜导体，铜纯度≥99.95%； 结构：交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆； 20℃直流电阻：≤0.15Ω/km；导体无断丝、无毛刺、无氧化发黑； 3、绝缘层 绝缘材料：交联聚乙烯绝缘钢带铠装；长期允许工作温度：≥90℃； 短路最高温度（5s 内）：≥250℃；绝缘标称厚度：2.0mm，最薄处不小于标称值 90%； 绝缘偏心度：≤10%；绝缘料全新料，禁止回收料； 4、内外屏蔽层 导体屏蔽：挤包可剥离半导电屏蔽层，均匀光滑；绝缘屏蔽：挤包可剥离半导电屏蔽层； 金属屏蔽：软铜带绕包，搭盖率≥15%，满足短路接地要求 5、铠装与护套 内衬层：挤包隔离内衬；铠装层：双层镀锌钢带铠装，抗压、防机械损伤，适合直埋敷设； 外护套：黑色 PVC 阻燃外护套；护套耐老化、耐酸碱、耐地下潮气； 6、阻燃等级 阻燃级别：ZC级阻燃（成束 C 级阻燃）；燃烧无烟毒低烟，符合消防敷设要求； 7、物理敷设参数 最小弯曲半径：≥10倍电缆外径；敷设环境：直埋、电缆沟、桥架均可； 8、质保期≥2 年。 |
| 7 | 低压电缆3 | 1、总体要求 规格型号：ZC-YJV22-0.6/1kV-5×70；相数芯数：5芯，标称导体截面：70mm²； 工频耐压试验：3.5kV/5min不击穿，荷载下延伸率：≤135%； 2、导体技术要求 材质：高纯无氧铜导体，铜纯度≥99.95%； 结构：交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆； 20℃直流电阻：≤0.268Ω/km；导体无断丝、无毛刺、无氧化发黑； 3、绝缘层 绝缘材料：交联聚乙烯绝缘钢带铠装；长期允许工作温度：≥90℃； 短路最高温度（5s内）：≥250℃；绝缘标称厚度：2.0mm，最薄处不小于标称值90%； 绝缘偏心度：≤10%；绝缘料全新料，禁止回收料； 4、内外屏蔽层 导体屏蔽：挤包可剥离半导电屏蔽层，均匀光滑；绝缘屏蔽：挤包可剥离半导电屏蔽层； 金属屏蔽：软铜带绕包，搭盖率≥15%，满足短路接地要求； 5、铠装与护套 内衬层：挤包隔离内衬；铠装层：双层镀锌钢带铠装，抗压、防机械损伤，适合直埋敷设； 外护套：黑色PVC阻燃外护套；护套耐老化、耐酸碱、耐地下潮气； 6、阻燃等级 阻燃级别：ZC级阻燃（成束C级阻燃）；燃烧无烟低烟，符合消防敷设要求； 7、物理敷设参数 最小弯曲半径：≥10倍电缆外径；敷设环境：直埋、电缆沟、桥架均可； 8、质保期≥2年。 |
| 8 | 冷缩式高压电缆终端头1 | 10kV，3×95，户内，主体绝缘：高纯液态硅橡胶（LSR）； 结构：一体式预制成型，自带应力锥、半导电屏蔽、防水密封层； 冷缩支撑条：高强度聚丙烯材质，抽拉顺畅无断裂、无残留； 接线端子：国标紫铜镀锡端子，压接牢固，载流量匹配电缆截面。 |
| 9 | 冷缩式高压电缆终端头2 | 10kV，3×50，户内，主体绝缘：高纯液态硅橡胶（LSR）； 结构：一体式预制成型，自带应力锥、半导电屏蔽、防水密封层； 冷缩支撑条：高强度聚丙烯材质，抽拉顺畅无断裂、无残留； 接线端子：国标紫铜镀锡端子，压接牢固，载流量匹配电缆截面。 |
| 10 | 基座及配套井盖 | 1、基座技术要求：适配400kVA欧式箱变及电缆分接箱安装使用，采用C30及以上钢筋混凝土现浇浇筑，内置国标螺纹钢筋骨架，钢筋间距均匀、绑扎牢固，无松动、漏绑现象；基座尺寸贴合设备底座规格，平整度误差≤3mm，承重载荷≥100kN，满足设备长期稳定承重、抗沉降、抗风化要求；基座预留电缆穿线孔洞，孔洞边缘光滑无毛刺，做好防水封堵结构，底部设置排水坡度，杜绝积水浸泡设备基础。 |
| 11 | 电缆保护管 | 1、材质规格：采用全新料MPP改性聚丙烯电力保护管，规格φ160mm； 2、性能参数：环刚度≥8kN/m²，环柔性达标，压扁试验无开裂、无破损；耐高压、耐腐蚀、耐老化、耐高低温，适配-30℃～+50℃户外环境，抗地面沉降、抗外力挤压损伤。 |
| 12 | 电缆标识带 | 1、材质规格：采用高强度PE警示防护材质； 2、性能参数：抗拉强度≥20MPa，断裂伸长率≥300%，防水、防潮、防腐蚀、抗老化。 |
| 13 | 电缆标识桩 | 1、材质规格：采用高强度玻璃钢材质； 2、尺寸标准：常规高度1000mm，宽度150mm，厚度40mm。 |
| 14 | 电缆标识牌 | 采用铝合金不锈钢材质，厚度≥1.2mm； |
| 15 | 铁篦子 | 采用碳钢材质，整体焊接成型，焊缝平整光滑、无虚焊、无漏焊、无变形；表面经过热镀锌防腐处理，防锈、防腐蚀、抗氧化，适配户外露天、潮湿环境长期使用。 |
| 16 | 电力电缆敷设截面300mm²以内 | 三相敷设 |
| 17 | 电力电缆敷设 截面50mm²以内 | 三相敷设 |
| 18 | 箱变护栏 | PVC塑钢，1.8米高，每套护栏带2个检修门 |
| 19 | 非开挖水平 导向钻进 | φ200以内，含电缆保护管 |

备注：1.本项目终端型欧式箱变为核心产品。

2.以上采购需求内所有尺寸允许偏差率为±5%。

（二） 商务条件

| 序号 | 要求项 | 商务要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 | 合同签订后30日内施工、安装完成并验收合格。 |
| 2 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 付款进度和方式 | 项目全部完工并经甲方验收合格后支付至合同总金额的97%，剩余3%验收合格满一年后一次性付清余款。 |
| 4 | 安装调试验收 | 1.成交供应商须在批量供货及安装前，提供样品交由使用部门进行查验，以确认其规格、功能等与采购文件及投标文件要求的一致性，并经用户书面确认后方可进行后续供货与安装。 2.投标人应保证货物是全新，未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。并且所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。 3.货物运抵采购人指定地点后，双方共同对到货货物的数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行检查确认后开始安装调试;货物安装调试完成以后，由采购人组织相关人员进行验收，并出具验收报告； 4.验收标准:根据制造厂商出厂标准及采购人技术规格要求(包括但不限于国家标准及相关行业标准、项目招标档、采购合同等)进行验收。依次序对照适用标准为:（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；（2）符合采购档和回应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；（3）货物来源国官方标准。上述标准须是有关官方机构发布的最新版本的标准； 5.投标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件，并承担验收产生的相关费用； 6.所供产品若发生知识产权等经济或法律纠纷，由投标人承担一切责任。 |
| 5 | 质保期和售后服务 | 1.质保期:本项目整体提供12个月原厂质保(规格、技术要求有明确要求质保时间的，以其要求为准)，质保期从验收合格之日起计算(技术要求有更高要求的，以技术要求为准)。 2. 投标人需提供7*24小时电话服务，在接到采购人的服务通知后，实时回应；需到现场解决的，维修工程师应在4小时内到达现场，并对故障进行及时检修、排除。24小时内未排除故障，应更换故障货物或提供临时替代货物直至故障排除。如投标人未在规定时间排除故障或更换问题货物，采购人有权委托第三方或自行修理，相关费用由投标人支付。 3.所有质量保证期期满后，投标人如继续为采购人提供维护服务，由此发生的费用由采购方承担。服务、零部件价格不得高于本次成交价格。 4.确保本项目通过电力相关部门的专项验收。 |

注：以上技术需求和商务条件为实质性要求，必须完全响应，否则视为无效响应。