第五章  采购需求

# 一、技术需求

(一)设备采购清单

| 梯号 | 名称 | 基本规格 | 提升高度 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1~DT2 | 有机房客梯 | 载重1000KG 速度1.75m/s 16层/15站/15门 | 75m | 2 | 台 |

(二)电梯基本要求(技术规格、参数、功能)

| 一：垂直电梯 |  |
| --- | --- |
| (一)基本规格 |  |
| 1:控制方式：集选 2:控制系统：交流变频变压调速 3:曳引机：无齿永磁同步电机 4:操作系统：全集选 5:额定载重：1000KG 6:速度：1.75M/S | 7:井道和机房尺寸以实测为准 8:层站：16层/15站/15门 9:开门尺寸：900mm宽x2100mm高； 10:开门方式：中分门 11:轿厢净高：≥2500mm |
| (二)梯厅入口设计、轿厢装潢 |  |
| 1:厅门：每层均为发纹不锈钢； 2:门套：每层均为发纹不锈钢小门套；3:轿门：发纹不锈钢； 4:轿厢：发纹不锈钢；5:轿顶：发纹不锈钢轿顶；6:轿厢地面：PVC地板； 7:轿厢外召唤箱及内操纵盘：数字和方向显示器及按钮。 |  |

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 司机服务 | 切换司机专属运行模式，由专职司机操控开关门、登记呼梯，取消自动关门、全集选等自动功能，适配人流密集场所人工管控需求。 |
| 2 | 轿顶检修 | 轿顶设置专用检修开关与上下行点动按钮，进入检修模式后取消正常自动运行，仅低速点动运行，具备优先控制权，保障维保人员作业安全。 |
| 3 | 楼层间距自学习 | 电梯首次调试或井道参数变更时，自动遍历全楼层，精准采集各楼层间距、井道高度数据，自动存储匹配参数，无需人工逐一设定。 |
| 4 | 静态定位 | 电梯静止待机时，实时校准轿厢绝对位置，精准匹配楼层平层点位，杜绝偏移，为平层精度、自学习运行提供位置基准。 |
| 5 | 检修零速停车 | 检修模式下操作停止指令，电梯零速平稳驻车，无惯性溜动、无冲击，保护维保人员与机械部件，提升检修安全性。 |
| 6 | 厅门自学习 | 自动学习各层厅门开关门行程、速度、限位点位，适配门机特性，自适应调节开关门参数，保证每层厅门启闭平稳到位。 |
| 7 | 厅外呼梯切除开关 | 配置专用物理开关，可一键切断所有厅外召唤指令，仅保留轿内操控权限，适用于维保、专用管控、施工等场景。 |
| 8 | 免调试功能 | 标配通用底层参数，新梯安装后无需复杂参数整定，上电即可基础运行，简化安装调试流程，缩短交付周期。 |
| 9 | 测试运行 | 内置专用测试程序，可一键启动全流程空载运行，自动检测曳引系统、门机、控制系统、各类保护回路运行状态，排查隐性故障。 |
| 10 | 检修下可屏蔽抱闸检测 | 检修作业时可临时屏蔽抱闸反馈检测信号，便于维保人员调试抱闸间隙、力矩，仅检修模式生效，正常运行自动恢复检测。 |
| 11 | 自动校正运行 | 电梯平层偏移、位置偏差时，自动低速往返校正楼层位置，修正定位误差，始终保持精准平层，无需人工干预。 |
| 12 | 终端楼层保护 | 电梯到达顶层、底层终端楼层时，触发限速、限位双重防护，强制限制运行速度与行程，防止冲顶、蹾底安全事故。 |
| 13 | 抱闸反馈检测 | 实时监测制动器抱闸开合状态、动作信号，检测抱闸未闭合、未打开等异常，异常立即报故障并禁止电梯运行，杜绝溜车风险。 |
| 14 | 速度反馈检测 | 通过编码器实时采集电梯运行速度，对比设定额定速度，超速、低速、速度异常时立即触发保护停机，保障运行平稳安全。 |
| 15 | 接触器反馈检测 | 实时监测主回路、门机、抱闸接触器吸合与断开状态，识别触点粘连、拒动等故障，提前预警并锁定故障，避免带故障运行。 |
| 16 | 驱动设备过热保护 | 实时采集变频器、曳引机等驱动部件温度，温度超标时自动降载、预警，超阈值直接停机保护，防止设备烧毁损坏。 |
| 17 | 抱闸力矩检测及制动力次数 | 精准检测制动器制动力矩大小，自动判断抱闸力矩不足、过大等异常，力矩不达标时报故障，杜绝电梯溜车、启停冲击问题，且噪音符合国家要求。 |
| 18 | 门锁短接检测 | 全天候监测轿门、厅门门锁回路，智能识别门锁人为短接、线路短接违规操作，立即报警并禁止电梯运行，筑牢安全防护底线。 |
| 19 | 故障历史记录 | 自动存储电梯所有故障代码、故障时间、运行状态、故障类型，可随时调取查询，便于维保快速定位问题、溯源排查。 |
| 20 | 平衡系数自监测 | 电梯空载、半载、满载工况下，自动检测轿厢与对重平衡系数，实时判定是否达标，偏差异常主动预警，保障曳引系统稳定运行。 |
| 21 | 门旁路装置 | 符合国标规范，维保调试时可合规旁路门锁、轿门回路，仅用于检修测试，具备安全锁定机制，杜绝违规旁路使用。 |
| 22 | 电网异常检测 | 实时监测电网电压、频率、缺相、相序、浪涌等异常，电网波动超标时电梯提前保护停机，避免电气部件因电网故障损坏。 |
| 23 | 钢丝绳滑动自检 | 实时检测曳引钢丝绳与曳引轮之间打滑量，识别钢丝绳磨损、张力不均、打滑超标等隐患，及时预警提示维保更换。 |
| 24 | 控制系统温度监测 | 实时采集控制柜主板、驱动模块等核心器件温度，高温时启动散热预警、降频保护，防止控制系统死机、损坏。 |
| 25 | 五方对讲 | 实现轿厢、轿顶、机房、底坑、值班室五方实时双向通话，突发困人、故障时可快速求助，值守人员及时响应救援。 |
| 26 | 光幕保护 | 轿厢门出入口配置红外光幕，开关门时感应到人体、障碍物立即反向开门，防止夹人夹物，保障乘梯人员出入安全，进行遮挡试验。 |
| 27 | 超载保护 | 搭载高精度称重装置，轿厢载重超过额定载荷时，触发报警、保持开门、禁止启动，直至载荷降至标准范围内方可运行。 |
| 28 | 轿厢内应急照明 | 市电断电或故障时，自动切换应急电源点亮轿厢照明，持续提供光亮，避免困梯人员黑暗恐慌，符合安全规范。 |
| 29 | 轿厢关门延迟保护 | 电梯开门后延时自动关门，可自定义延时时长，防止人员进出未完成强行关门，适配居家、医用等慢速乘梯场景。 |
| 30 | 机房紧急电动运行 | 机房配置专用紧急电动操作装置，可手动低速操控电梯上下运行，用于困人救援、平层校正、故障应急处置。 |
| 31 | 就近平层 | 电梯突发故障、断电保护时，控制系统自动检测就近楼层，低速平稳运行至平层位置，开门疏散被困人员，实现智能自救。 |
| 32 | 轿厢开门保护 | 电梯未完全平层、门锁未到位时，禁止轿厢开门；运行中误触发开门指令无效，防止中途开门引发安全隐患。 |
| 33 | 关门力矩保护 | 门机关门过程实时检测关门力矩，遇到障碍物阻力超标时，立即停止关门并反向开门，避免夹伤人员、损坏门体结构。 |
| 34 | 安全救助 | 电梯困人、故障停机后，自动触发语音提示、五方对讲联动，配合就近平层功能，辅助维保人员快速完成安全救援。 |
| 35 | 溜车自救 | 检测到电梯意外溜车时，控制系统立即触发抱闸制动、速度锁定，自动校正平层位置，紧急停机避险，杜绝冲顶蹾底。 |
| 36 | 厅外、轿内开门时间分别控制 | 可独立设置厅外呼梯开门延时、轿内指令开门延时，按需适配楼宇人流，兼顾通行效率与乘梯便捷性。 |
| 37 | 称重力矩补偿 | 通过轿厢称重数据，实时动态补偿曳引机输出力矩，空载、满载、偏载工况下启停平稳，无抖动、无溜车。 |
| 38 | 斜线撤电流 | 电梯减速停车阶段采用斜线渐变撤电流模式，平缓削减驱动电流，减少机械冲击与电气谐波，提升乘坐舒适度、延长部件次数。 |
| 39 | 平层微调 | 支持人工与自动双向平层微调，可精准修正轿厢与楼层地面高低偏差，保证平层平齐，方便老人、小孩、行李通行。 |
| 40 | 板载键盘操作 | 控制柜自带集成键盘，无需外接设备，可直接进行参数设置、功能开启关闭、故障查询、自学习启动等操作，调试便捷。 |
| 41 | 故障代码显示 | 控制柜、轿内显示屏实时同步显示故障代码，搭配代码定义规则，维保人员可快速识别故障类型，简化检修流程。 |
| 42 | 语音安抚 | 电梯困人、故障停机时，自动播放温馨语音安抚提示，告知乘客无需慌张、等待救援，缓解人员焦虑情绪。 |
| 43 | 消防返回 | 接收到消防联动信号后，立即取消所有呼梯指令，直驶预设消防基站，开门待机，切断自动关门功能，专供消防人员使用。 |
| 44 | 智能舒适运行 | 优化电梯启停加速度、运行曲线，降噪减震，调速平滑，减少颠簸感，打造平稳静音的乘坐体验，适配高端楼宇。 |
| 45 | 静音模式 | 开启后降低电梯运行速度、优化门机启闭节奏、抑制控制柜风扇噪音，夜间或低人流时段静音运行，减少周边噪音干扰。 |
| 46 | 开关门按钮 | 轿厢内配置独立开门、关门物理按钮，乘客可手动控制门体启闭，灵活适配人员进出、搬运物品等场景。 |
| 47 | 开/关门按钮灯 | 开关门按钮配备状态指示灯，按钮触发、指令响应时灯光提示，直观显示按键生效状态，便于夜间识别操作。 |
| 48 | 防捣乱保护 | 智能识别轿内恶意连续登记无效楼层指令，自动清除多余虚假呼梯，避免电梯空层停靠，提升运行效率。 |
| 49 | 轿厢警铃 | 轿厢内设置应急警铃按钮，突发故障、紧急情况时按下，联动值班室报警，提醒值守人员及时处置救援。 |
| 50 | 轿内消防状态提醒显示 | 电梯进入消防运行模式后，轿内显示屏同步文字、图标提示消防状态，告知乘客电梯当前专用运行模式。 |
| 51 | 轿厢到站钟 | 电梯到达目标楼层时，触发到站铃声提示，提醒乘客到站进出，适配视力不佳人群及嘈杂楼宇环境。 |
| 52 | 本层厅外重开门 | 电梯关门过程中，本层厅外按下呼梯按钮，电梯立即重新开门，无需二次等候，提升乘梯便捷性。 |
| 53 | 错误指令取消 | 轿内误登记的楼层指令，可通过长按或二次按键快速取消，避免电梯无效停靠，节约候梯时间。 |
| 54 | 关门等待取消 | 电梯开门待命阶段，可手动取消自动关门延时，立即关门运行，节省候梯时长，适配高效办公楼宇场景。 |
| 55 | 厅外及轿内方向指示 | 厅外召唤面板、轿内显示屏同步显示电梯上行、下行运行方向，清晰指引乘客候梯、乘梯。 |
| 56 | 厅外显示 | 各楼层厅外显示屏实时显示电梯当前所在楼层、运行方向、故障状态、维保提示等信息。 |
| 57 | 轿内显示 | 轿厢显示屏实时展示当前楼层、运行方向、载重状态、故障提示、消防模式等各类运行信息。 |
| 58 | 外召按钮粘连识别 | 智能检测厅外呼梯按钮触点粘连故障，自动锁定粘连按钮、屏蔽无效指令，同时报故障提醒维保检修。 |
| 59 | 司机友好提醒 | 司机模式运行时，通过语音、灯光提示开关门时机、楼层到达、超载预警等信息，辅助司机规范操作。 |
| 60 | 末站换向预指示 | 电梯即将到达顶层、底层终端楼层时，提前切换方向指示灯，预告换向运行状态，直观预判电梯动向。 |
| 61 | 个性化楼层显示设置 | 支持自定义楼层编号、显示样式、特殊楼层屏蔽（如地下室、设备层），适配楼宇个性化标识需求。 |
| 62 | 轿内、厅外位置显示 | 全时段同步显示电梯实时所处楼层位置，轿内、厅外画面一致，方便乘客实时掌握电梯运行位置。 |
| 63 | 全集选 | 自动响应所有厅外上下呼梯、轿内楼层指令，智能排序最优运行路径，减少折返停靠，提升整体运输效率。 |
| 64 | 自动返回基站 | 无任何呼梯指令待机一段时间后，电梯自动返回预设主基站楼层待命，集中值守核心楼层，减少能耗、提升候梯效率。 |
| 65 | 满载直驶 | 轿厢达到满载状态时，自动屏蔽中途所有厅外呼梯指令，直驶目标楼层，避免频繁停靠，节省全员乘梯时间。 |
| 66 | 轿内风扇照明自动控制 | 电梯待机无人时，延时自动关闭轿内风扇、照明；检测到人员乘梯或呼梯时自动开启，节能降耗。 |
| 67 | 自动泊梯 | 可设置多个备用泊梯楼层，无客流时电梯自动分配泊梯值守，分散候梯压力，适配大型小区、写字楼人流分布。 |
| 68 | 本层厅外开门 | 电梯停靠某楼层后，本层厅外呼梯可直接触发开门，无需等待电梯重新启动，便捷本层人员快速进出。 |
| 69 | 开门保持时间智能调节 | 根据客流大小自动自适应调节开门延时时长，人流大自动延长、人流小自动缩短，兼顾通行效率与节能。 |
| 70 | 层站召唤智能登记 | 智能识别有效层站召唤指令，过滤误触发、干扰指令，合理排序停靠顺序，优化电梯运行逻辑，减少无效启停。 |
| 71 | 电梯门系统耐久 | 模拟电梯门系统（轿门 + 层门）长期高频次开关门的实际工况，验证机械结构、驱动部件、电气控制及安全装置的疲劳可靠性、磨损次数与功能稳定性，确保在设计次数内无致命故障，符合国标与行业标准的安全及性能要求。 |
| 72 | 按钮使用次数 | 适用于电梯操纵盘按钮、外呼召唤按钮、警铃按钮、消防按钮等各类电梯操纵类按钮，包含机械式触点按钮、轻触式按钮、电容触摸按钮。 |
| 73 | 层门软摆锤试验 | 模拟乘客或物体意外撞击电梯层门的真实工况，验证层门（含门扇、门框、悬挂及导向装置）在闭合锁止状态下的抗冲击强度、结构完整性与防侵入能力，确保撞击后不发生门扇脱落、严重变形或井道入侵风险，符合国标安全要求。 |
| 74 | 主要三大部件次数 | 三大部件在设计次数内，结构、动作、防护功能持续有效。 |

备注：1、以上井道尺寸(宽*深：2300*2230；高：1楼4200、2～12楼3600、13楼5000，有机房客梯；所有单位均为：mm)、底坑深度、顶层高度、开门尺寸等与土建有关的参数仅供投标人参考，投标人应到现场实地勘察，实地勘察联系人赵宇，电话18607925520。

(三)电梯技术规范标准

1、电气系统的设计、元件、布线等要求合理，严格遵循国家及行业规范要求，充分考虑后期使用维护方便以及应急事故处理便捷。

2、需满足的规范要求：

2.1 电梯需按国家规范要求配置消防功能，所有材料的选用必须满足国家的相关规范和标准。投标单位的产品及安装应达到下列标准和规范最新版本的要求。

(1)《电梯技术条件》GB/T10058-1997

(2)《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003

(4)《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011

(5)《电梯试验方法》GB/T10059-1997

(6)《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式及尺寸》GB7025-97

(7)《电梯安装验收规范》GB10060-1993

(8)《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

(9)《电梯用钢丝》GB8903-1988

(10)《电梯曳引机》GB/T13435-1992

(11)《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974-1991

(12)《电梯层门耐火实验方法》GA109-1995

(13)《电梯操作装置、信号和附件》( JG/T5009-1992)

(14)《电气装置安装工程、电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-93

(15)江西省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

(16)其它有关的现行国家、行业和地方标准与规范。

注：上述标准、法律法规若有更新，则以更新后的国家和部门标准执行。

# 二、商务条件

1、交货期：2026年9月1日之前必须完成安装、调试交付使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：合同签订并具备实施条件后五个工作日内预付合同总价的30%，所有电梯完成安装并取得当地质检部门的检测合格证后，并通过采购人验收后，支付至合同总价的95%;剩余5%余款免费质量保修期结束后一次性无息支付。

4、免费质量保修期：验收合格后开始（24个月）。

5、维修响应及售后服务：

5.1 成交供应商在免费质量保修期内，应对由于电梯自身原因造成的质量问题提供免费维修服务 (包括更换有缺陷的零部件和材料)；应免费提供一切自然损坏的零配件、日常维护润滑油、润滑脂等耗材；应提供免费定期上门服务 (每月至少2次日常维护，每季度一次系统检测，并提供24小时不间断服务)，应对电梯进行常规维护保养。

5.2 成交供应商须提供售后服务，承诺中标后提供准确有效的联系人和联系方式；配备一定数量训练有素、技术精湛的维修人员和足够的维修配件，确保全年全天候为用户提供服务；承诺在接到电梯事故报告电话后，立即响应，维修人员必须1小时内赶到事故现场施救，直到事故排除投入正常运行为止。

5.3 电梯维修完毕，维修人员应向用户提供事故处理报告 (一式二份)，报告内容包括:事故产生原因、解决措施、完成修理和重新投入运行所费时间,建立电梯维修保养档案备查 (一梯一档)。

5.4 成交供应商应免费对采购人的技术操作人员进行至少为期一周的电梯日常使用、维护、保养和安全基本知识的培训，培训为现场培训，并承诺免费培训1名电梯操作管理员，并协助采购人的电梯操作管理员取得相应的职业资格证书。成交供应商拟派负责培训的技术人员应具备同类产品的维修经验。投标人投标文件须提供详细的培训实施计划，包含但不限于培训内容、时间安排等。

5.5 在免费质量保修期结束时，必须由专业工程师对所有电梯进行一次全面检查，任何故障须由成交供应商自行解决并取得采购人的同意。

5.6 成交供应商与采购人签订合同后，需到安装现场实地考察，未到现场实地考察的，造成货物无法安装所产生的费用;由成交供应商自行承担，造成工期延误，采购人有权追究成交供应商的相关责任并进行处罚。

6、其他要求：

6.1 成交供应商应保证采购人在使用产品或产品的任何部分不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标人承担一切与之有关的费用和责任。

6.2 成交供应商在本项目实施期间应加强安全教育，所有与本项目有关的安全责任均由成交供应商承担。

6.3 所有提供的设备的安装、调试、试车运作及验收通过时间需服从采购人的安排。如采购单位因土建等其它原因，要求将交货期、安装调试期作适当推迟的，成交供应商应无条件接受。

7、电梯验收合格后成交供应商须办理使用登记证书。

8、本项目为交钥匙项目。报价内容包含招标文件规定的货物附属售后服务、设计、设备及材料等购置，旧机拆除、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保修、办证等一切相关费用。