## 二、采购需求

（一） 技术需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2P 变频柜机 | 58台 | 电源电压：220V； 一级能效APF≥4.6； 制冷量：≥5000W； 制热量：≥7000W； 制冷功率：≤1300 W； 制热功率：≤2100 W； 电辅加热功率：≤2200W 循环风量：≥1200m3/h； 内机噪声：≤45dB(A)； 外机噪声：≤56dB(A)。 |
| 2 | 3P 变频柜机（220V) | 260台 | 电源电压：220V； 一级能效 APF≥4.20； 制冷量：≥7200 W； 制热量：≥9700W； 制冷功率：≤2100 W； 制热功率：≤3150 W； 电辅加热功率：≤2500W 循环风量：≥1400 m3/h； 内机噪声：≤48 dB(A)； 外机噪声：≤56 dB(A)； |
| 3 | 3P 变频柜机 (380V) | 4台 | 电源电压：380V； 一级能效 APF≥4.20； 制冷量：≥7200 W； 制热量：≥9700W； 制冷功率：≤2100 W； 制热功率：≤3150 W； 电辅加热功率：≤2500W 循环风量：≥1400 m3/h； 内机噪声：≤47 dB(A)； 外机噪声：≤56 dB(A)； |
| 4 | 5P 变频柜机 | 144台 | 电源电压：380V； 二级能效APF≥3.60； 制冷量：≥12000 W； 制热量：≥13700 W； 制冷功率：≤4500 W； 制热功率：≤4600 W； 电辅热输入功率： ≤3500W 循环风量：≥2050 m3/h； 内机噪声：≤52 dB(A)； 外机噪声：≤60 dB(A)； |
| 5 | 配套：智慧节能管理系统（平台） | 1套 | 要求采用4G无线组网方式 （1）工作频段：TD-LTE : B34/B38/39/40/41，FDD-LTE: B1/3/5/8 （2）无线速率：FDD:最大上行速率5Mbps，最大下行速率10Mbps；TDD：最大上行速率3.1Mbps，最大下行速率9Mbps。 （3）功率等级：CAT1：＋23dBm±2.7dB(Max)； （4）内置天线；电信、移动、联通三大运行商兼容，自动识别，上电自动入网； （5）提供8年流量。 所投空调器的智能空调控制系统具有以下功能： 1.课表联动控制：系统与教务课表系统实时对接，有课教室提前30分钟自动开机预调温，课程结束后10分钟内自动关机；无课时段空调关闭。（远程对接学校的教务系统课表即可，无需现场对接，需要教务系统开放接口） 2.温度限制：夏季制冷限温，后台设定空调26度（后台可调）或以上温度；冬季制热限温，后台设定空调20度（后台可调）或以下温度。 3.远程控制：平台网页端及微信小程序端实时监测空调开启情况，特殊情况以及特殊房间，进行远程空调关闭。可以对楼栋、楼层、指定教室进行开机关机、限温功能。 4.资产管理：可在空调档案增加、修改以及查询空调资产，包括空调所在位置、空调品牌型号、通讯方式、空调控制器型号、待机功率等。 5.分级管理：支持用户分级管理，可根据角色和账号分配不同管理权限;可设置管理员、超级管理员权限，例如平台能够为每所学校/区域/楼宇等创建独立的逻辑管理单元。每个学校/区域/楼宇拥有独立的管理界面、设备列表、用户账号体系、权限配置和数据存储空间，确保各校数据与操作权限严格隔离。 |
| 7 | 其他 |  | - 所有空调要求压缩机和风扇为直流变频 - 所有空调支持物联网远程智能控制，适配所投的智慧管理系统（平台）；提供不少于8年的流量。 - 所有空调标准配备遥控器。 - 所投产品的冷媒传输及强电传导的管、线材均应采用铜材质，不得使用铝材等其他材料。 |
| 8 | ### 安装及辅材 |  | 本项目为交钥匙工程，项目还包含设备的安装及与空调配套并能满足学校使用要求所需的室内外机纯铜连接管（核心采购产品单台机标配铜管≥4米）、漏电保护开关、不锈钢支架、PVC水管、水钻洞等，全部由中标人提供，所需费用均包含在项目中标价内，采购人不再另行计费购买。 支架要求：室内抬高安装的不锈钢支架及无外机平台的室外机标配不锈钢支架，以实际需求为准。 排水系统：空调排水均通过PVC水管排放到指定位置。 |

备注：

（1）核心采购产品：3P变频柜机（220V)、5P变频柜机

（2）投标人须在投标文件中提供所投产品的中国国家强制性产品认证证书扫描件、节能产品认证证书扫描件，均须加盖投标人公章。中标后采购人有权要求投标人提供制造商对本项目的产品参数确认函原件。

（二） 商务条件

- 产品保修。所投产品中2P变频柜机、3P变频柜机和5P变频柜机要求整机六年包修。包修服务范围包括压缩机、各类风扇电机、主控板、热交换器、温控器件等空调所有零部件。保修期从所有产品安装完毕并通过验收合格签字之日算起。

- 安全责任。投标人对运输、安装过程中所引起的安全事故承担全部责任，对违反安装规定造成的安全事故承担全部责任。

- 售后服务

保修期内，中标人在整机全保的过程中须每年提供至少一次空调清洗及上门维保服务，并在保修期内提供制冷剂添加、安装辅材更换等维修服务；产品保修期内应提供 24小时应急服务，接用户单位维修通知（含电话）后到场时间不超过24小时。（如不能按时到场，采购单位有权请有资质的维保单位进行维修，所需费用由中标人承担）；保修期内，因产品质量问题而不能正常运行的，负责维修或更换并承担相应的经济责任。

- 付款方式

合同签订后，中标人在5个工作日内以银行转账方式向招标人缴纳合同总金额5%的履约保证金。项目经采购人验收合格后，在45个工作日内，中标人开具采购人财务认可的正规发票，采购人支付合同总金额的100%至中标人指定账户。5%的履约保证金在中标人履行完合同项下义务后无息退还。

- 交货地点：江西科技师范大学。

- 交货时间

中标人在签订合同后的50个日历日内完成供货、安装、调试并交付使用单位使用。

- 本项目不组织踏勘，投标人可自行踏勘现场考察以充分了解学校位置、空调安装布置条件、电力等基础设施及任何其他足以影响报价的情况。投标人应根据空调安装环境可能造成的增加配件（如增加铜管等）或施工、货物市场价格、 自身技术装备、管理水平及资金条件情况、预期利润等自行报价，充分考虑一切风险，其相关费用在报价中综合考虑，结算时采购人不另行补偿相关费用。

其它：投标人承诺为本项目安排1-2名安全负责人，安全负责人须为本企业员工且具备有效的安全生产考核合格证书（投标时投标文件中需提供加盖投标商公章的承诺函）。