# 第五章  采购需求

- 一、采购需求一览表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章谈判邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。谈判报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。 |

- 二、采购要求

- （一）技术要求

1、总体目标

通过系统推进农业用水计量设施建设，综合运用物联网、大数据分析和云计算等现代信息技术与先进管理理念，构建完善的农业取用水计量监测体系与智慧水管理体系，为灌溉用水户水权确权登记、用水权回购、水权市场化交易、交易模式创新、强化交易监管及信息化支撑等重点工作筑牢坚实基础。积极推动用水权市场化交易，加快构建归属清晰、权责明确、流转顺畅、监管有效的用水权制度体系，不断优化水资源配置与提升水资源集约节约水平。着力打造与区域经济社会发展相适配的灌区长效管理机制，为灌区现代化建设夯实根基，助力吉安市农业高质量发展，促进水资源可持续利用与经济社会发展协同共进。

- 2、布设原则

量水测站布点应根据其规模、渠系布局以及管理任务布设量水站网，量水站网布局应满足水量调配、用水管理要求，量水测站宜设在渠系建筑物和水流交接处。应遵循下列原则：

（1）基础条件：渠道顺直、渠基稳固、断面规则，便于布置测流断面和安装量水设备，交通便利、通讯顺畅，便于信息传输。

（2）布设方式：充分利用现有建筑物量水，并视实际需求与可能逐步 布设量水设备。

（3）布设顺序：量水测站布点顺序及控制范围应遵循“由上到45下”和“先 粗后细”，逐级延伸，优先保证用水单元分界点的计量和满足特定目的及需求。

（4）单元划分：条件有限时，适当放大用水单元，单元内部分摊，条件成熟，可缩小计量单元。

（5）精度要求：一般仪表量水误差不超过 5% ，特设量水设备不超过 8% ，水工建筑物量水不超过 10%。

- 3、计量设施建设

- 监测系统

系统构成：管道监测系统由前端感知设备与后端监控设备组成。前端按管径选型部署管段式/插入式电磁流量计，将所有监测点流量

计整合连接，形成一体式管网监测网络，实现各节点流量数据同步采集；后端配置数据接收与处理设备，保障数据传输稳定。

供电保障：考虑灌区野外部署场景，前端监测设备统一采用太阳能供电模式，适配无稳定市电供应的环境，确保设备 24 小时连续运行。

数据传输与应用：前端流量计采集的实时流量数据，通过无线通信方式传输至灌区信息化管理平台。工程管理人员可通过信息化平台或移动 APP，实时查看各监测点流量数据、设备运行状态，实现量测水数据的远程掌控与集中管理，为灌溉用水调度、水资源核算提供精准数据支撑。

拟在井冈山市拿山灌区新建 22 处明渠量测水设施，选用雷达明渠流量计，并建设流量监测系统，将监测数据传输至信息化平台，工程管理人员可通过信息化平台或移动 APP 实时查看监测信息。

- 4、计量设施建设情况表

| - 井冈山市 | 拿山灌区 | - 序号 | 所在渠道 | 渠道形状 | 所在行政区划 | 坐标位置 | 计量类型 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1 | 水文支渠水陂 1 干渠 | - 矩形渠道 | 夏坪镇文泉村 | 114.24719280，26.66859762 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 2 | 水文支渠水陂 2 干渠 | - 矩形渠道 | 夏坪镇文泉村 | 114.24973078，26.67189254 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 3 | 牛吼江垇下陂干渠 | - 矩形渠道 | 夏坪镇文泉村 | 114.25166607，26.67614635 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 4 | 渊泉支渠 | - 矩形渠道 | 夏坪镇文泉村 | 114.24709176，26.68095145 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 5 | 竹湖支渠 | - 矩形渠道 | 夏坪镇丰田村 | 114.24073781，26.69377700 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 6 | 焦塘支渠 | - 矩形渠道 | 夏坪镇复兴村 | 114.24384649，26.70858548 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 7 | 官陂支渠 | - 矩形渠道 | 夏坪镇复兴村 | 114.26282565，26.70577859 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 8 | 马形岭陂干渠 | - 矩形渠道 | 夏坪镇复兴村 | 114.24526974，26.71591666 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 9 | 井山支渠 | - 矩形渠道 | 夏坪镇沉塘村 | 114.24540428，26.72198075 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 10 | 新居支渠 | - 矩形渠道 | 夏坪镇沉塘村 | 114.25249160，26.72711333 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 11 | 昌蒲支渠 | - 矩形渠道 | 夏坪镇田头村 | 114.25782244，26.68217269 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 12 | 老江口水陂左干渠 | - 矩形渠道 | 夏坪镇田头村 | 114.25921013，26.68897276 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 13 | 老江口水陂右干渠 | - 矩形渠道 | 夏坪镇田头村 | 114.25858483，26.68934327 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 14 | 菖蒲支渠 | - 矩形渠道 | 夏坪镇菖蒲村 | 114.26965326，26.70201240 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 15 | 菖蒲洲陂干渠 | - 矩形渠道 | 夏坪镇菖蒲村 | 114.26963211，26.70623439 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 16 | 青坑陂干渠 | - 矩形渠道 | 夏坪镇口前山村 | 114.28300541，26.72870410 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 17 | 3 号坝左干渠 | - 矩形渠道 | 拿山镇胜利村 | 114.30626598，26.74041156 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 18 | 3 号坝右干渠 | - 矩形渠道 | 拿山镇胜利村 | 114.30580400，26.73949813 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 19 | 贵溪 3 号坝干渠 | - 矩形渠道 | 拿山镇贵溪村 | 114.31370321，26.75205362 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 20 | 贵溪 2 号坝干渠 | - 矩形渠道 | 拿山镇贵溪村 | 114.31291154，26.75532183 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 21 | 贵溪 1 号坝干渠 | - 矩形渠道 | 拿山镇贵溪村 | 114.31034810，26.75989573 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |
|  |  | - 22 | 桃源水库干渠 | - 矩形渠道 | 拿山镇江边村 | 114.33060846，26.75747186 | - 雷达明渠流量计 | - 新建 |

- 5、雷达明渠流量计

- 1、雷达流速仪属于非接触式测量设备，仅能测量流体的表面流速，无法获得流体的内部流速，且由此产生的误差可能会相当大。因此，在实际使用时要采用多种方式进行校准。建立表面流速与内部流速的相关关系，并采用校准公式推算平均流速。同时雷过流速仪安装时不宜距离水面太近，适合测量较宽的渠道。

- 2、防地雷设计

- 雷电对测站电气设备的影响主要包括直击雷、传导雷、感应雷及开关过电压等。量测水遥测站前端设备均安装于室外，易受雷电侵袭产生高压浪涌电流，若未采取必要的防雷避雷措施，将无法保障前端设备稳定运行，可能导致设备批量损坏。

为规避雷电破坏风险，量测水遥测站按“45°全覆盖防护范围”设置避雷针，通过专用接地电缆引接至接地网；核心重要设施根据实际需求增设隔离稳压电源，进一步提升防雷保护等级。

3、接地网设计

依据《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）要求，野外

部署的安全防范系统，接地电阻应≤10Ω；若部署区域为高山岩石地

带，且土壤电阻率＞2000Ω・m 时，系统接地电阻可放宽至≤20Ω。

量测水遥测站采用一字形接地网，具体施工规范如下：在立杆附

近开挖深度 60-80cm、长度约 6m 的接地沟；在沟体两端及中部各打入 1 根长度 1m、规格≥40×4mm 的镀锌角铁（或直径 12-15mm 的 镀锌钢筋）作为垂直电极，采用镀锌扁铁焊接形成水平电极，引出地面作为接地桩（或焊接铜条引出）；采用 10mm²双色多股绝缘铜芯线将避雷针与水平电极可靠连接；采用地阻仪检测接地电阻，需确保 ≤10Ω；若不满足要求，需通过加长接地沟、加密垂直电极，或在接地沟内铺设木炭粉、石墨粉、长效降阻剂等降阻材料进行处理，直至接地电阻达标。

接地网示意图

- 6、采购清单

| 计量设施建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 流量计 | 1.供电电压与功耗：直流 7～28V宽电压供电；12V 供电时正常工作电流约 150mA，休眠电流＜1mA；可选内置 4G 直传功能； 2. 环境适应性：工作温度-35～70℃；防护等级 IP67（防水防尘） 3.流速雷达参数：工作频率24.000～24.250GHz（24G），CW制式；天线角度 24°×12°；辐射功率（EIRP）20dBm；天线增益18.5dB； 4.水位雷达参数：工作频率 80G，FMCW 制式；量程 0.15～40m（受RSC 影响）；天线角度 14°×10° （建议安装高度 2～30m）； 5.测量量程：流速 0.1～20m/s；水位0.15～40m； 6.测量精度：流速±2%±0.01m/s；水位±0.2%±0.002m（±1cm，绝对精度）； 7.分辨率：流速0.001m/s；水位 0.001m； 8.流速特性：流速死区 0～0.1m/s；支持双向自动识别； 9.响应时间：10s； 10.通讯接口与协议：支持RS-232、RS-485 双接口：兼容MODBUS-RTU 协议及自定义协议。 | 台 | 22 |
| 2 | 遥测终端机 | 1.一体化设计：集 RTU、显示、机箱、通讯、供电系统为一体，实现的数据采集、 存储、供电、显示、传输和报警等综合功能于一体； 2.支持 2G/3G/4G 等通信功能，且支持短信通信功能； 3.可外接北斗、超短波、ZigBee等通信方式； 4.提供接口丰富、标准易用：提供1 个翻斗式雨量计接口、1 个RS232 接口、2 个 RS485 接口、1个格雷码接口、1 个太阳能充电接口、2 个可控电源输出、1个 SD卡接口； 5.提供 OLED 显示屏，支持本地数据、状态查看，设备参数配置，人工置数等功能； 6.支持 SD 卡插入升级； 7.支持远程升级； 8.大容量数据存储空间：提供256MB 的外部存储，可存储 8 年以上的采集数据； 9.低功耗设计：支持多种工作模式（包括自报式、查询式、兼容式等）； 10. 静 态 值 守 电 流<1.83mA@12VDC； 11.工作电流＜5.18mA@12VDC； 12.支持多中心上报模式：可向 8个中心站分发数据，主备信道自动切换； 13.支持超上限报警，低下限报警，水位变化加报，有雨加报等； 14.支持中心站远程补数，远程下载数据，远程设置所有参数等； 15.宽电源输入8~16V内置反相保护和过压保护； 16.提供配套的中心站数据接收处理软件，具有数据纠错、冗余过滤、报文补报等机制，提供报文接收、解析、写库存储功能远程管理、支持远程诊断、远程设置、远程维护、远程升级等功能；17.工作环境温度：-35～75℃； 18.存储环境温度：-40～85℃； 19. 工 作 环 境 湿 度 ： ≤95%RH（40℃）； 20. 平 均 无 故 障 工 作 时 间 ：≥25000H； 21.金属外壳，保护等级 IP66； 22.设备符合《SL180-2015 水文自动测报系统设备遥测终端机》的要求； 23.通信符合《水文监测数据通信规约 SL651-2014和《水资源SZY206-2016 水资源监测数据传输规约》。 | 个 | 22 |
| 3 | 太阳能充电控制器 | 1.系统电压：12V/24V 自适应； 2.蓄电池工作电压范围：8~32V； 3.额定电流：充电 10A，负载 10A； 4.光伏最高输入电压：50V（达到该电压触发保护，停止充电；低于 45V 恢复充电）； 5.USB 输出规格：5V/2A； 6.静态功耗：≤10mA； 7.充电方式：默认 PWM 智能数显充电，b04/b07 可设置为开断式充电； 8.电池适配：支持锂电/铅酸电池模式切换； 9.工作温度：-35~+60℃； 10.外壳防护等级：IP32。 | 台 | 22 |
| 4 | 太阳能板 | 1.额定发电功率：100W； 2.工作电压：18V； 3.电池片类型：单晶硅 A 级； 4.工作温度：-40℃～85℃； 5.光电转换效率：≥21%； 6.边框材质：优质铝合金。 | 块 | 22 |
| 5 | 蓄电池 | 1.额定容量：100Ah； 2.工作电压范围：9.3V~12.6V； 3.充电模式：支持标准充电模式、锂电池专用充电模式，配备专用保护板； 4.循环充放电次数：1500~2500次。 | 组 | 22 |
| 6 | 太阳能板支架 | 1.表面处理：三角支架采用镀锌喷塑防锈工艺； 2.安装配件：配备通用抱杆、螺丝、抱箍等全套安装件； 3.安装方式：支持抱杆式安装，可与摄像机同杆架设。 | 套 | 22 |
| 7 | 配电箱 | 1.外形尺寸：30×40×18cm； 2.箱体材质及工艺：钣金材质，表面喷塑处理； 3.功能用途：用于收纳光伏充电系统配套配件； 4.配套配件：含抱箍、支架等安装件； 5.防护特性：全天候防风雨设计。 | 台 | 22 |
| 8 | 立杆 | 1.立杆材质及规格：φ110 国标镀锌钢管，作为一体化遥测站箱支撑构件； 2.立杆基础：采用 C20 现浇混凝土浇筑。 | 根 | 22 |
| 9 | 地笼 | 外形尺寸：40cm×40cm×80cm | 个 | 22 |
| 10 | 标识牌 | 1.牌 体外 形 尺 寸（ 长 × 宽 ）：40cm×40cm； 2.标示牌立柱高度：1.2m； 3.牌体材质：不锈钢。 | 块 | 22 |
| 11 | 围栏 | 1.材质：PVC 塑钢（横档、立柱内衬钢管） 2.主体规格：横档：70×25mm（内衬钢管）、竖条：36×56mm立柱：85×85mm（内衬钢管）； 3.高度：≥0.6m； 4 安装方式：直埋式/法兰式。 | m | 44 |
| 12 | 避雷器 | 1.额定电压：230VAC； 2.保护级数：≥2P； 3.最大冲击电流：12.5KA； 4.标称放电电流：25KA； 5.最大放电电流：50KA； 6.开路电压：10KV； 7.最大持续工作电压：275V； 8.响应时间：≤25ns。 | 套 | 22 |
| 13 | 接地极 | 1.水平接地体规格：0.3m×6m； 2.垂直接地电极：采用长度 1m 镀锌钢筋； 3.接地引线规格：10mm² 双色多股绝缘铜芯线。 | 套 | 22 |
| 14 | 通讯卡 | ≥3 年（4G） | 张 | 22 |
| 15 | 辅材 | 1.四芯水工线缆：规格 0.5mm²，长度 10m； 2.PVC 管：直径 50mm，长度 4m； 3.PVC 转接弯头：10 个； 4.波纹管：直径 20mm，长度 2m； 5.电工胶带：若干； 6.扎带：若干； 7.螺丝：若干。 | 套 |  |
| 16 | 配线 | 四芯水工线缆：规格 0.5mm | m | 220 |
| 17 | 配管 | PVC 管：直径 50mm | m | 88 |
| 18 | 配管 | 塑料波纹管20 | m | 44 |
| 19 | 安装及调试费 | 设备转运安装，就位，测试，调试 | 项 | 22 |
| 20 | 数据对接费 | 数据与各级平台进行对接展示 | 项 | 22 |
| 21 | 比测率定 | 水位流量率定 | 项 | 22 |
| 渠道基础土建 |  |  |  |  |
| 22 | 挖沟槽土方 | 1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土; | m3 | 61.6 |
| 23 | 回填方 | 1.机械填土夯实 槽、坑; | m3 | 46.2 |
| 24 | 混凝土基础 | 1.现浇混凝土构件 混凝土底板 [现拌c25混凝土]; | m3 | 48.4 |
| 25 | 混凝土挡墙墙身 | 1.现浇混凝土构件 挡墙墙身 混凝土 [现拌c25混凝土]; | m3 | 94.6 |
| 26 | 混凝土挡墙墙身 | 1.现浇混凝土构件 挡墙墙身 模板; | m2 | 679.8 |
| 指挥中心建设 |  |  |  |  |
| 27 | 显示屏、表示盘 | 1.像素间距≤1.53mm 2.视角：水平视角:≥170°，垂直视角:≥170° 3.白平衡亮度≥800nits 4.色温：3000K-38000K可调 5.亮度均匀性≥99% 6.色度均匀性：在±0.002 Cx，Cy之内 7.对比度≥6000:1 8.刷新率≥3840Hz 9.彩色信号处理位数≥16bit 10.像素失控率≤0.00001 11.换帧频率：50&60Hz 12.功耗 ：峰值功耗:≤350W/㎡，平均功耗:≤100W/㎡ 13.泄漏电流：I(漏)≤2mA/m² 14.平整度≤0.04mm 15.故障平均修复时间(MTTR)≤3min 16.模组后盖设计，美化外观，防护性增强 | m2 | 10 |
| 28 | 屏体辅材 | 接收卡成品线26根、短网线60cm26根 | 套 | 1 |
| 29 | LED播放软件 | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 | 套 | 1 |
| 30 | 接收卡 | 1.集成12个HUB75，无需再配转接板 2.单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。 4.支持自适应帧率技术，不仅支23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移，支持误码侦测 11.支持环路备份，支持固件备份 | 张 | 26 |
| 31 | 视频控制器 | 1. 专业主控是针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备，具备丰富的视频信号接口。支持DVI、HDMI、SDI等高清数字接口，多路信号间无缝切换，支持广播级缩放及多画面显示。 2. 专业主控具备8个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素或最高4096像素的LED显示屏。同时还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。 3. 丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI 4. 最大带载520万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点 5. 最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 6. 8路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 7. 对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 8. 3画面显示，位置、大小可自由调节 9. 独立音频输入和音频输出，支持HDMI音频解析 10. RS232串口协议控制 11. HDCP高带宽数字内容保护技术 12.亮度和色温调节 13.低灰高亮，能有效地保护低亮下灰阶的完整并完美显示 | 台 | 1 |
| 32 | 电源 | 1.单进单出纯在线式高频机，容量为6KVA/5.4KW。 2.输入电压范围应不小于：176~264VAC。 3.输入电压与频率为额定值时，输出为额定非线性负载时，输入功率因数应≥0.992。 4.输入电流谐波成份：输入电压与频率为额定值，输出为额定非线性负载时，总谐波成份应 ≤3.1%。 5.输入频率变化范围：输出为额定阻性负载时，调节输入频率为上下限值时，频率跟踪范围不小于48Hz-52Hz。 6.频率跟踪速率：输出为额定阻性负载，调节输入频率为上、下限值时，其频率跟踪速率≤0.5Hz/s。 7.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.5% 8.输出电压范围：220/230/240V≤±1%。 9.输出波形失真度：正常工作、额定非线性负载≤ 4.7% ，电池逆变工作、额定非线性负载≤ 3.0%；正常工作、额定阻性负载：≤0.8%，电池逆变工作、额定阻性负载：≤1%。 10.在正常工作方式时，输出接阻性负载，使输出电流由零突加至额定值，动态电压瞬变范围应≤3.2%。再由额定值突减至零，动态电压瞬变范围应≤2.8%。 11.效率：输入电压为额定值，输出为100%阻性负载时，系统效率应≥86.9%。 12.输出功率因数：不小于0.8。 13.过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，输出功率为额定值的125%，工作时间应≥50s。 14.外接电池标称电压：不低于192VDC/16节一组。 15.充电电流：不小于4.5A。 二、整体要求1.具备直流开机：UPS在没有市电时，可通过所连接的蓄电池组实现直流开机启动。 2.UPS主机必须采用工业级设计，要求UPS主机中的功能板件都必须涂敷三防漆工艺。 3.为保证负载不间断供电，市电与电池时间转换时间必须为0ms。 4.要求UPS标配RS232串口，投标方需提供免费的监控软件，软件必须支持大部分常用系统。支持本地监控（10米以内距离通过电脑直连）、支持不少于4台UPS集中监控。 5.支持UPS选配其他智能监控卡，支持远程监控、远程关闭服务器（支持多达实现控制200台服务器自动关机）、关闭UPS、支持最大200台UPS集中监控。支持选配干接点监控卡，实现UPS状态及故障告警，干接点信号输出方式等功能。 6.UPS具备输出短路保护、输出过载保护、电池低电压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等功能。 7.具备ECO节能工作模式，UPS能通过跟踪和检测市电品质，自动调节UPS的工作模式，即在旁路工作模式和逆变工作模式之间转换，以满足节能环保的需要；也可通过手动方式锁定工作模式。 8、具备N+X并联冗余功能，至少应支持3台无主从自适应并机运行。并机系统具备根据负载容量大小自动冗余的性能。 | 套 | 1 |
| 33 | 配电箱 | 国标纯铜导线,支持手动和远程开关模式 | 台 | 1 |
| 34 | 台式电脑 | 1、CPU：国产，通过安全可靠性测评，须提供佐证资料。 2、操作系统：国产，通过安全可靠性测评，须提供佐证资料。 3、其他技术参数：符合财政部 工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕29号）要求，须提供承诺函。 | 台 | 1 |
| 35 | 工程布线 | YJV-4*6+1*4mm阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 3组 网线12根（备用2根）、磁珠195套、220V交流电源线（国标RVV 3×1.5mm² 3×2.5mm²‌）45cm33根、长排线60cm52根、80cm52根以及含整套系统视频信号、网络信号、安装附件、电源线、插板等所有附件材料及管路铺设安装，强电引入。 | 项 |  |
| 36 | 电力电缆 | YJV-4*6+1*4 | m | 15 |
| 37 | 电力电缆 | YJV-3*2.5 | m | 15 |
| 38 | 双绞线缆 | 网线 | m | 24 |
| 39 | 安装调试 | 设备转运安装，就位，测试，调试 | 项 |  |
| 40 | 钢结构 | 1、钢结构必须针对不同安装场地单独设计，实心墙体采用挂墙式安装方式，空心墙体采用落地支架式安装结构； 2、要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患。 3、LED彩显钢架主受力钢结构构件均采用Q235B钢。斜拉角钢、钢丝网等附属构件采用Q235钢 屏体焊接小间距钢结构 黑色不锈钢包边 宽度大于等于8CM,厚度大于1mm | m2 | 10 |
| 41 | 设备后期维护费 | 设备后期维护费 一处维护3年，共计22处 | 处 | 22 |
| 注：各投标人以上所有各项参数须满足，也可优于招标要求，本项目不允许负偏离，正偏离须在报价一览明细表备注栏中注明。 |  |  |  |  |

- 安装设计

（1）安装地点选择

①远离强电磁干扰源（如变压器、大功率电机），避免雷达信号

被屏蔽或干扰。

②环境温度-45℃～85℃，相对湿度≤95%（无冷凝），避开粉尘、

腐蚀性气体集中区域。

③避开洪水淹没区，设备安装标高需高于当地历史最高洪水位

50cm 以上。

④预留≥1.5m 操作空间，便于传感器校准与后期维护。

⑤选择顺直、稳定的渠段，上游顺直段长度≥10B（B 为明渠有效

渠宽），下游顺直段≥5B，无弯道、闸口、跌水或障碍物。

⑥水流均匀无漩涡、乱流，远离水泵出水口等流速脉冲区域，确

保流态稳定。

⑦传感器安装于迎水方向，雷达波束需覆盖断面中心，无岸边遮

挡，离岸距离满足公式 S>（h/cosα）×tan6°（h 为安装高度，α为波束与水面夹角），确保波束不触碰岸坡。

⑧明渠断面尺寸固定，边坡稳定无坍塌风险，避免断面变形影响

测量精度。

（2）传感器安装要求

①安装角度：雷达流速传感器与水面夹角 30°～60°，天线面朝上

游（迎水方向），确保流速正向测量。

②安装高度：传感器探头距水面 0.5m～10m，优先控制在 10m 以

内，避免过高导致回波信号减弱；若安装高度>5m，需选用高增益天线传感器。

③液位传感器：与流速传感器安装于同一断面，探头垂直对准水

面，最小测量液位≥20mm，误差≤±5mm；安装位置需避开流速传感

器波束覆盖区域，避免相互干扰。

④支架要求：立杆垂直度偏差≤0.5°，水平悬臂与水流方向平行，

支架整体承重≥50kg，抗风等级≥12 级；支架需做防锈、防雷处理。

（3）安装实施步骤

①基础与支架安装

a.硬质渠岸（混凝土/浆砌石）：直接用 M16 膨胀螺栓将支架底

座固定，底座水平误差≤2mm，螺栓外露部分需加装防水帽。

b. 软 质 渠 岸 （ 土 质 / 砂 质 ） ： 浇 筑 混 凝 土 基 础 （ 尺 寸≥600mm×600mm×500mm），预埋钢板，养护≥28 天后安装支架，基础顶面水平误差≤1mm。

c.支架拼接：主钢管柱与水平悬臂采用法兰连接，M16 螺栓紧固

力矩≥45N·m，焊缝需满焊，经探伤检测合格后涂刷防锈漆+防水涂层，

确保无锈蚀渗漏。

②传感器与设备安装

a.清理传感器探头（去除油污、保护膜），将流速传感器固定于

水平悬臂末端，调整角度至 30°～60°，用水平尺校准并锁紧。

b.超声波液位传感器安装于断面中心正上方，确保探头与水面垂

直，测量范围覆盖明渠最大水深+50cm 冗余量。

c.主机与 RTU 遥测终端固定于支架立杆中部（高度≥2.5m 防破

坏），主机防护等级需达 IP68，接线端子采用防水端子盒封装，电缆进出口用密封胶封堵。

d.太阳能电池板安装于支架顶部，朝向正南，倾角为当地纬度±5°，确保日均有效光照≥4 小时；电池板支架需加装防风压加固件。

③断面参数校准

a.按明渠类型（矩形/梯形）在主机中设置断面参数：矩形渠输入渠宽与边坡角 90°，梯形渠输入下底宽、边坡角及修正系数。

b.采用流速面积法校准：在断面均匀布置 ≥5 个测点，用标准流速仪测量各测点流速，计算标准流量，与设备显示值比对，误差≤±5%

即为合格，不合格需重新调整传感器角度或断面参数。

④电缆敷设与接线

a.电缆敷设：信号电缆与供电电缆分开穿 PE 管敷设，埋深≥0.8m，

穿线管两端用密封胶封堵，避免进水；明敷部分用电缆卡固定，固定

间距≤1.2m，与动力线平行敷设间距≥0.8m，交叉敷设时呈 90°角。

b.接线规范：主机供电接 9-16V 直流电源（红接 V0+，黑接

V0-），传感器信号线对应接入 485-A1、485-B1 端子，屏蔽层单端接地（仅接主机接地端子，避免双端接地产生干扰）。

c.RTU 配置：设置通讯协议为 MODBUS-RTU（波特率 9600，

数据位 8，停止位 1，无校验），启用 4G /北斗数据上报，上报间隔1-60 秒可设，配置完成后进行通讯联调，确保数据正常上传至平台。

⑤不停水安装注意事项

a.搭建临时作业平台（承重≥200kg），平台边缘加装防护栏杆（高

度≥1.2m），避免施工人员坠入明渠；

b.传感器安装时轻拿轻放，避免探头碰撞，安装后立即套上防护

罩（不遮挡波束），调试完成后拆除。

c.若需水下作业，电缆接头需选用水下专用防水接头，缠绕 3 层

生料带后涂抹防水胶，外层加装防水热缩管，确保密封无渗漏。

- 8、信息化平台

- 成交供应商须为本项目配套提供信息化管理平台，配套部署、调试、运维、升级等相关费用均包含在投标报价内，采购人不再支付平台购置及使用费用。（须提供承诺函原件扫描件并加盖供应商公章，格式自拟）

- 吉安市农业用水计量设施目前正从传统分散管理向现代化系统管控转型，整体呈现“三个全覆盖”特征：一是重点灌区智能计量全覆盖，黄泥埠等中型灌区已实现输水管道与智能计量设施同步建设； 二是数据监测网络全覆盖，通过对接省级监测系统构建“空天地”一体化感知体系；三是管护机制全覆盖，建立了从建设到运行的全生命周期管理流程。吉安通过政策统筹与资源整合，实现了设施运行质量的全域均衡提升。

- 拟派人员

9.1拟派项目负责人具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师及具备有效的安全生产考核合格(B类)证书。（提供建造师证书、安全生产考核合格(B类)证书原件扫描件并加盖供应商公章、提供开标前六个月任意一个月为其缴纳的的社保凭证）

9.2拟派项目技术负责人具备信息化系统管理相关证书；（提供信息化系统管理相关证书原件扫描件并加盖供应商公章、提供开标前六个月任意一个月为其缴纳的的社保凭证）

- 商务条件

- 1、合同履行期限：签订合同之日起20天内完成施工、安装、调试。

- 2、付款方式：采购合同签订后，所有货物到场并验收合格后支付合同价款的95%，剩余的5%，30日内付至合同价款的100%。

- 3、交货地点：采购人指定地点

3、包装和运输

（1）产品包装要求须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准要求。

（2）成交供应商提供货物采用厂商出厂包装，并且符合该货物的包装运输要求，包括在包装（箱）外侧面按运输规定或安全要求进行运输注意事项标记，标注好货物的收件人信息。成交供应商应承担由于其包装或其保护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

（3）所有货物包装（箱）外须标注好货物的信息。

4、验收

（1）若有货物验收不合格，成交供应商应在采购人指定的期限内免费更换为合格货物；逾期未更换或更换后仍不合格的，采购人有权扣除该部分货物对应的合同价款，并要求成交供应商承担由此造成的损失。采购人不得因部分货物不合格而拒付合格货物的货款，也不得没收全部货物。

（2）对已初步验收的货物，在安装调试和最终验收环节，采购人如发现存在潜在的质量问题，应书面形式在质量保证期内向成交供应商提出异议，成交供应商应当在收到异议后的十日内予以书面答复（十日内不书面答复的视为成交供应商同意采购人异议）。经确认存在质量问题且属于原厂家更换范畴的，成交供应商应及时给予免费更换，并由采购人重新组织验收，验收不合格的，参照初步验收程序，采购人不支付合同剩余款项。

（3）交付的货物数量和质量均符合本合同约定的，由采购人和成交供应商出具最终验收报告。全部货物经采购人最终验收合格后，货物的风险转移到采购人，此前货物灭失、损坏等风险由成交供应商承担。

5、售后服务

（1）自货物验收合格之日起，成交供应商对所供货物提供12个月的缺陷责任期。因货物质量原因导致修理或更换部分的缺陷责任期从完工验收合格之日起计算。

（2）在初始运行阶段，根据采购人要求，成交供应商负责对采购人指定的人员在采购人处进行7个工作日以上的免费培训，培训内容包括合同货物的操作技能、工作原理、日常维护、故障检修和安全事项等。

（3）缺陷责任期内，成交供应商所提供的维修及技术服务不收取任何费用（含运输、关税、材料、人工、差旅等费用及成交供应商在缺陷责任期内免费为设备更换备品备件）。成交供应商所提供的人员费用及其财产损失由成交供应商承担，

（4）缺陷责任期后，成交供应商向采购人提供终身维修及服务，其费用按不高于材料成本价和历次服务费的标准执行，否则采购人有权按自己核定的价格向成交供应商付款。

（5）缺陷责任期内或缺陷责任期结束后，如货物出现故障，成交供应商在接到采购人通知后3小时内须做出响应，6小时内免费给予技术支持或到达现场维修排除故障。如成交供应商未在规定时间排除故障或更换问题货物，采购人有权委托第三方或自行修理，相关费用由成交供应商支付。

- 6、知识产权归属和处理方式

成交供应商对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由成交供应商向第三人承担法律责任；采购人依法向第三人赔偿后，有权向成交供应商追偿。采购人有其他损失的，成交供应商应当赔偿。

- 7、其他未尽事宜，请与采购人联系。