## 二、采购要求

（一） 技术需求

1.性状：在标准大气压下，氧在 90.188K（-182.96℃）时是易流动的淡蓝色液体。液氧汽化后应为无色气体，无臭、无味、有强助燃力。

2.鉴别：本品能使炽红的木条突然发火燃烧。

3.检查：

3.1.酸碱度：符合国家相关规定。

3.2.一氧化碳：符合国家相关规定。

3.3.二氧化碳：符合国家相关规定。

3.4.其他气态氧化物：符合国家相关规定。

4.含量测定：本品含氧不得少于99.5%(ml/ml）。

5.质量要求：医用氧（液态）质量标准必须符合《中华人民共和国药典》2020年版。（说明：在本项目供货期内，如有最新标准需按最新标准执行）。

6.具备医用液氧售后服务的能力。

7.配送人员具备道路危险货物运输驾驶员从业资格证、道路危险货物运输押运人员从业资格证。

8.所有货物的知识产权问题，由供应商自行负责。

9.成交供应商在交货时必须提供成交供应商的资质和签订产品质量保证协议书及提供生产企业药品生产的相关证照和资质，以及每批次医用液氧的检验报告单和开具合法票据，若由于产品质量问题或票据原因造成医院损失或药监部门罚款，须由成交供应商承担一切责任。

10.合同期内成交供应商完成南院区医用液氧供应，同时包含氧站日常管理维护服务、液氧罐年检、安全阀、压力表检测等维护项目。负责供氧全套设施（含液氧罐、蒸发器、液氧站内管道及安全附件等设施）的维护和维修（含安全附件、管道的更换）及定期检验保养维修及相关费用（含设备、配件费），压力容器、压力表等年审及安全附件校验的费用由成交供应商负责。以上成本均包含在此次响应报价内。

11.成交供应商负责本项目实施过程中所有环节的安全，由此引发的事故责任由成交供应商承担。

12.人员配置要求：

12.1.成交供应商须派驻2名取得《特种设备作业人员证（压力容器操作）》的专职医用氧气管理人员，负责项目现场运维值班。派驻直至所有预算金额使用完毕。

12.2.值守要求：现场实行24小时×365天在岗值班，每班保证至少1名管理人员在岗，法定节假日及应急期间不得空岗。

12.3.成交供应商还需遵守以下院内制度：

12.3.1.液氧站工作人员岗位职责：

12.3.1.1.液氧工作人员必须持证上岗，全天候24小时负责南院的氧气供应工作，保证安全及时的氧气供应。

12.3.1.2.值班人员应敬业爱岗，认真负责，熟悉本岗位设备性能及操作方法，严格遵守岗位职责和安全操作规程。

12.3.1.3.负责液氧、瓶装氧气及其它气体的灌装及记录工作。

12.3.1.4.负责瓶装氧气下送科室工作，账目与实际相符。

12.3.1.5.负责氧站的安全巡查工作，按规定巡查氧气瓶、液氧罐的各项指标。负责协助做好液氧罐定检和安全附件的校验工作。

12.3.1.6.发生故障及时报修，不能处理应及时汇报上级领导。并做好实时记录。

12.3.1.7.完成上级交办的其它工作。

12.3.2.停氧及压力不足应急预案：

12.3.2.1.在停电或者氧气装置报警、临床报告氧压低、值班人员发现故障时，应立即启动应急预案并及时向科长报告。

12.3.2.2.检查压力值，根据供氧压力情况开启汇流排，同时联系重点科室，紧急调配瓶装氧气供应，第三方维保方启用备用氧气流量计、减压阀，呼吸机氧气转换接头，进行安装、调试、备用，保证科室正常工作开展。

12.3.2.3.故障严重或无法及时修复时，立即通知设备厂家到场紧急维修。根据供氧情况报告分管院长，必要时向院长汇报。

12.3.2.4.立即通知供氧公司紧急配送瓶装氧气。

12.3.3.保障措施：

12.3.3.1.定期检查、维护、保养中心供氧设备及管路，发现问题及时处理。

12.3.3.2.中心供氧站备足满氧氧气钢瓶。各临床科室氧气筒需保持有氧且在有效期，无氧或临近效期时应立即通知氧气组进行更换。

12.3.3.3.中心供氧站工作人员应知晓制氧机常见故障及处理方法，并保留设备厂家工程师的联系方式。

12.3.3.4.中心供氧站工作人员实行24小时值班制，应坚守岗位，做到随叫随到。

12.3.3.5.每日交接氧气瓶数量，定期检查维护氧气瓶，确保应急情况下准备充分。

12.3.4.医院特种设备管理制度：

12.3.4.1.特种设备人员须持证上岗并严格遵守安全操作规程。

12.3.4.2.设备执行专人负责制，认真填写运行记录。

12.3.4.3.特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或其它不安全因素应立即整改，或报告院领导处理。

12.3.4.4.特种设备的维护保养应符合法规、规范和技术要求。

12.3.4.5.特种设备的日常维护和保养工作由使用部门负责并做好记录。

12.3.4.6.使用部门必须对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置和附属仪表进行定期校验检修。

12.3.4.7.对特种设备进行科学管理，合理保养，计划检修，巩固提高设备完好率。

12.3.4.8.发现故障及时排除，不能立即排除的故障应详细记录，及时上报，并结合设备检修计划予以排除。

12.3.4.9.定期检查维护，并主动向操作人员了解设备运行情况。

（二） 商务条件

1.响应报价：以最高限价1800元/吨为基准，进行折扣率报价（折扣率举例说明如下：打9折，折扣率为90%，保留小数点后2位，示例：90.55%）。签订合同时折后单价（成交折扣率×最高限价1800元/吨）保留小数点后两位，四舍五入。液氧单价含运输费、税费等完成本项目的一切费用。

2.付款方式：供应商接到采购人通知按批次按需供货，送货上门到采购人指定地点，经双方清点、检查，符合交货要求，验收合格后，采购人按折后单价计算该批次结算金额，采购人收到发票后付款给供应商。每次付款时供应商须提供液氧和运输一体式真实有效全额发票，否则采购人有权拒绝付款。

3.交货地点：吉安市中心人民医院南院区采购人指定地点。

4.交货期：随时接采购人通知，按需供货。

5.结算方式：以实际发生的供货量进行结算，预算总额用完即合同终止。

6.售后响应：满足全年7*24小时服务响应。如货到不及时，需6小时内为医院提供气态氧周转；设备出现故障时，12小时内，需派技术人员到达指定地点提供技术服务，如需紧急维护、维修，3小时内到达现场进行处理。

7.操作培训：合同期内需为采购人相关人员进行免费安全培训，保证采购人操作人员掌握安全操作技能和应急处理措施。

8.验收要求：每批次供货需提供医用液氧出厂时附有的合格证、产品质检报告书，严禁使用不合格产品供货。

9.合同期内，若成交供应商不能及时供货，采购人可自主选择第三方进行采购，成交供应商不得以任何理由干预，采购人从第三方采购产生的差价由成交供应商承担。

10.所提供的货物为原厂生产的合格产品；产品到达采购人指定地点之日起实际有效期不少于10个月。产品的运输和贮存须符合法律规定，并向采购人提供相应运输记录。合同期内发生的一切费用由成交供应商承担。

11.合同期内，成交供应商如因在医用液氧生产、运输、储藏过程中，发生产品质量事故，或因违反国家法律法规生产经营，而受到有关部门查处，不能履行合同；或因自身原因无法经营，导致合同不能履行，所有责任均由成交供应商负责，并承担由此产生的一切费用。院方保留对成交供应商追究法律责任同时，有权提前终止合同。

12.供应商在投标文件制作系统中，在开标一览表的投标报价中需填写折扣率。在分项报价表中要填写投标单价（元）、合价（元）时，须填写预算单价及总价1620000.00，若供应商填写的不是预算金额，将导致采购人在一体化系统中支付金额与实际支付金额不匹配。开标一览表的投标报价未填写折扣率的、分项报价表的单价及合价不等于预算金额的供应商将作无效响应处理。

注：以上技术需求及商务条件必须完全响应，否则视为无效响应。