- 采购需求（总体技术要求及分项技术要求均须完全响应，否则做无效投标处理）

（一）采购条目名称及数量：

| 序号 | 采购条目 | 政府采购品目分类编码 | 数量/单位 | 预算金额 | 进口/国产 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调类 | A02061804 | 1批 | 124.2万元 | 国产 | 本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业 |
| 核心产品： 2匹挂机空调 |  |  |  |  |  |  |

（二）采购标的设备清单

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2匹挂机空调 | 110套 |
| 2 | 3匹挂机空调 | 95套 |
| 3 | 3匹柜机空调 | 21套 |
| 4 | 5匹天井机空调 | 20套 |

（三）技术要求及需求

| 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 2匹挂机空调 | 1、冷暖两用、220V ，能效等级：2级及以上； 2、能效比APF≥4.00； 3、额定制冷量≥5000W； 4、额定制热量≥6600W( 不含电辅加热)； 5、额定制冷功率≤1600W； 6、额定制热功率≤2050W(不含电辅加热)； 7、循环风量≥1000m³/h； 8、空调室内机噪音最大档≤45dB(A)； 9、空调室外机噪音最大值≤54dB(A)； 10、空调材质要求：空调输送制冷剂的所有液管、气管均采用铜材质； 11、标配3米内外机连接铜管和不锈钢支架。 备注：2-6项提供检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章。如发现中标人提供虚假材料，中标人须承担相应法律责任。 |
| 3匹挂机空调 | 1、冷暖两用、220V ，能效等级：2级及以上； 2、能效比APF≥3.70； 3、额定制冷量≥7300W； 4、额定制热量≥9600W( 不含电辅加热)； 5、额定制冷功率≤2060W； 6、额定制热功率≤3500W(不含电辅加热)； 7、循环风量≥1200m³/h； 8、空调室内机噪音最大值≤47dB(A)； 9、空调室外机噪音最大值≤57dB(A)； 10、空调材质要求：空调输送制冷剂的所有液管、气管均采用铜材质； 11、标配4米内外机连接铜管和不锈钢支架。 备注：2-6项提供检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章。如发现中标人提供虚假材料，中标人须承担相应法律责任。 |
| 3匹柜机空调 | - 冷暖两用、220V ，能效等级：2级及以上； - 2、能效比APF≥3.70； 3、额定制冷量≥7200W； 4、额定制热量≥9200W( 不含电辅加热)； 5、额定制冷功率≤2300W； 6、额定制热功率≤3000W(不含电辅加热)； 7、循环风量≥1200m³/h； 8、空调室内机噪音最大值≤49dB(A)； 9、空调室外机噪音最大值≤58dB(A)； 10、空调材质要求：空调输送制冷剂的所有液管、气管均采用铜材质； 11、标配4米内外机连接铜管和不锈钢支架。 备注：2-6项提供检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章。如发现中标人提供虚假材料，中标人须承担相应法律责任。 |
| 5匹天井机空调 | 1、冷暖两用、380V ，能效等级：2级及以上； 2、全年性能系数APF≥3.20； 3、额定制冷量≥12000W； 4、额定制热量≥13500W( 不含电辅加热)； 5、额定制冷功率≤4950W； 6、额定制热功率≤4950W(不含电辅加热)； 7、循环风量≥1800m³/h； 8、空调室内机噪音最大值≤55dB(A)； 9、空调室外机噪音最大值≤65dB(A)； 10、标配不锈钢支架； 备注：2-6项提供检测报告原件扫描件，并加盖投标人公章。如发现中标人提供虚假材料，中标人须承担相应法律责任。 |
| 材料需求 |  |
| 安装材料 | - 增加2匹空调铜管550米； - 增加3匹空调铜管350米； - 增加5匹空调铜管600米； - 水钻开孔280个； - 漏电保护开关226个； - 增加本次采购的246台空调正常运行制冷剂的量。 |

- 二、商务条款（商务条款须完全响应，否则投标无效）

| 序号 | 商务条款名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 南昌市第一中学（华侨城校区） |
| 2 | 交货期 | 自合同签订生效后30日内交货并完成安装调试。 |
| 3 | 付款方式 | 本项目合同签订后，预付30%合同款，空调设备全部到达安装地点后采购方支付40%合同款，剩余30%合同款安装调试完毕并通过验收后支付。 |
| 4 | 安装调试 | 产品的施工由成交供应商按照投标产品的主要说明书的规定进行安装调试，若发生任一项指标不符合技术规范书要求，成交供应商应免费更换其不合格产品，使之达到技术规范书要求，所有费用由成交供应商负担。项目施工和产品安装调试技术要求必须满足国家有关规定和标准。 |
| 5 | 验收 | 交货时，成交供应商先将所有产品送至采购人指定地点，采购人对产品的数量及运行效果进行预验收，验收合格后并出具一份详细收货清单，再由成交供应商派专业人员进行安装调试。验收费用由中标方支付。预验收不合格，采购人有权终止合同。 |
| 6 | 售后服务要求 | 1）响应供应商必须提供所响应产品质量保证期为6年的免费质量保证期；质量保证期均由最终验收合格之日起计算。在质量保证期内，如设备经过维修更换部件，则该部件质量保证期应以维修后正常工作之日起（以维修记录日期为准）重新计算； 2）成交供应商在接到采购人维修通知后服务响应时间为12小时，对所提出的维修要求做出实质性反应，提供应急策略，通过电话或网络可以解决的故障必须在24小时内处理完毕，需要到达现场才能处理的故障必须在48小时内到达现场并解决问题（节假日照常服务）。如到达现场48小时仍不能排除故障，应在3个日历日内提供同类替代产品或配件，保证采购人正常使用。 3）成交供应商须承诺所响应产品的售后服务均由售后服务团队提供，采购人直接与中标供应商对接一切售后问题。 4）为确保用户正确安全使用本产品，对产品提供完善的产品售后服务。在产品安装、调试、验收过程中，必须派专业技术人员进行现场服务，确保产品能正确安装、调试和使用。 5）为保证施工安全，安装工人需持制冷与空调作业、高处作业证、电工作业证、焊接与热切割作业证作业 |
| 7 | 履约保证金 | 1.履约保证金金额：合同金额的5%； 2.履约保证金递交方式：合同签订后5个工作日内，成交供应商应以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人递交履约保证金。 3.履约保证金退还方式、时间、条件：履约保证金在本合同履行完毕并验收合格后，由成交供应商向采购人提出退还履约保证金申请，采购人收到成交供应商申请后15个工作日内一次性退还。 4.履约保证金不予退还情形：签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 5.逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因成交供应商原因造成除外。 |
| 8 | 培训 | 产品安装、调试后，根据用户要求，免费在用户工作地为用户（不限人数）培训。确保用户熟练及独立操作使用设备，承诺不限时间，直到用户完全掌握设备操作、使用为止。培训费用包含在项目总价内，由成交供应商承担。 |