技术需求（技术要求，投标人必须全部满足，否则视为投标无效。）

- 项目概况：本项目为2026年重大重点项目（南昌视频通讯社技术大楼利旧改造工程和南昌广播电视台利旧修复工程）配套项目，社会关注度高、落地时效要求严。采购标的包含空调室内外机整机设备共计376台，采购范围涵盖空调设备原厂全新整机供货、运输配送、上楼就位、标准化专业安装、全套安装辅材配套、外机固定防护配套设施加装、设备调试运行、验收交付及长期质保售后全流程服务，所有工作内容全包包干、一次性到位。投标人应结合本项目实际需求特点，充分考虑本次采购数量、交货安装地点、交货时间、付款周期、备货供货安装周期、施工环境复杂、产品质量安全、后期运维等全部风险。不得以低于成本价恶意竞争，中标后必须确保产品为原厂全新正品、安装规范、履约到位、售后及时。若存在弄虚作假、以次充好、偷工减料、拖延工期、推诿售后等行为，采购人有权取消中标资格、解除合同、追究法律责任，并上报监管部门列入不良行为记录。

- 采购需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 政府采购品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 预算金额（万元） | 是否进口 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1P挂机 空调 | A02061804 | 套 | 23 | 8.4 | 否 | 工业 | 含空调安装费用，包括但不限于：外机支架、外机保护罩、安装耗材、室内外铜管连接 |
| 2 | 1.5P挂机空调 | A02061804 | 套 | 150 | 59.6 | 否 | 工业 | 含空调安装费用，包括但不限于：外机支架、外机保护罩、安装耗材、室内外铜管连接 |
| 3 | 3P柜机 空调 | A02061804 | 套 | 169 | 101.4 | 否 | 工业 | 含空调安装费用，包括但不限于：外机支架、外机保护罩、安装耗材、室内外铜管连接 |
| 4 | 5P柜机 空调 | A02061804 | 套 | 34 | 30.6 | 否 | 工业 | 含空调安装费用，包括但不限于：外机支架、外机保护罩、安装耗材、室内外铜管连接 |

3、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 数量（套） | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1P挂机空调 | 23 | 1、1P空调 2、能效等级：不低于1级（1级最高） 3、变频 4、制冷量：≥2600W，制热量≥4200W 5、电源环境：220V单项 6、热泵型冷暖两用 7、颜色：纯白 8、产品外观：方形结构，正面出风 9、空调制冷和制热系统要求为纯铜管 |
| 2 | 1.5P挂机空调 | 150 | 1、1.5P空调 2、能效等级：不低于1级（1级最高） 3、变频 4、制冷量：≥3500W，制热量≥4600W 5、电源环境：220V单项 6、热泵型冷暖两用 7、颜色：纯白 8、产品外观：方形结构，正面出风 9、空调制冷和制热系统要求为纯铜管 |
| 3 | 3P柜机空调 | 169 | 1、3P空调 2、能效等级：不低于1级（1级最高） 3、变频 4、制冷量：≥7200W，制热量≥9200W 5、电源环境：220V单项 6、热泵型冷暖两用 7、颜色：纯白 8、产品外观：方形柜式结构，采用正面出风设计，不接受圆柱式（圆筒形）的产品外观 9、空调制冷和制热系统要求为纯铜管 |
| 4 | 5P柜机空调 | 34 | 1、5P空调 2、能效等级：不低于2级（1级最高） 3、变频 4、制冷量：≥12000W，制热量≥13000W 5、电源环境：380V单项 6、热泵型冷暖两用 7、颜色：纯白 8、产品外观：方形柜式结构，采用正面出风设计，不接受圆柱式（圆筒形）的产品外观 9、空调制冷和制热系统要求为纯铜管 |

（1）所提供的货物须为全新未使用过，符合国家相关标准的产品。

（2）所投产品若发生专利权纠纷，由中标供应商承担一切法律责任。

（3）中标供应商须负责本次采购空调的所有安装工作(包括但不限于空调室内外机的摆放及安装、铜管连接、外机高空吊装、外机支架和保护罩安装、室内空开漏保安装，室内电源线牵引、内机挡风板安装、排水管接引、水钻打洞，打洞所需不燃材料，套管，防水胶等)，不另计费用。

（4）所有空调须配置并安装相应大小的纯白色蜂窝式挡风板(ABS材质)。

（5）所有规格空调标配:室内机原厂标配遥控器(遥控器:室内机数量按1:1配置，至少包含开关机、风速风向温度调节等功能，含电池)、冷媒管道、排水管、铜管、电源线、外机不锈钢支架、外机保护罩等全部附件。

（6）铜管要求:每套空调铜管及冷媒管保温棉等相关配件按使用单位实际场地安装需求进行铺设，不另计费用。

（7）外机不锈钢支架及保护罩要求:每套标配一套适配外机尺寸的不锈钢材质支架，厚度不低于2.2mm；配套外机保护罩要求为铝合金材质，板材厚度不低于1.2mm，表面需喷涂保护涂层，通风率应保证不低于70%；5P外机空调保护罩34个，尺寸以所投品牌外机相匹配，其余1P、1.5P、3P空调外机保护罩共计342个，尺寸以3P外机尺寸为准并与所投品牌外机相匹配，实际数量以签订合同为准。

（8）所有规格空调，每套均须配套提供与该空调功率相匹配的空气开关及漏电保护装置(或漏电保护断路器)

（9）5P空调要求能效等级不低于2级，其他功率空调（1P、1.5P、3P）能效等级不低于1级，所有空调必须为变频、热泵型冷暖两用空调，空调制冷和制热系统要求为纯铜管。1P、1.5P、3P规格空调电源环境为220V单相，5P规格空调电源环境为380V三相。

4、售后要求

（1）空调及外保护罩质保期不低于6年（自验收合格之日起算），实际质保期以成交供应商承诺为准。

（2）质保期内设备由于非人为因素造成的故障，承包人负责免费维修；同时负责在质保期内每年对设备提供两次免费保养维护服务。

（3）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之时起半小时内做出响应，12小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，但费用由承包人承担。

（4）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

5、其他要求

（1）中标供应商应在30天内完成所有空调安装，具体开工时间以使用单位书面通知为准。

（2）投标总报价不得超过本项目最高限价，否则投标无效。所投全部空调(含柜机、挂机)须为同品牌产品，其中同匹数空调须为同一型号，否则投标无效。

（3）使用单位负责提供空调电源至空调内机旁，其余所有工作均由中标供应商负责。

（4）本项目为交钥匙工程，总价包干，在安装过程中实际如需要增加铜管等辅材或本表中未列辅材，所产生的所有费用全部由中标人承担（现场环境情况投标人可自行踏勘）。

商务要求（商务条款必须完全满足，否则作无效响应处理。）

| 序号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式（进度和方式） | （1）验收时间为交付、安装调试试运行后60天。 （2）合同项下全部货物交付、安装调试完毕并验收合格后，即为具备支付条件。 （3）供应商应在验收合格后向使用单位开具合法有效的发票。 （4）在请款材料（发票等）齐备且其预算所属财政资金已下达的前提下，第一次支付时间为验收合格后30日内，支付合同金额的100%到供应商账户， |
| 2 | 合同履行期 （交货期/交付时间） | 中标供应商应在30天内完成所有空调安装及验收申请，具体开工时间以使用单位书面通知为准。 |
| 3 | 交货（服务）地点 | 南昌市青山湖区北京东路1858号 |
| 4 | 质保和售后服务要求 | （1）质量保证期以中标供应商提供的设备通过最终验收合格并办理移交手续之日起计算不低于6年的免费质量保证期(耗材除外)，质保期应能在空调制造商备案可查（在项目申请验收时，中标供应商应同时向使用单位出具有效的制造商出具的质保期证明材料）。凡因正常使用出现的质量问题，中标供应商应提供免费原厂维修或更换服务（含包装、运输可能涉及的费用），中标供应商提供24小时报修电话，并委派专人全程负责本项目的原厂售后工作。对更换或修复的零部件从更换或修复之日起重新计算质量保证期。 （2）中标供应商需承诺所供空调为全新原厂正品，符合国家相关标准及本招标文件要求，若发现设备为翻新机、返修机、串货机或假冒伪劣产品，将被追究法律责任，并上报监管部门列入不良行为记录，同时供应商承担由此导致的工期延误及损失。 （3）响应要求。属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之时起半小时内做出响应，12小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，但费用由承包人承担。 （4）质保期内，若使用单位设备发生故障，中标供应商须根据故障实际情况无偿提供维修、更换服务，实行包工包料，不得向使用单位另行收取任何维修、配件及人工等相关费用。 （5）质保期内，若供应商未按约定提供售后服务，每逾期 1天，按合同总金额的0.3‰支付违约金。 （6）技术服务：在进行最终验收之前，中标供应商必须将所有相关技术资料（包含并不仅限于：所提供产品的使用说明书、合格证、服务手册等）交使用单位留存备案。 （7）中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |
| 5 | 交货包装、运输要求 | 中标供应商交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》与、《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准规定。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由中标供应商承担。 |
| 6 | 安装、验收 （履约验收） | 一、设备安装 （1）安装前，中标供应商需提交详细的安装施工方案、安全方案，经使用单位确认后方可施工。 （2）安装人员必须具备相应资质，高空作业人员需持高空作业证上岗，施工过程中严格遵守安全操作规程，做好安全防护措施（如安全带、安全网等），并遵守使用单位的安全管理要求。 （3）安装工作须符合国家（行业）各项技术与安全规范及采购文件附件《安装要求》。 （4）安装施工期间发生的一切安全事故（包括人员伤亡、财产损失等），全部由中标供应商承担责任，采购人不承担任何连带责任；因安装不规范导致漏电、漏水、坠落、墙体损坏等问题，由中标供应商负责无偿整改、维修，并承担由此造成的全部损失。 二、设备验收 1、验收时间与验收主体： （1）交付、安装调试试运行60天后，由中标供应商向使用单位提出验收申请，根据制定的具体验收方案，由使用单位在收到供应商验收申请的五个日历天内组织开展整体自主验收工作。本项目验收主体为使用单位。 （2）使用单位有权视自主验收情况，聘请具有资质的第三方检验机构进行抽验工作，相关检验检测和验收所发生的费用全部由中标供应商承担。 2、验收标准： （1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准要求。 （2）符合招标文件要求和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求 （3）货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准 （4）如招标文件的技术要求或招标文件中承诺的技术要求，高于国家或行业标准，以高的标准进行验收。 （5）结合本项目空调服务于广播电视台的特殊性，所有空调安装完毕后，须进行压力测试，连续带冷（热）源的试运行不应少于4小时，试运行期间应无故障、无异常振动与声响，各运行参数应符合设计要求及采购文件、中标供应商投标文件规定。试运行合格后，方可进行最终验收。 3、验收结果处理： 验收合格：由使用单位发起签署履约验收文本。 验收不合格：由使用单位出具《整改通知书》，明确整改要求及期限，中标供应商需在3个日历天内完成整改，整改完成后重新申请验收；累计2次验收不合格，使用单位有权解除合同，不予支付款项。 |
| 7 | 保险 | 中标供应商可根据采购项目需求确定是否购买运输保险并承担由此产生的一切费用。如行业或国家另有规定的从其规定。 |
| 8 | 培训要求 | （1）中标供应商应派遣精通业务的、健康的、合格的技术人员到合同货物的安装现场提供技术服务。 （2）中标供应商根据自身的培训政策和使用单位的具体要求，直接向使用单位提供培训，包括设备使用、管理、维护等内容。 |
| 9 | 其它要求 | （1）本项目严禁转包、违法分包，若发现供应商存在转包、分包行为，采购人有权解除合同，没收履约保证金，并追究供应商违约责任，同时上报监管部门处理。 （2）本项目投标报价为固定总价（含空调本体、配件、送货、安装、调试、税费、质保、售后，验收工作涉及的相关检测检验等一切费用），至本项目完成，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 10 | 履约保证金 | （1）履约保证金用于补偿因中标供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。 (2)本项目的履约保证金为合同金额的3%。 (3)履约保证金的缴纳时间和缴纳方式:中标供应商在合同签定之日起七个工作日内可自主选择采用转账或者金融机构出具的保函方式等非现金形式，提交至采购人。 (4)履约保证金的退还:所有货物、服务验收合格后如无质量问题，采购人在七个工作日内按原缴纳方式退还。 (5)中标供应商如未能履行合同约定的相关义务，采购人在书面通知供应商后，有权不予退还其履约保证金:如提交保函的，则有权向保证方依法取得赔偿。采购人逾期退还履约保证金的，应按合同约定对中标供应商受到损失予以补偿。 (6)履约保证金不予退还的情形: 1、中标供应商不能履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的。还应当对超过部分予以赔偿。 2、其他违反国家相关法律法规的情形。 |