第五章  采购需求
一、采购需求表
	[image: image1.png]


名

内

容
	称
	
详见谈判邀请

	数量
	
详见采购要求

	交货期
	详见采购要求

	交货地点
	详见采购要求

	安装地点
	详见采购要求

	备注
	


二、采购要求
技术需求

1、供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。所有货物的知识产权问题，由各供应商自行负责。本询价通知书提出的是最低限度的要求，供应商的方案应达到或优于本询价通知书要求，且符合国家有关强制性标准和规范要求。
2.空调技术参数要求 
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	5P空调
	1、冷暖两用、380V、一级能效及以上

2、APF：≥3.5

3、额定制冷量（W）：≥ 12000
4、额定制热量（W）：≥14000（不含电辅加热）
5、额定制冷功率（W）：≤4500
6、额定制热功率（W）：≤4600（不含电辅加热）
7、室内最大噪音值dB(A)：≤55
8、室外最大噪音值dB(A)：≤60
9、电辅热输入功率（W）：≤3800
10、电源（V~/Hz）：380V/3N~/50Hz
11、循环风量(m³/h）：≥2000

12、本项目产品必须通过CCC 认证 

	11
	台

	2
	3P空调
	1、冷暖两用、220V、二级能效及以上

2、APF≥：4.0

3、额定制冷量（W）：≥7200

4、额定制热量（W）：≥9500（不含电辅加热）
5、额定制冷功率（W）：≤2100
6、额定制热功率（W）：≤2900（不含电辅加热）
7、电辅加热功率≤2100W

8、循环风量(m³/h）≥1200
9、空调室内机噪音最大值≤47dB(A)

10、空调室外机噪音最大值≤56dB(A)

11、电源（V~）：220V

12、空调材质要求：（1）空调制冷剂全部管路、液态管路和气态管路为全铜材质；（2）空调所用电机（含室内风机、室外风机、压缩机电机）均采用铜绕组；（3）空调室外机风叶均采用原生料（即未经回收再生的全新原材料）生产制造；（4）空调室内机蒸发器盘管与室外机冷凝器盘管的铜管直径≥6.0mm 

13、本项目产品必须通过CCC 认证 

	25
	台

	3
	大1.5P空调
	1、冷暖两用、220V、二级能效及以上

2、APF≥4.5

3、额定制冷量（W）：≥3500

4、额定制热量（W）：≥4200（不含电辅加热）
5、额定制冷功率（W）：≤1100
6、额定制热功率（W）：≤1250（不含电辅加热）
7、电辅加热功率≤1000W

8、循环风量(m³/h）≥600

9、空调室内机噪音最大值≤43dB(A)

10、空调室外机噪音最大值≤53dB(A)

11、电源（V~）：220V

12、空调材质要求：（1）空调制冷剂全部管路、液态管路和气态管路为全铜材质；（2）空调所用电机（含室内风机、室外风机、压缩机电机）均采用铜绕组；（3）空调室外机风叶均采用原生料（即未经回收再生的全新原材料）生产制造；（4）空调室内机蒸发器盘管与室外机冷凝器盘管的铜管直径≥5.5mm 

13、本项目产品必须通过CCC 认证 

	25
	台


注：根据财政部、国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》【财库〔2019〕19 号】文件,空调设备为政府强制采购的节能产品，供应商对照本项目采购清单，须在响应文件中提供所投产品对应型号的节能产品认证证书原件扫描件。
（二） 商务条件
1、付款方式：所有货物安装并验收合格后支付合同总价的100%货款。

2、交货期：合同签订后15日内完成供货、安装、调试、培训等，确保产品一切正常，并通过验收交付使用。空调安装具体时间以采购人通知时间为准。
3、延期交付处理：
（1）如果成交供应商没有按照合同规定或采购人同意延长的时间交货，每延期一天， 按合同总金额的 0.1‰交付违约金（但违约赔偿费的最高限额为合同总金额的5％）；如果供应商在达到最高限额后仍不能交付的，采购人可终止合同，因此产生的一切经济损失由中标人承担；
（2）因质量问题延期交付设备时，按延期交付产品处理；
4、履约保证金：成交供应商应在合同签订后五个工作日内向采购人提交合同总价的10%作为履约保证金，履约保证金可以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金退还：成交供应商履行完合同约定权利义务事项后提出申请，采购人收到申请后在10个工作日内无息退还成交供应商履约保证金。
5、交货（安装）地点：江西省赣州监狱。

6、售后服务：供应商所投产品需为原厂原装全新正品、享受原厂质保和售后服务。如遇到突发性故障报修电话后，成交供应商需在20分钟内响应，1小时内赶到现场并及时排除故障。所有货物保修服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的费用均由成交供应商承担。
7、质保期：本项目整体提供 6 年及以上免费原厂质保（规格、技术要求有明确要求质保时间的，以其要求为准），免费质保期从验收合格之日起计算（技术要求有更高要求的，以技术要求为准）。售后服务期内保修和上门服务费用均包含在项目报价中。产品保修期为厂家提供的为该产品提供的标准原厂保修期。其他附件及材料必须符合国家有关标准。
质保期内，所有硬设备和软件维修、维保均为上门免费，每一年时间提供一次免费检查及清洗维护。保证设备正常使用。质量保证期内售后服务发生的一切费用由成交供应商承担。
8、本项目为交钥匙工程，供应商报价应包含所采购设备的运输、吊装、铜管、安装、安装垃圾清运及处理等费用，采购人不额外支付其他费用。成交供应商必须自行现场确认安装需求与安装实施方案，并将实施方案以书面形式交于采购单位审核确认；经采购单位确认后在安装实施方案签字盖章并发放现场勘查确认函。

9、安装调试及产品验收
（1）安装调试：由成交供应商送货上门并负责安装调试，用户不再支付任何费用（含增加连接铜管、电线和外机支架等）。自安装工作一开始，成交供应商应允许采购人的工作人员一起参与现场的系统安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。
（2）货物验收：所有货物，含设备、材料等到安装现场，采购人和供应商双方共同按合同清单核对货物名称、规格型号、数量、生产厂家，符合合同要求才能进场安装，不合格立即更换，直到提供合格货物为止。
（3）初步验收：采购人和供应商双方共同参与，按询价通知书及合同要求规格型号、数量、外观质量进行初步验收；
（4）最终验收：使用验收，供货产品经采购人使用部门实际测试使用一周后 ，满足询价通知书、合同的功能、质量要求。

10、产品要求
（1）投标产品技术参数必须符合询价通知书要求、质量可靠，若投标时弄虚作假，投标产品达不到询价通知书技术要求，采购人有权将相关情况上报监管部门进行处理，所有责任由成交供应商承担。
（2）投标产品必须是合法厂家生产的全新、合格的产品，符合国家的质量标准，通过正规渠道获得。合同签订时，采购人有权要求供应商提供投标主要产品制造商出具的供货证明、售后服务承诺；若不能提供，经查实存在虚假应标，采购人可依据相关法律法规处理或上报，一切责任由成交供应商承担，并由成交供应商赔偿相关损失。
（3）成交供应商或制造商对由于产品质量缺陷而发生的任何故障负责赔偿，并承担由此发生的所有费用。

（4）供应商所投产品的制造商应具有该产品完全的知识产权，投标产品的任何版权、专利等知识产权纠纷及责任由成交供应商或制造商处理及承担，且不得损害采购人权益。

11、特别要求：
（1）空调安装连接管线，包括铜管、冷凝水管、其它线缆等，长度不做统一规定，供应商自行确认（包括超出标配原装管的情况），在总价中包干。
（2）冷凝水管的安装应避免水管内积水后下沉导致排水不畅的情况。如果管线在吊顶板之下，应整齐并牢固固定；如果管线在吊顶板之上，应保证吊顶板拆装复原。
（3）预留穿墙孔洞由成交供应商自行确认，如位置不对，需重新钻洞，不再另行增加费用，在总价中包干。
（4）空调外机应加地脚螺栓，保证稳固，包括三脚架及安装所需的配件由成交供应商提供。
（5）室内外机的安装均应保证整体“横平竖直”，任何室内机的高度及水平位移差不得超过 2CM（排水倾斜除外），任何室外机的高度及水平位移差不得超过 2CM。超差情况由供应商调整或者重新安装，否则视为不合格。
（6）成交供应商应严格按要求进行安装后的试机运行等检验工作。
（7）每台空调须具有生产厂家的保修卡，主机所有附件配件为原厂生产，所投产品需具有国家强制性3C认证。空调铜管、电线、插头等辅件必须符合国家质量标准，空调在开箱检验时必须完好，数量、质量及性能不低于双方协定的质量及性能标准的要求。
注：以上技术需求、商务条件供应商必须全部响应（满足或优于），否则其响应无效。


