一、货物需求表

| 名 内 容 | 称 | 江西省公安厅数据中心6号机房扩容项目包1第二次 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 交货期 |  | 合同签订完成后中标人60个工作日内完成设备的全部到货工作，设备全部到货后，120个工作日内完成完成所有建设并开展初验。初验后开展为期6个月的试运行工作，试运行合格后，由承建方申请开展对项目的最终验收 |
| 交货地点 |  | 采购人指定地点 |
| 安装地点 |  | 中标供应商须在合同规定的时间内将货物交至采购人指定的位置，有关运输和保险的一切费用由中标供应商自行承担 |
| 备注 |  | 投标报价均以人民币/元报价，投标人报价须包含所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、现场回访、实地巡检、税金、招标代理服务费等费用均包含在投标总价中。 |

二、采购需求

（一）技术需求

一、项目概况

根据江西省公安厅信息化建设需要，结合江西省公安厅数据总线机柜空余率不足4%的现状，为满足未来5年江西省公安厅信息化发展需要，江西省公安厅需对厅数据中心6号机房进行扩容和建设。

本次机房扩容项目设计包含1个预留机机房（六号）和1个UPS室（三号）。因原水冷空调使用故障频发制冷效果不能达到要求，故本次将在：1号、2号蓄电池机房各新增27KW制冷量上送风房间级空调2台；专网机房新增50KW制冷量下送风房间级空调1台。六号机房340平方米，三号UPS室291平方米，共计631平方米。其主要建设内容如下：

1、6号机房总体规划3套双排封闭冷通道系统，1套单排封闭冷通道，机柜总数134台；其中配电列头柜7台，IT机柜113台，网络机柜14台；满足未来3-5年信息系统设备的发展需求。

2、6号机房设计有18台列间级模块化精密空调（65kW制冷量），风冷方式，在1、2号电池室各增加1台27KW房间级精密空调（上送风）;在专网机房增加1台50KW房间级精密空调（下送风）

3、6号机房共设计有4台600KVA UPS主机组成，每台UPS配置240节2V-800AH蓄电池，总共配置960节2V-800AH蓄电池。

其它说明：

1、本次机房扩容分为强电和机房两个专业，其中配电部分存在两个专业的分工对接，具体如下：强电专业（B包）负责将2根3150A母线从地下一层备用配电房引入至3号UPS室的进线柜A、进线柜B处。机房专业（A包）负责提供进线柜A、进线柜B并对上述母线进行端接。

2、本项目使用的桥架、管材、线缆等均需满足国标。

3、机房装饰所用设备及材料均不得低于国标要求，材料进场前提供合格证。

注：1.本项目为“交钥匙工程”，项目部署实施中所需配套设备和耗材（包括但不限于线缆、铜管、支架、联动部件等）需无条件免费提供，确保项目顺利实施。

二、技术需求

6号机房扩容建设清单

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温隔热楼地面 | 19mm厚的橡树保温板（阻燃） | m2 | 340 |  |
| 2 | 铝板 | 0.6mm厚 | m2 | 340 |  |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 不锈钢100mm高，0.6mm不锈钢饰面，内夹9mm防火板。 | m | 76 |  |
| 4 | 防静电地板 | 硫酸钙防静电地板架高600mm楼地面，600*600*32，HPL帖面,1.2mm.背面0.35防腐镀锌钢板,侧面粘贴导静电胶条,集中载荷：450kg,均布载荷:2347Kg | m2 | 340 |  |
| 5 | 防水围堰 | 1.红砖基层，100mm宽*100mm，220m长，高挡水坝。 2.包含混凝土砌筑、模板搭拆、磨光找平、刷防水涂料、刷防尘涂料等 | m3 | 2.2 |  |
| 6 | 玻璃隔断 | 防火防爆，12mm厚 | m2 | 124 |  |
| 7 | 玻璃门 | 防火防爆，1400mm*2200mm | 套 | 2 |  |
| 8 | LED防爆灯 | 3号UPS室防爆灯，300*1200mmLED灯，功率60W | 套 | 28 |  |
| 9 | 防爆双开开关 | 额定电压：220V 额定电流：10A 防爆标志：EX 材质：铝合金外壳 | 个 | 3 |  |
| 10 | 防爆单开开关 | 额定电压：220V 额定电流：10A 防爆标志：EX 材质：铝合金外壳 | 个 | 3 |  |
| 11 | 照明桥架 | 100*50 | 米 | 77.76 |  |
| 12 | 照明线 | BYJ3*2.5 | 米 | 200 |  |
| 13 | 管材 | JDG25 | 米 | 100 |  |
| 二、防雷接地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地均压环 | 紫铜排40*4mm | m | 110 |  |
| 2 | 铜箔 | 100*0.3 | m | 1000 |  |
| 3 | 绝缘端子 | 8# | 个 | 96 |  |
| 4 | 接地线 | BVR35mm2 | m | 50 |  |
| 5 | 接地线 | BVR16mm2 | m | 100 |  |
| 6 | 接地线 | BVR6mm2 | m | 600 |  |
| 7 | 等电位接地箱 | 等电位联结端子箱,定制紫铜40*4含接地汇流排 | 项 | 1 |  |
| 三、不间断电源系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲UPS主机 | 1. 采用模块化UPS，单机支持扩容≥600KVA，含6台额定容量≥100KVA的功率模块。（在线式）。 2.UPS采用先进的三电平逆变技术或四电平逆变技术，采用IGBT整流技术，输出稳定交流电压，降低能力损失、提高转换效率。 3. UPS具备高效率的UPS系统，UPS主机市电输入电压能对逆变模块输出电压进行补偿，减少UPS系统在经过两次变换后的能量损失，提升UPS效率。 4.UPS具备预警功能、智能录波、电池管理、分时启动、负载测试等功能。 5.输出功率因数（额定功率/输出有功功率）：1。 6.系统效率：正常市电逆变模式下，系统效率:30%负载时≥97%;50%负载时≥97%;80%负载时≥96%。、7.600KVA 模块化 UPS整流器输入性能在符合 D/T 2165-2017《通信用模块化交流不间断电源》标准的基础上。满载时，输入电流谐波: 30%额定非线性负载＜15% 50%额定非线性负载＜10% 100%额定非线性负载＜5% 100%额定非线性负载输入功率因数≥0.99。 | 台 | 4 |  |
| 2 | UPS主机承重底座 | 1、L50镀锌角铁支架，根据设备尺寸定制（详见设计图纸） 2、8#槽钢支架 | 台 | 4 |  |
| 3 | 胶体蓄电池 | 1.采用全密封阀控式免维护胶体蓄电池，电池容量为2V800AH,标配一体化防漏液托盘。 2.浮充使用寿命≥10年长寿命系列电池，核对性充放电次数大于600次，并满足事故负荷供电所需时间。 3.蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于 3%，内阻低，大电流放电性能卓越，蓄电池内阻稳定，均衡性好。 4.当蓄电池室内温度在+5℃- +50℃时仍能满足UPS 满负荷供电要求。 5.该电池的维护简便，当温度在+15℃- +25℃时无须根据环境温度而调整浮充电压进行温度补偿。 6.蓄电池正常使用中不会产生腐蚀气体。 7.蓄电池间应采用防止反极性错误的电池间连接线，连接线、终端接头应选用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池在充电过程中，蓄电池外部遇明火时，不应产生内部爆炸。 8.所提供蓄电池应为无镉电池，蓄电池正负极板镉元素平均含量不超高电池板总质量的0.002%。 9.蓄电池热失控敏感性要求:蓄电池在满足检验依据为YD/T1360-2005《通信用阀控式密封胶体蓄电池》或YD/T799-2024《通信用阀控式铅酸蓄电池》的相关要求，且蓄电池热失控敏感性(每24h的电流增长率)≤50% 10.蓄电池再充电性能要求:蓄电池在满足检验依据为YD/T1360-2005《通信用阀控式密封胶体蓄电池》或YD/T799-2024《通信用阀控式铅酸蓄电池》的相关要求，且恒压充电24h的再充电能力因素应≥85% 11.蓄电池容量一致性要求:蓄电池在满足检验依据为 YD/T1360-2005《通信用阀控式密封胶体蓄电池》或YD/T799-2024《通信用阀控式铅酸蓄电池》的相关要求,且同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量的差值与整组蓄电池的平均容量值之比应≤5%。 | 节 | 960 |  |
| 4 | 电池柜 | 尺寸：≤7550*1000*1600，（根据承重采用国标钢材） | 台 | 4 |  |
| 5 | 电池连接铜排 | T2紫铜排，50*5，每套含108mm长铜排468根，705mm长铜排3根 | 套 | 4 |  |
| 6 | 电池连接线 | 电池架跨层跳线，每套含1000mm长跳线6根，350mm长跳线4根，配套铜鼻子，ZABVR240m㎡线缆 | 套 | 4 |  |
| 7 | 电池开关箱 | 箱体尺寸：900H*600W*300D，含1250A直流空开，配套铜排等 | 台 | 4 |  |
| 8 | 电池柜承重底座 | 1、L50镀锌角铁支架，根据设备尺寸定制（详见设计图纸） 2、10#槽钢支架 | 台 | 4 |  |
| 四、配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进线柜1AA1、1BB1 | 1、断路器配置：框架断路器3P/3200A*1个； 2、防雷要求：防雷1套； 3、框架断路器要求：框架断路器采用抽屉式框架断路器。框架断路器采用三段式保护断路器。 4、监测显示：每个断路器都配置智能仪表1个，可测量三相相/线电压、三相电流、零序电流、三相有功/无功/视在/功率因素、总有功/无功/视在/功率因素、频率、电流不平衡等。具备电能计量、谐波测量（总电压/电流畸变率，2-31次谐波含有率）。标配RS485通讯接口，采用MODBUS协议，可免费接入第三方监控系统。 5、柜体要求：柜体板材要求为冷轧板；柜体颜色由采购人确定。 6、柜体母线应采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线需满足国标要求，铜排纯度达到99.96%以上。 | 套 | 2 |  |
| 2 | UPS输入柜1AA2、1AA3、1BB2、1BB3 | 1、断路器配置：框架断路器3P/1250A*2个、框架断路器3P/800A*1个； 2、框架断路器要求：框架断路器采用抽屉式框架断路器。框架断路器采用三段式保护断路器。 3、监测显示：每个断路器都配置智能仪表1个，可测量三相相/线电压、三相电流、零序电流、三相有功/无功/视在/功率因素、总有功/无功/视在/功率因素、频率、电流不平衡等。具备电能计量、谐波测量（总电压/电流畸变率，2-31次谐波含有率）。标配RS485通讯接口，采用MODBUS协议，可免费接入第三方监控系统。 4、柜体要求：柜体板材要求为冷轧板，柜体颜色由采购人确定。 5、柜体母线应采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均满足国标要求，铜排纯度达到99.96%以上。 | 套 | 4 |  |
| 3 | UPS并机输出柜1AU1、1BU1 | 1、断路器配置：框架断路器3P/1250A*2个、框架断路器3P/2500A*1个； 2、防雷要求：防雷1套； 3、框架断路器要求：框架断路器采用抽屉式框架断路器。框架断路器采用三段式保护断路器。 4、监测显示：每个断路器都配置智能仪表1个，可测量三相相/线电压、三相电流、零序电流、三相有功/无功/视在/功率因素、总有功/无功/视在/功率因素、频率、电流不平衡等。具备电能计量、谐波测量（总电压/电流畸变率，2-31次谐波含有率）。标配RS485通讯接口，采用MODBUS协议，可免费接入第三方监控系统。 5、柜体要求：柜体板材要求为冷轧板，柜体颜色由采购人确定。 6、柜体母线应采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从满足国标要求，铜排纯度达到99.96%以上。 | 套 | 2 |  |
| 4 | 空调配电柜KTAP6-1、2 | 1、断路器要求：进线输入开关：塑壳断路器3P800A*1个，馈线：塑壳断路器3P80A*21个。 2、防雷要求：防雷1套； 3、塑壳断路器要求：400A以上塑壳断路器采用电子式三段保护功能断路器。250A及以下塑壳断路器采用热磁式两端保护功能断路器。 4、监测显示：采用可测量总输入三相相/线电压、三相电流、零序电流、三相有功/无功/视在/功率因素、总有功/无功/视在/功率因素、频率、电流不平衡等。具备电能计量、谐波测量（总电压/电流畸变率，2-31次谐波含有率）。标配RS485通讯接口，采用MODBUS协议，可免费接入第三方监控系统。 5、柜体要求：柜体板材要求为冷轧板，机柜正面侧需有二次防护面板，柜体前门采用单开钣金门，后门采用双开钣金门，柜体颜色由采购人确定。 6、柜体母线应采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均满足国标要求，铜排纯度达到99.96%以上。 7、柜体规格：2000mm高*600mm深*800宽； | 套 | 2 |  |
| 5 | 精密配电柜 | 1、断路器要求：双母线设计，进线断路器为3P400A*2个，馈线：3P32A*40个、1P32A*6个。 2、防雷要求：防雷2套； 3、塑壳断路器要求：400A以上塑壳断路器采用电子式三段保护功能断路器。250A及以下塑壳断路器采用热磁式两端保护功能断路器。 4、微型断路器要求：63A及以下采用微型断路器。 5、监测显示≥7寸触摸屏，监控主路及支路电流、电压、状态等电参数，免费提供通信协议，支持第三方监控获取信息；告警要求：支路或主路跳闸告警、柜内温度过温告警、过载告警、缺相、过压、欠压、过流等告警，告警方式为本地声光告警； 6、柜体母线应采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均满足国标要求，铜排纯度达到99.96%以上。 7、柜体规格：2200mm高*1200mm深*600宽； | 套 | 7 |  |
| 6 | UPS主机输入线缆 | WDZBN-4x240+1x120，含电力电缆终端头 | m | 300 |  |
| 7 | UPS主机输出线缆 | WDZBN-4x240+1x120，含电力电缆终端头 | m | 150 |  |
| 8 | 至6#机房精密空调线缆 | WDZBN-YJY4x25+1x16，含电力电缆终端头 | m | 1500 |  |
| 9 | 至专网机房50KW精密空调线缆 | WDZBN-YJY4x25+1x16，含电力电缆终端头 | m | 200 |  |
| 10 | 至2、3#电池室27KW精密空调线缆 | WDZBN-YJY5x16，含电力电缆终端头 | m | 300 |  |
| 11 | 至设备机柜线缆 | WDZBN-YJY5x6，含电力电缆终端头 | m | 6000 |  |
| 12 | 至网络列头柜线缆 | WDZBN-YJY3x6，含电力电缆终端头 | m | 600 |  |
| 13 | 配电柜承重底座 | 1、L50镀锌角铁支架，根据设备尺寸定制（详见设计图纸） 2、8#槽钢支架 | 台 | 8 |  |
| 五、机房母线 |  |  |  |  |  |
| 1） | 设备机柜母线 |  |  |  |  |
| 1 | 低压密集母线直线段2500A | 1.额定电压：≤1000V AC 2.额定频率：50～60HZ 3.电流范围：400A~4000A 4.防护等级：IP54;IP66 5.耐热等级≥B级 6.绝缘等级≥B级 7.工频耐压：3500V AC 无击穿，无闪烁 8.母线型式：密集型“三明治”结构母线 9.母线槽直线段标准长度：3m 10.母线槽温升：导体及连接处≤70K 外壳≤55K 11.采用T2紫铜，独立PE铜排 | 米 | 150.58 |  |
| 2 | 连接器 | 2500A/5P，密集母线连接器 | 套 | 120 |  |
| 3 | L型弯头 | 进线弯头 | 只 | 6 |  |
| 4 | 始端箱 | 尺寸：1000*800*600 材质：钣金，厚度1.5mm | 只 | 2 |  |
| 5 | 始端箱搭接铜排 | 内部连接铜排，铜排规格为2500A/5P | 只 | 2 |  |
| 6 | 水平吊架 | 1、采用C型钢，尺寸：42*20 2、丝杆为M12 | 副 | 130 | 本项总重量不低于179.228 kg |
| 7 | 插接箱 | 1、包含内部连接铜排， 2、断路器≥300A | 只 | 14 |  |
| 2） | 空调母线 |  |  |  |  |
| 1 | 低压密集母线直线段800A | 1.额定电压：≤1000V AC 2.额定频率：50～60HZ 3.电流范围：400A~4000A 4.防护等级：IP54;IP66 5.耐热等级≥B级 6.绝缘等级≥B级 7.工频耐压：3500V AC 无击穿，无闪烁 8.母线型式：密集型“三明治”结构母线 9.母线槽直线段标准长度：3m 10.母线槽温升：导体及连接处≤70K 外壳≤55K 11.采用T2紫铜，独立PE铜排 | 米 | 145.03 |  |
| 2 | 连接器 | 2500A/5P，密集母线连接器 | 套 | 100 |  |
| 3 | L型弯头 | 进线弯头 | 只 | 8 |  |
| 4 | 始端箱 | 尺寸：800*400*600 材质：钣金，厚度1.5mm | 只 | 4 |  |
| 5 | 始端箱搭接铜排 | 内部连接铜排，铜排规格为2500A/5P | 只 | 4 |  |
| 6 | 水平吊架 | 1、采用C型钢，尺寸规格：42*20 2、丝杆为M12 | 套 | 110 | 本项总重量不低于174.033kg |
| 六、空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 列间空调 | 1）制冷量≥65KW，显热制冷量＞65KW，显热比≥0.99，风量≥12000m³/h，尺寸:600*1200*2200。 2）同系列空调具有轻载除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。要求机房环境在湿球温度20℃-25℃情况下情况下，精密空调不高于20%负载率运行，仍能实现稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 3）精密空调能效比≥3.1。 4）列间空调需带加湿功能，且加湿量＞2kgh。 5）加热器采用正温度系数的PTC陶瓷套铝翅片电加热器。电加热器配备超温保护及自动复位功能，加热量应不小于6kW。 6）风冷型列间机房专用空调应在室外环境温度范围内保证正常制冷。 7）空调配置的EC风机，能实现风量的无级调节和备份。能够根据附近机柜的温度自动调节送风量和制冷量；每个风机的状态均可以监控，一旦出现故障可以准确定位故障风机；每个风机模块均可以热插拔。 | 台 | 18 |  |
| 2 | 制冷剂 | R410制冷剂，每台空调均配置4瓶，每瓶10kg | 套 | 18 |  |
| 3 | 冷冻油 | RL32H，每台空调均配置4升 | 套 | 18 |  |
| 4 | 铜管 | φ35*1.1，φ22*1.0，材料（弯头，焊条，保温等），保温为20mm | m | 1440 |  |
| 5 | 进排水管 | PPR管，含管头管件、截止阀等连接辅材，每台空调约25米 | 套 | 18 |  |
| 6 | 精密空调1 | 总冷量: 27KW；风量: 7000m3/h;变频上送风恒温恒湿机型，三相380V/50Hz3N~，电加热量：6KW，加湿量：3kg/h 1、高显热比、高能效的制冷系统设计；机组全年能效比（AEER）为一级能效，能效比≥4.0； 2、彩色触摸屏≥7英寸； 3、制冷因子（CLF）显示：实时监测机组运行状态，掌握空调系统的效率；碳排放累计显示：实时监测机组运行状态，直观累计机组降碳量； 4、制冷剂不足预警，智能检测，提前预警，避免造成机组故障； 5、轻载除湿功能：适用无热源或低载高湿场景，避免出现高湿凝露现象； 6、室内EC风机，启动电流小，转速可调范围30%~100%，高可靠，节能； 8、高能效、高可靠变频压缩机，冷量调节范围30%~100%，冷量随负荷变化而调整，部分负载时，更节能； | 台 | 2 | 电池室（1）、（2）使用 |
| 7 | 制冷剂 | R410制冷剂，每台空调均配置4瓶，每瓶10kg | 套 | 2 |  |
| 8 | 冷冻油 | RL32H，每台空调均配置4升 | 套 | 2 |  |
| 9 | 铜管 | φ16*1，φ13*1.0，材料（含弯头，焊条，保温等）保温20mm | m | 88 |  |
| 10 | 进排水管 | PPR管，含管头管件、截止阀等连接辅材，每台空调约25米 | 套 | 2 |  |
| 11 | 精密空调2 | 总冷量:50KW；风量:13000m3/h；变频下送风恒温恒湿机型，三相380V/50Hz3N~，加热量：6KW，加湿量：6kg/h 1.机房空调采用后倾无蜗壳直联离心EC风机，标配G4过滤器 2.空调具备恒温恒湿功能，温度控制精度可达±1℃，相对湿度控制精度可达±5%。 3.具备多机组群控功能，可控制运行机组数量，避免竞争运行，高效节能。 4.电控部分采用强、弱电分离的设计，互不干扰。 5.下送风机组采用风机下沉设计，风机耗能相比不下沉降低20%。 6.室外机风机采用变频无级调速控制。 | 台 | 1 | 专网机房 |
| 12 | 制冷剂 | R410制冷剂，每台空调均配置3瓶，每瓶10kg | 套 | 1 |  |
| 13 | 冷冻油 | RL32H，每台空调均配置4升 | 套 | 1 |  |
| 14 | 铜管 | φ25*1.1，φ19*1.0，材料（含弯头，焊条，保温等）保温20mm，空调铜管长度约60米 | m | 60 |  |
| 15 | 进排水管 | PPR管，含管头管件、截止阀等连接辅材，每台空调约25米 | 套 | 1 |  |
| 16 | 空调承重底座 | 1、L50镀锌角铁支架，根据设备尺寸定制（详见设计图纸） 2、8#槽钢支架 | 台 | 3 |  |
| 17 | 防水围堰 | 1.红砖基层，100mm宽*100mm，20m长，高挡水坝。 2.包含混凝土砌筑、模板搭拆、磨光找平、刷防水涂料、刷防尘涂料等。 | m3 | 0.2 |  |
| 18 | 机房地漏及排水管路 | 排水管道平均长度约40米，排水管路：PPR管，每台空调防水区域配置1个地漏。 | 套 | 3 |  |
| 19 | 3#电池室精密空调移位 | 含冷媒液管、冷媒气管，进水管、排水管的更换（从室内机到室外机全过程更换) | 套 | 2 |  |
| 七、封闭冷通道 |  |  |  |  |  |
| 1） | 机柜 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1.600mm*1200mm*2200mm(W*D*H)，主框架材料采用冷轧钢板，厚度≥1.5mm，前后门、侧板、顶板等材料采用冷轧钢板或者镀锌钢板，厚度≥1.0mmm。 2.采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。 3.机柜可支持膨胀螺栓（地面）或螺栓（底座）固定安装。 4. 机柜静态承载能力不小于2400kg；动态承载能力≥1000kg。 5.机柜前后门均为通风网孔门，前门、后门开孔率≥78%。 | 台 | 122 |  |
| 2 | 网络机柜 | 网络机柜，800mm*1200mm*2200mm 前门单开网孔门，后门双开网孔门，底板，带双侧竖直理线板，双侧板，12PCS金属理线环，含前后横挡风组件 | 台 | 12 |  |
| 3 | 封闭通道-假墙 | 1.封闭假墙，800宽柱体处封闭定制钣金结构件-含后包柱封板-规格800*2200mm； 2.材料采用冷轧钢板或者镀锌钢板，厚度≥1.0mm | m2 | 7.04 |  |
| 4 | 单排靠墙封板 | 1.单排靠墙封板，尺寸800mm*2200mm； 2.材料采用冷轧钢板或者镀锌钢板，厚度≥1.0mm | m2 | 3.52 |  |
| 5 | 单排靠墙封板 | 1.单排靠墙封板，尺寸600mm*2200mm； 2.材料采用冷轧钢板或者镀锌钢板，厚度≥1.0mm | m2 | 26.4 |  |
| 6 | 机柜侧板 | 成套钣金-机柜配件-侧板-1200mm*2200mm | 个 | 52 |  |
| 7 | 层板 | 层板，机柜配件-重载托盘-19 英寸 承重≥100kg | 个 | 127 |  |
| 8 | L型托架 | L 型托架，适配 19 英寸机柜，承重≥50kg | 个 | 127 |  |
| 9 | 盲板 | 钣金组件-1U 快拆盲板-适配 19 英寸机柜-塑料卡扣安装 | 个 | 254 |  |
| 10 | 水平理线架 | 水平理线架，1U 高，含 6pcs 理线环 | 条 | 254 |  |
| 11 | 束线圈 | 束线圈，竖直理线用 | 条 | 127 |  |
| 12 | PDU | 单相32A PDU，12个10A三扁防脱插座+8个16A三扁防脱插座，带单相接线盒，带电源指示灯，铝合金+钣金外壳。 | 台 | 28 |  |
| 13 | PDU | 三相32A PDU，至少12个10A三扁防脱插座+至少8个16A三扁防脱扣插座，带三相接线盒，带三个电源指示灯，铝合金+钣金外壳。 | 台 | 226 |  |
| 14 | 机柜承重底座 | 1、L50镀锌角铁支架，根据设备尺寸定制（详见设计图纸） 2、8#槽钢支架，高度600mm | 台 | 152 |  |
| 2） | 通道 |  |  |  |  |
| 1 | 封闭通道-双开电动门 | 通道端门-单侧双开全自动电动轨道门，适配 2200 高机柜。无框钢化玻璃门，含门框、导轨、门磁开关、出门按钮、自动门动力控制系统，门楣盖板标配银色，支持黑色定制 | 套 | 8 |  |
| 2 | 显示触摸组件 | 触摸显示屏≥20寸，含门盒结构安装组件，适配 2200mm 机柜 | 套 | 4 |  |
| 3 | 门盒组件 | 门盒组件，适配 2200mm 机柜，单端头门盒组件 | 套 | 4 |  |
| 4 | LOGO 门楣 | 整机整件-单侧门楣组件-含 LOGO 门楣结构件-含镜面 Logo-含 RGB 灯带 | 套 | 8 |  |
| 5 | 综合控制盒 | 1U位控制盒-适配指纹机/人脸识别机方案-天窗手动复位 | 套 | 4 |  |
| 6 | 封闭通道-天窗 | 600mm 宽翻转顶板，优质冷轧板框架和支撑板，无框 8mm 钢化玻璃，带 3C 丝印，实现消防联动 | 套 | 72 |  |
| 7 | 封闭通道-天窗 | 800mm 宽翻转顶板，优质冷轧板框架和支撑板，无框 8mm 钢化玻璃，带 3C 丝印，实现消防联动 | 套 | 8 |  |
| 8 | 封闭通道-天窗 | 整机整件-600mm 宽功能顶板，优质冷轧板框架和支撑板，无框 8mm 钢化玻璃，带 3C 丝印 | 套 | 8 |  |
| 3） | 照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | 灯光控制盒 | 灯光控制盒-全彩门楣-组合灯 | 套 | 5 |  |
| 2 | 组合灯 | 通道内氛围灯组件-长 800mm-顶部全彩通道氛围灯：含左右各一根，天窗边框安装，配合 800mm 宽天窗使用 | 套 | 8 |  |
| 3 | 组合灯 | 通道内氛围灯组件-长 600mm-顶部全彩通道氛围灯：含左右各一根，天窗边框安装，配合 600mm 宽天窗使用 | 套 | 72 |  |
| 4 | 红外开关 | 整机整件-红外开关套件,含 2pcs 吸顶型红外开关 | 套 | 5 |  |
| 4） | 监控管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 冷通道监控套件 | 1.整机整件-监控组件-含 4 路 NVR（ 4 路网络摄像机直连POE网口，支持最大4路1080P实时同步回放和多路同步倒放，支持重要录像文件加锁保护功能）； 2.网管交换机； 3.采集器； 4.含相关安装套件 | 套 | 4 |  |
| 2 | 声光告警器 | 声光报警器-红白-裸线接口-12VDC-300mA-声压 110dB | 个 | 8 |  |
| 3 | 感烟探测器 | 烟感传感器-DC9V~16V-静态电流：≤2MA(DC12V 小时）-报警电流：≤30MA(DC12V 小时）-工作温度（-10℃~+50℃）-环境温度（最大 95%RH 无凝结现象）-LED | 个 | 8 |  |
| 八、机房布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超六类4对非屏蔽低烟无卤电缆 | HSYZ-6A 4x2x0.57 符合YD/T1019 护套材质：LSZH 导体直径：23AWG 烟密度，最小透光率（IEC 61034-2)≥60% 卤酸气体总量（IEC 60754-1)≤5mg/g 护套PH值（IEC 60754-2)≥4.3 护套电导率（IEC 60754-2）≤10μs/mm | m | 44176.2 |  |
| 2 | 24位非屏蔽空口配线架 | 面板塑料材质：ABS工程塑料 面板金属材质：钢架底板结构+喷塑 可安装模块数量：可安装1-24个180度模块 连接方式：从配线架背部直接卡接信息模块 | 个 | 240 |  |
| 3 | 超六类非屏蔽RJ45模块(白色) | 接线方式：180度卡接，使用110工具端接 提供T568A&T568B打线标示系统 IDC端子材质：磷青铜镀镍 金针材质：磷青铜镀金50微英寸 | 个 | 5760 |  |
| 4 | 超六类非屏蔽低烟无卤跳线(2米灰色) | 通过TIA-568.2-D 6a 类信道性能要求 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：26AWG对绞芯线（多股） 跳线线缆护套材质：LSZH | 条 | 600 |  |
| 5 | 理线器 | 钢架+黑色喷塑 | 个 | 240 |  |
| 6 | 24芯MPO光缆(OM3,B极性,低烟无卤) | 长度14米 24芯MPO(母)-MPO(母)3.0直径主干光缆(OM3,B极性,低烟无卤) 标准损耗，MPO端损耗≤0.5dB 24芯MPO是2个12芯MPO连接器实现，MPO端（不带插针） 极性：采用B极性，连接便利 外护套材料：LSZH 护套默认颜色 多模OM3水绿色 使用弯曲半径 建议使用弯曲半径＞10倍线缆外径 | 条 | 88 |  |
| 7 | 24芯MPO光缆(OM3,B极性,低烟无卤) | 长度18米 24芯MPO(母)-MPO(母)3.0直径主干光缆(OM3,B极性,低烟无卤) 标准损耗，MPO端损耗≤0.5dB 24芯MPO是2个12芯MPO连接器实现，MPO端（不带插针） 极性：采用B极性，连接便利 外护套材料：LSZH 护套默认颜色 多模OM3水绿色 使用弯曲半径 建议使用弯曲半径＞10倍线缆外径 | 条 | 32 |  |
| 8 | 48芯MPO光缆(OM3,B极性,低烟无卤) | 长度130米 48芯MPO(母)-MPO(母)主干光缆(OM3,B极性,低烟无卤) 标准损耗，MPO端损耗≤0.5dB 48芯MPO是4个12芯MPO连接器实现，MPO端（不带插针） 极性：采用B极性，连接便利 外护套材料：LSZH 护套默认颜色 多模OM3水绿色 使用弯曲半径 建议使用弯曲半径＞10倍线缆外径 | 条 | 7 |  |
| 9 | 12芯MPO光缆(OM3,B极性,低烟无卤) | 长度32m 12芯MPO(母)-MPO(母)3.0直径主干光缆(OM3,B极性,低烟无卤) 标准损耗，MPO端损耗≤0.5dB 12芯MPO是1个12芯MPO连接器实现，MPO端（不带插针） 极性：采用B极性，连接便利 外护套材料：LSZH 护套默认颜色 多模OM3水绿色 使用弯曲半径 建议使用弯曲半径＞10倍线缆外径 | 条 | 2 |  |
| 10 | 12芯MPO光缆(OM3,B极性,低烟无卤) | 长度40m 12芯MPO(母)-MPO(母)3.0直径主干光缆(OM3,B极性,低烟无卤) 标准损耗，MPO端损耗≤0.5dB 12芯MPO是1个12芯MPO连接器实现，MPO端（不带插针） 极性：采用B极性，连接便利 外护套材料：LSZH 护套默认颜色 多模OM3水绿色 使用弯曲半径 建议使用弯曲半径＞10倍线缆外径 | 条 | 3 |  |
| 11 | 12芯MPO光缆(OM3,B极性,低烟无卤) | 长度45m 12芯MPO(母)-MPO(母)3.0直径主干光缆(OM3,B极性,低烟无卤) 标准损耗，MPO端损耗≤0.5dB 12芯MPO是1个12芯MPO连接器实现，MPO端（不带插针） 极性：采用B极性，连接便利 外护套材料：LSZH 护套默认颜色 多模OM3水绿色 使用弯曲半径 建议使用弯曲半径＞10倍线缆外径 | 条 | 1 |  |
| 12 | 12芯MPO光缆(OS2,B极性,低烟无卤) | 长度32m 12芯MPO(母)-MPO(母)3.0直径主干光缆(OS2,B极性,低烟无卤) 标准损耗，MPO端损耗≤0.75dB 12芯MPO是1个12芯MPO连接器实现，MPO端（不带插针） 极性：采用B极性，连接便利 外护套材料：LSZH 护套默认颜色 单模 黄色 使用弯曲半径 建议使用弯曲半径＞10倍线缆外径 | 条 | 2 |  |
| 13 | 12芯MPO光缆(OS2,B极性,低烟无卤) | 长度40m 12芯MPO(母)-MPO(母)3.0直径主干光缆(OS2,B极性,低烟无卤) 标准损耗，MPO端损耗≤0.75dB 12芯MPO是1个12芯MPO连接器实现，MPO端（不带插针） 极性：采用B极性，连接便利 外护套材料：LSZH 护套默认颜色 单模 黄色 使用弯曲半径 建议使用弯曲半径＞10倍线缆外径 | 条 | 3 |  |
| 14 | 12芯MPO光缆(OS2,B极性,低烟无卤) | 长度45m 12芯MPO(母)-MPO(母)3.0直径主干光缆(OS2,B极性,低烟无卤) 标准损耗，MPO端损耗≤0.75dB 12芯MPO是1个12芯MPO连接器实现，MPO端（不带插针） 极性：采用B极性，连接便利 外护套材料：LSZH 护套默认颜色 单模 黄色 使用弯曲半径 建议使用弯曲半径＞10倍线缆外径 | 条 | 1 |  |
| 15 | 48芯MPO光缆(OS2,B极性,低烟无卤) | 长度30米 48芯MPO(母)-MPO(母)主干光缆(OS2,B极性,低烟无卤) 标准损耗，MPO端损耗≤0.75dB 48芯MPO是4个12芯MPO连接器实现，MPO端（不带插针） 极性：采用B极性，连接便利 外护套材料：LSZH 护套默认颜色 单模 黄色 使用弯曲半径 建议使用弯曲半径＞10倍线缆外径 | 条 | 7 |  |
| 16 | 96口MPO光纤配线架 | 1RU空间，支持4个24芯模块盒或适配器面板安装，支持熔接及预端接，带理线装置 产品标配空箱体，不含MPO模块盒 | 个 | 173 |  |
| 17 | 24芯MPO-LC模块盒(OM3,B极性) | 24芯多模OM3 MPO-LC模块前面板装配LC双工适配器，后面板安装2个12芯MPO 连接器 标准损耗≤0.7dB，MPO带插针，公头 24芯MPO是2个12芯MPO连接器实现； | 个 | 271 |  |
| 18 | 24芯MPO-LC模块盒(OS2,B极性) | 24芯 单模 MPO-LC模块前面板装配LC双工适配器，后面板安装2个12芯MPO 连接器 标准损耗≤1.05dB，MPO带插针，公头 24芯MPO是2个12芯MPO连接器实现； | 个 | 31 |  |
| 19 | 12芯MPO-LC模块盒(OM3,B极性) | 12芯 多模OM3 MPO-LC模块前面板装配LC双工适配器，后面板安装1个12芯MPO 连接器 标准损耗≤0.7dB，MPO带插针，公头 12芯MPO是1个12芯MPO连接器实现； | 个 | 6 |  |
| 20 | 12芯MPO-LC模块盒(OS2,B极性) | 12芯 单模 MPO-LC模块前面板装配LC双工适配器，后面板安装1个12芯MPO 连接器 标准损耗≤1.05dB，MPO带插针，公头 12芯MPO是1个12芯MPO连接器实现； | 个 | 6 |  |
| 21 | 24芯单模光缆 | GJFJH型室内单模光缆（24芯） 护套材质：LSZH（黄色） 纤芯直径：9.2±2.5μm 加强构件材质：芳纶纱 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 光纤类型：OS2单模光纤 衰减系数：@1310nm≤0.40dB/km；@1550≤0.30dB/km 敷设方式：室内穿管、桥架敷设 敷设最小弯曲半径： 动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 成品外径 6.8±0.3mm | 米 | 1000 |  |
| 22 | 尾纤 | LC型单芯单模低烟无卤紧包尾纤(1米) 连接器插针类型：陶瓷氧化锆 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗≤0.2dB/每接口 最大插入损耗≤0.35dB/每接口 线缆外径：0.9mm（单芯） 护套材质：LSZH | 条 | 240 |  |
| 23 | 24口光纤配线架 | 光纤配线架材质：表明磨砂亚光磨面处理 全封闭式结构 标准19”机架安装 安装高度：1U 19英寸标准机架式安装 最大支持24芯SC/FC/ST 单芯适配器安装或48芯DLC 双芯适配器安装 | 个 | 10 |  |
| 24 | LC型双芯单模光纤耦合器 | 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 插入损耗≤0.2dB/每接口 重复性≤0.2dB 回波损耗＞50 dB | 个 | 120 |  |
| 25 | LC-LC型双芯单模低烟无卤光纤跳线 (2米) | 连接器插针类型：陶瓷氧化锆 线缆外径：2.0mm（单/双芯） LSZH护套，黄色 插针端面：UPC端面 连接器插入损耗≤0.2dB/每接口 最大插入损耗≤0.35dB/每接口 | 条 | 600 |  |
| 26 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 240 |  |
| 27 | 双绞线缆测试 |  | 链路 | 2880 |  |
| 28 | 光纤测试 |  | 链路 | 120 |  |
| 29 | 管材 | JDG20 | 米 | 300 |  |
| 九、动力环境监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1、原动环升级改造配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜监测接口软件 | 实时监测配电的三相电压、电流以及功率、频率有功功率、无功功率、视在功率等参数和状态 | 套 | 191 | 191台接入 |
| 2 | PDU监测接口软件 | PDU监测软件接口 | 套 | 48 | 48台接入 |
| 3 | 精密配电列头柜监测接口软件 | 实时检测列头柜的电压、电流、各直流电压、电流、开关状态等运行参数及工作状态 | 套 | 57 | 57台列头柜接入 |
| 4 | UPS监测接口软件 | 实时监测UPS的整流器、逆变器、UPS输入输出、旁路、电池的工作状态及运行参数 | 套 | 16 | 16台ups接入 |
| 5 | 蓄电池监测接口软件 | 实时监测蓄电池组的电压等 | 套 | 1 | 15套接入 |
| 6 | 精密空调监测接口软件 | 实时监测空调的工作状态及运行参数，并可对空调实现远程控制。 | 套 | 139 | 139台空调接入 |
| 7 | 温湿度监测接口软件 | 实现机房内温度、湿度的实时监测 | 套 | 1 | 204个接入 |
| 8 | 区域式漏水监测接口软件 | 实时监测漏水情况，区域式显示漏水位置 | 套 | 1 | 31处接入 |
| 9 | 氢气监测接口软件 | 实时机房电池间氢气浓度检测，超过阈值告警 | 个 | 1 | 2个接入 |
| 10 | 温度系统（微环境监测）接口软件 | 实现机柜温度监测，可结合3D实现温度云图展示 | 套 | 1 | 109处接入 |
| 11 | 消防监测接口软件 | 通过消防提供的状态点、实时监测消防主机状态监测 | 套 | 1 | 2处接入 |
| 12 | 数据采集器 | 下行接口：16*485（1-6口RS232复用）具备供电功能，满足各接入设备的DC12V供电，12*DI、4*DO，2 组DC12V/2A输出；上行接口：2个10/100/1000M网口； 满足北向B接口协议。 | 台 | 19 |  |
| 13 | B接口定制软件 | 需提供北向B接口协议（运营商B接口协议）平台基础框架 平台采用B/S架构、采用全中文操作界面，提供组态展示、电子地图界面、实时监控、联动控制、报表管理、权限管理、报警管理、数据管理、系统等功能 | 套 | 1 | 基础系统平台功能 |
| 14 | 动环监控系统软件 | 平台采用B/S架构、采用全中文操作界面，提供组态展示、电子地图界面、实时监控、联动控制、报表管理、权限管理、报警管理、数据管理、系统等功能 | 套 | 1 |  |
| 15 | 管理服务器 | 16核*1、32GB 内存 、硬盘容量硬盘容量3*6T、2个千兆网口、鼠标/键盘等系统工作所需配件（国产服务器） | 台 | 2 | 国产服务器 |
| 16 | 双机热备软件 | 双机热备 双机冗余能力可选部署，当主机故障情况下，自动切换到备机，并保证主备机的数据库同步，不影响用户使用。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 接入交换机 | 48*10/100/1000Base-T以太网端口+4*1000 Base-X SFP光口；支持网络配置，包转发率≥126Mpps，交换容量≥670Gbps | 台 | 1 |  |
| 18 | 短信平台对接 | 对接短信平台 | 套 | 1 |  |
| 19 | 声光报警器 | 工作分贝：110DB/30cm （DC12V时） 闪灯次数：150次/分钟 音源：单音、 | 个 | 1 |  |
| 20 | 声光控制模块 | 4路数字量输入端口，四路继电器开关输出（输出继电器触点容量：6A@125VAC, 2A@30VDC）DC 12V供电 | 个 | 1 |  |
| 2、6#机房新建部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS监测软件接口 | 实时监测UPS的整流器、逆变器、UPS输入输出、旁路、电池的工作状态及运行参数 | 套 | 4 |  |
| 2 | 蓄电池监测仪 | 实现电池的数据采集、控制、上传和告警，实时监测电池的电压、内阻、温度。 通讯方式：支持SNMP、RS485； | 台 | 4 |  |
| 3 | 组电流监测模块 | 监测能力：充放电电流采集，TC模块 | 个 | 4 |  |
| 4 | 电池组电流采集 | 0-800A, Φ40mm | 个 | 4 |  |
| 5 | 采集单模块 | 监测能力：电池监测单模块：实时单节电压监测、单节在线内阻监测、负极温度监测、电池剩余容量监测； 电压范围：单体电压2V，精度±0.1%； 内阻范围：50～65535uΩ，精度±2%分辨率1uΩ； 负极温度：-5℃～+99.9℃，精度±1℃； 安装方式：直接粘贴到电池上或安装到固定条上； 供电方式：电池取电 | 块 | 960 |  |
| 6 | 温湿度传感器 | 显示：显示屏幕 测湿范围：0～100%RH、精度：±3%RH（25℃时） 测温范围：-20～70℃、精度：±0.5℃（全量程内） 串行输出：RS485 | 个 | 24 |  |
| 7 | 氢气传感器 | 氢气浓度监测、0-1000ppm、RS485输出 | 台 | 2 |  |
| 8 | 区域式漏水控制器 | DC12V供电、非定位式、开关量输出,含漏水绳5M | 套 | 2 |  |
| 9 | 区域式漏水控制器 | DC12V供电、非定位式、开关量输出,含漏水绳25M | 套 | 8 |  |
| 10 | 温度传感器 | 温度探头，1-wire 输出 | 个 | 429 | 6#机房381个，原有机房48个 |
| 11 | 64路温度巡检仪 | 支持64路温度传感器介入，RS485输出 | 个 | 12 | 6#机房7个，原有机房5个 |
| 12 | 数据采集器 | 下行接口：16*485（1-6口RS232复用）具备供电功能，满足各接入设备的DC12V供电，12*DI、4*DO，2 组DC12V/2A输出；上行接口：2个10/100/1000M网口； 满足北向B接口协议。 | 台 | 3 |  |
| 13 | 六类非屏蔽双绞线 | 低烟无卤 六类非屏蔽双绞线，305米/箱 | 米 | 3600 |  |
| 14 | 管材 | JDG20 | 米 | 1500 |  |
| 十、安防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 国密磁盘阵列 | 1、处理器≥1颗64位多核处理器 2、系统内存≥12GB（可扩展至128GB） 系统盘≥1×240GB SSD（内置） 3、存储接口≥36个SATA接口，可满配4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/16TB硬盘 4、网络接口≥4个2.5G数据网口，1个千兆管理口 5、其他接口≥1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0， 6、安全三级密码卡：1×PCI-E密码卡；支持SM2、SM3、SM4国密算法；支持对接国密相机，国密平台等安全设备；支持数据安全检验，国密自检，录像完整性检测；内置三级密码卡，可配套国密平台，满足密评四级视频录像完整性检测 7、视频性能：最大支持接入≥400路（最大接入带宽900Mbps） 8、回放性能：最大支持≥40路2Mbps | 台 | 2 |  |
| 2 | 硬盘 | 1、转速≥7200 2、平均读写功率（W）：9.2W 3、缓存≥512MB 4、标称容量≥12TB 5、接口传输速率（最大值）：6Gb/s 6、MTBF≥2000000 h " "2300.0" | 块 | 72 |  |
| 3 | 国密摄像机 | 1、内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法 2、支持基于数字证书的设备接入认证能力；支持基于国家商用密码算法的信令认证能力；支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出；支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入；支持平台身份证书导入，用于接入平台认证 3、最小照度: 不高于0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 4、宽动态范围≥120dB 5、视频压缩标准: 支持H.265/H.264/ MJPEG 6、最大图像尺寸≥2560 x 1440 7、通讯接口≥1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，内置麦克风和扬声器 8、报警输入≥1路，报警输出≥ 1路 | 台 | 204 | 含程控值班室1台，运维大厅3台 |
| 4 | 国密安防门禁管理平台 | 视频安全门禁系统 1、支持≥200路视频，≥130个门禁 2、网络接口≥2个千兆电口；≥4个USB口 3、CPU：物理核心数≥8核，主频≥2.2 GHz，内存≥32G DDR4 4、硬盘容量：可用空间≥1.2TB 5、通用密码卡 6、支持设备接入管理：支持商密IPC、商密门禁、商密存储等设备的接入与管理； 7、支持监控资源管理：内置监控点录像计划模板，支持模板的自定义配置管理； 8、支持视频预览回放：支持视频监控画面的实时预览与回放，提供预览视频的一键上墙与云台控制能力； 9、支持图片查询：支持配置监控点抓图计划，提供设备抓图信息检索，支持抓拍图片下载到本地，适配非实时及低流量场景需求； 10、支持门禁配置管理：支持人员身份信息（卡片/指纹/人脸）配置，以及不同区域； 11、支持门禁设备反控：支持单个或者批量对门禁点进行开、关、常开、常闭的反控操作； 12、支持事件/告警管理：监控客户端能够实时接收事件/告警信息，支持监控点录像/邮件通知联动； 13、提供门禁事件管理应用：支持配置平台接收到事件类型；支持配置事件保存时长；支持查询人员出入事件和设备事件； 14、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；提供人员出入记录实时展示应用，支持人员进出事件实时展示； 15、提供多重认证应用：设置为多重认证的门，需要认证分组内的成员按照一定的规则进行认证开门：支持前端设备认证，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证开门； | 台 | 1 |  |
| 5 | 国密人脸门禁一体机 | 1、国密加密：内置国密SE加密芯片，支持SM1、SM4加密方式加密处理； 2、屏幕≥4.3英寸触摸显示屏； 3、人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 4、存储容量：本地支持3000人脸库、6000张卡、10万条事件记录； 5、组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 6、镜头数量≥2个，像素≥200W 7、有线网络：10/100Mbps自适应 8、网口≥1个，门锁输出≥1个，开门按钮≥1个，门磁输入≥1个，IO输入≥1个。IO输出≥1个，RS-485≥1个，USB≥1个 9、防拆：支持 10、用户容量≥3000，人脸容量≥3000，卡片容量≥6000，事件容量≥150000，密码容量≥5000 | 台 | 105 | 按钮、锁利旧，相应线缆利旧 |
| 6 | 门禁电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； | 台 | 105 |  |
| 7 | 国密CPU卡 | 1、国密CPU卡，感应频率13.56MHZ； 2、支持国密SM1、SM4算法加密； 3、容量为≥80K byte； 4、标准白卡外形； | 张 | 100 |  |
| 8 | 人脸国密卡录入仪 | 1、≥3.97英寸触摸显示屏； 2、≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； | 台 | 1 |  |
| 9 | 接入交换机 | 48*10/100/1000Base-T以太网端口+4*1000 Base-X SFP光口；支持网络配置，包转发率≥126Mpps，交换容量≥670Gbps | 台 | 2 |  |
| 10 | 人脸门禁电源线 | 电源线，RVV2*1.5 | 米 | 2600 |  |
| 11 | 六类非屏蔽双绞线 | 人脸门禁通讯线 低烟无卤 六类非屏蔽双绞线，305米/箱 | 米 | 5185 |  |
| 12 | 电源线 | 电源线，RVV2*1.0 | 米 | 400 |  |
| 13 | 六类非屏蔽双绞线 | 摄像机通讯线 低烟无卤 六类非屏蔽双绞线，305米/箱 | 米 | 400 |  |
| 14 | 管材 | JDG25 | 米 | 1200 |  |
| 十一、桥架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 弱电桥架 | 网格桥架400*100，厚度1.3 | m | 130 |  |
| 2 | 强电桥架 | 网格桥架400*100，厚度1.3 | m | 20 |  |
| 3 | 强电桥架 | 网格桥架300*100，厚度1.3 | m | 100 |  |
| 十二、3号UPS室气体消防 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 90L | 台 | 2 |  |
| 2 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 120L | 台 | 3 |  |
| 3 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 150L | 台 | 3 |  |
| 4 | 灭火剂 | 七氟丙烷 | kg | 891 |  |
| 5 | 泄压装置(无源) | 0.25m² | 台 | 1 |  |
| 6 | 气体灭火控制器 | 备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅酸电池； 气体喷洒输出：各区DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调； 液晶屏规格﹕128×64点，可同屏显示32个汉字信息； 可带4个区的气体灭火设备，实现对4个防护区的保护 | 台 | 1 |  |
| 7 | 气体喷洒指示灯 | 编码方式：电子编码方式，编码范围可在1～242之间任意设定 | 只 | 3 |  |
| 8 | 紧急启/停按钮 | 启动零件类型：重复使用型 “按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位 指示灯： “按下喷洒”按键：红色，按下时常亮 “停止”按键：绿色，按下时常亮 外壳防护等级：IP33 | 只 | 3 |  |
| 9 | 火灾声光警报器 |  | 只 | 6 |  |
| 10 | 输入/输出模块 |  | 只 | 3 |  |
| 11 | 信号线 | NH-RVS2*1.5 | 米 | 200 |  |
| 12 | 电源线 | NH-BYJ2*1.5 | 米 | 200 |  |
| 13 | 管材 | JDG20 | 米 | 100 |  |
| 14 | 管材 | JDG25 | 米 | 150 |  |
| 十二、3号UPS室新风排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 矩形风管 | 400X320 δ=0.60mm | 米 | 2 |  |
| 2 | 矩形风管 | 500X320 δ=0.60mm | 米 | 30 |  |
| 3 | 矩形风管 | 800X400 δ=0.75mm | 米 | 31 |  |
| 4 | 止回阀 | 400X320 | 个 | 4 |  |
| 5 | 帆布接头 | φ355 | 个 | 4 |  |
| 6 | 70℃防火阀 | 500X320 | 个 | 6 |  |
| 7 | 280℃防火阀 | 800X400 | 个 | 1 |  |
| 8 | 280℃防火阀 | 800X400 | 个 | 3 |  |
| 9 | 送风口 | 800X400 | 个 | 3 |  |
| 10 | 排风口 | 日常排风，1000X400 | 个 | 3 |  |
| 11 | 排风口 | 灾备排风，600X1000 | 个 | 3 |  |
| 12 | 排风风机 | 风量：4790/2700m3/h；全压：509/127Pa 功率：1.1/0.18kw； | 台 | 1 |  |
| 13 | 送风风机 | 风量：4130/2330m3/h；全压：547/136Pa 功率：1.1/0.18kw； | 台 | 1 |  |
| 十三、6号机房室外机水喷淋 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁阀24V，4分 | 24V，4分 | 个 | 40 |  |
| 2 | 直流电源 | 24V10A | 个 | 10 |  |
| 3 | 温控器 |  | 个 | 20 |  |
| 4 | 配电箱 | 防水、不锈钢，250*300*160MM，输入1*10A 1P，输出3*6A,含防雷 | 个 | 10 |  |
| 5 | 电源线 | 3x2.5平方 | 米 | 500 |  |
| 6 | 电源线 | 2x1平方 | 米 | 500 |  |
| 7 | 水软化处理系统 | 1吨/小时处理能力，含安装配件 | 套 | 1 |  |
| 8 | 水精密过滤器 | 过滤大于0.5um杂质，含安装配件 | 套 | 1 |  |
| 9 | 水泵 | 1.1KW,2-6.5KG压力变频，流量4立方米每小时，含安装配件 | 台 | 1 |  |
| 10 | 304不锈钢水桶 | 1吨，0.5MM以上厚度，含安装配件 | 只 | 1 |  |
| 11 | 自动水喷雾系统 | 自动喷雾，喷洒直径60MM，流量0.03-0.08L/min，含直流电源，温控器 | 套 | 500 |  |
| 12 | 水管（含管件） | 25ppr | 米 | 200 |  |
| 13 | 水管（含管件） | 20ppr | 米 | 200 |  |
| 十四、其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | DNS服务器 | 2U一体化硬件平台，国产化CPU，千兆电口≥10，万兆光口≥2，32G内存，2T硬盘，DNS性能≥12万QPS；支持基于域名/IP/IP段/IP全地址的解析限速,防范缓存中毒、 域名劫持等主要的域名安全威胁；具备双机模式（anycast与HA）；具备链路和应用的健康检测，智能切换功能；具备基于域名解析负载均衡、 动态调度；具备IPV6地址解析，双栈 DNS | 台 | 2 |  |
| 2 | 防火墙 | 1、防火墙吞吐量≥4Gbps，应用层吞吐量≥3.2Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥8万，开启全功能威胁防护吞吐量≥1.5Gbps，IPSec吞吐量≥3.5Gbps，IPSec最大隧道数≥4000，SSL VPN并发用户数≥1000，含SSL VPN 100个用户授权，虚拟防火墙数100个。2、交流主机≥1U设备，配置≥8个千兆电口，≥2个SFP+万兆光口，双电源。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 铝合金围栏 | 白色，铝板厚度1.5mm，方管厚度1mm,3m高 | m² | 300 |  |
| 4 | 白色小石子 | 50斤一袋 | 袋 | 100 |  |

三、人员要求

1.投标人拟派项目经理和技术负责人（与项目经理不为同一人员），均须具备高级技术职称（机电专业）。

2.投标人拟派专业施工团队成员必须持证上岗，具备国家认可的资格证书，如质量员、安全员等人员证书及应急管理部门颁发的低压电工证、高压电工证、制冷与空调作业证、焊接与热切割作业证等特种作业人员证书。

3.投标人拟派专业施工团队成员必须专人专岗，不可一人多证。

备注：1.本项目核心产品为“UPS主机”。

2.本项目为交钥匙工程，承包商应严格按照设计图纸进行施工，并根据供货产品及施工现场情况，进行二次深化设计，以上价格均包含设备、材料、人工、搬运、调试、安装、拆卸等费用。

四、其他

图纸详见附件

注：以上采购需求为基本采购需求，任何一条不满足（负偏离）视为无效投标。