
青石街路高低压杆线下地项目

  采购需求及技术参数
一、项目概况
项目名称：青石街路高低压杆线下地项目
预算金额：1600000.00元
最高限价：722814.33元
合同履行期限：自合同签订之日起100日历天内完成并验收合格。
本项目是否接受联合体投标：不接受。

本项目专门面向中小企业采购，项目属性为：工程类，所属行业为：建筑业。
采购需求
1.采购清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	建筑分部
	
	
	

	一.直通电缆井（砖砌）*4座
	1.电缆井净空尺寸：3000*1600*2050mm
2.全开启式，配条形活动盖板
3.含脚手架

	1
	挖基坑土方
	1.挖基坑土方，深度4m内，装车
	m3
	79.005

	2
	回填方
	1.土方回填
	m3
	44.546

	3
	余方弃置
	1.运距: 汽运5km;
	m3
	34.46

	4
	基础垫层
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C20;
3.含模板
	m3
	4.108

	5
	砖检查井
	1.砖品种、规格、强度等级:NU10标准机制砖;
2.井盖安装:混凝土包角钢活动盖板;（含模板，钢筋）
3.砂浆强度等级:M7.5;
4.防潮层材料种类:内侧粉刷水泥砂浆1:2;
5.C20电缆井底板（含模板）
	座
	4

	6
	压顶
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C30;
3.含模板
	m3
	2.912

	7
	现浇混凝土零星构件钢筋
	1.钢筋制安
	t
	0.176

	二.开挖及恢复沥青路面

	8
	拆除路面
	拆除200mm厚碎石，200mm厚混凝土，8cm厚沥青
	m2
	75

	9
	锯缝
	1、锯缝机切缝 
	m
	150

	10
	挖沟槽土方
	1、挖石渣  装车
	m3
	36

	11
	余方弃置
	1、石渣弃置 运距5km
	m3
	36

	12
	沥青混凝土
	1.200mm碎石垫层
2.200mm混泥土C20
3.沥青8厘米使用AC-20中粒式沥青
	m2
	75

	三.电缆埋管通道
	1.排管敷设
2.1×3砂土回填

	13
	挖沟槽土方
	挖沟槽土方，装车
	m3
	26.4

	14
	回填方
	1.土方回填
	m3
	23.6

	15
	余方弃置
	1.运距: 汽运5km;
	m3
	2.8

	16
	基础垫层
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C15;
3.含模板
	m3
	2.2

	17
	电缆保护管
	1.名称:MPP管;
2.规格:Φ200*16;
	m
	60

	四.电缆埋管通道
	1.排管敷设
2.1×1砂土回填

	18
	挖沟槽土方
	挖沟槽土方，装车
	m3
	287.826

	19
	回填方
	1.土方回填;
	m3
	231

	20
	余方弃置
	1.运距: 汽运5km;
	m3
	56.826

	21
	基础垫层
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C15;
3.含模板
	m3
	26.4

	22
	电缆保护管
	1.名称:MPP管;
2.规格:Φ200*16;
	m
	330

	五.配电设备安装
	
	
	

	23
	开闭所成套配电装置(环网柜）
	1.名称：一二次融合成套环网箱；2.规格：AC10kV,1250A,环保气体,二进四出,进出线断路器，含DTU
3.含基础等所有内容
	座
	1

	24
	预装式变电站
	1.终端型欧变630KVA
2.含基础等所有内容
	台
	1

	六.电缆部分
	
	
	

	25
	电力电缆
	1.名称：高压电缆；
2.规格：ZA-YJV22-8.7/15kV-3*240；
3.敷设方式:排管；
	m
	130

	26
	电力电缆
	1.名称：高压电缆；
2.规格：ZA-YJV22-8.7/15kV-3*150；
3.敷设方式:排管；
	m
	200

	27
	电力电缆
	1.名称：高压电缆；
2.规格：ZA-YJV22-8.7/15kV-3*120；
3.敷设方式:排管；
	m
	150

	28
	电力电缆
	1.名称：高压电缆；
2.规格：ZA-YJV22-8.7/15kV-3*70；
3.敷设方式:排管；
	m
	265

	29
	电力电缆头
	1.名称：10kV电缆终端；
2.工艺：户内终端、冷缩，铜；
3.规格：3×240
	副
	1

	30
	电缆中间头
	1.电缆熔接头
2.工艺：冷缩 
3.规格：3×240
	副
	1

	31
	电力电缆头
	1.名称：10kV电缆终端；
2.工艺：户内终端、冷缩，铜；
3.规格：3×150
	副
	2

	32
	电力电缆头
	1.名称：10kV电缆终端；
2.工艺：户内终端、冷缩，铜；
3.规格：3×120
	副
	1

	33
	电力电缆头
	1.名称：10kV电缆终端；
2.工艺：户外终端、冷缩，铜；
3.规格：3×120
	副
	1

	34
	电力电缆头
	1.名称：10kV电缆终端；
2.工艺：户外终端、冷缩，铜；
3.规格：3×70
	副
	1

	35
	电力电缆头
	1.名称：10kV电力电缆头；
2.工艺：户内安装、冷缩；
3.规格：3×70
	副
	5

	36
	电缆标示桩
	1.名称:电缆标示桩;
	个
	100

	37
	电缆标示牌
	1.名称：电缆标示牌
	块
	50

	七.接地部分
	
	
	

	38
	接地极
	1.名称:镀锌角钢;
2.规格:∟50*5*1500;
	根
	31

	39
	接地母线
	1.名称: 镀锌扁钢;
2.规格: -50mm×5mm;
	m
	338

	40
	接地母线
	1.名称:铜塑线;
2.规格:BV-50mm2;
	m
	80

	八.杆上安装部分
	
	
	

	41
	杆上设备
	1.安装免维护避雷器
2.设备规格：HY5WS2-17/50
	组
	3

	42
	杆上设备
	1.安装免维护高压隔离刀闸
2.1250A
	组
	1

	43
	横担组装
	1.隔离刀闸横担
2.规格：L63*6*1600
	组
	2

	44
	电缆保护管
	1.名称：镀锌钢管
2.规格：φ150 
3.安装电缆抱箍
	m
	4.4

	45
	导线
	1.名称：高压连接线；
2.规格:JKLYJ-10-150;
	km
	0.03

	46
	设备线夹
	1.规格：SLG-3A；
	个
	9

	47
	绝缘并沟线夹
	1.规格： JBL-240/50
	个
	3

	九.拆除分部
	
	
	

	48
	拆除水泥杆
	12米杆
	基
	7

	49
	拆除钢管杆
	15米杆
	根
	1

	50
	拆除隔离开关
	拆除隔离开关
	组
	4

	51
	拆除真空开关
	拆除真空开关
	台
	1

	52
	拆除高压导线
	1.规格：JKLYJ-10-120
	km
	0.3

	53
	拆除低压导线
	1.规格：JKLYJ-1-120
	km
	0.65

	54
	拆除柱上变压器
	1.规格：500kVA
	台
	1


注：以上工程量清单、规格等如有不明确之处，详见随采购文件上传的施工图等材料。
1、人员要求

1.1拟派项目负责人1人：具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书（不含临时执业证书）和B类安全生产考核合格证书（证书上的单位名称须与供应商名称一致），且无在建工程。
1.2技术负责人1人：须具有机电或电气中级及以上职称；
1.3施工员、质量员、材料员、专职安全员各1人，施工员、质量员为设备安装专业，专职安全员需提供C类安全生产考核合格证书；

1.4特种作业人员：应急管理部门颁发的高压电工作业证2人；电力电缆作业证1人、电气试验作业1人；
响应文件中1.1-1.4需提供以上人员相应有效证书及谈判前近6个月中（不含开标当月）任意一个月响应供应商为其缴纳的社保证明材料。

业绩：响应供应商自2023年1月1日（以签订合同时间为准）至今，具有2个与本项目类似的业绩。

响应文件中提供合同和项目验收报告彩色扫描件并加盖响应供应商公章。
3、工程要求

3.1本项目所使用的主要设备（变压器、环网柜、电缆等）均须为国家电网入围产品，满足国家电网的技术规范要求。供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及采购人提供的施工图纸实施合同工程，直到完成全部施工内容并验收合格。

响应文件中提供承诺书（格式自拟）并加盖响应供应商公章。

二、商务要求

1、合同履行期限：自合同签订之日起100日历天内完成并验收合格。
2、投标报价：

2.1本项目为交钥匙工程：所有运输、转运、装卸、辅材、施工、安全文明生产、机械设备及耗材费、试验、检测、验收、保险、人员工资福利、国家法定假日加班费、劳保用品费、安装设备及施工场地水电费、管理费、利润、税金、售后服务、质保期内维修材料及为完成该项目不可预见的费用等一切费用均包含在投标报价总价中，且合同期内单价不作调整。

2.2成交供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡关于本项目、无论清单中是否涉及的设备、材料或施工均包括在内，必须保证项目需要并且采购人不增加任何费用。成交供应商在报价中未列明但又是建成该项目所必备的材料或遗漏材料，将一律视为已包括在其报价中。

3、服务地点：采购人指定地点。

4、付款方式：项目通过供电主管部门验收合格后付合同价款的80%，结算审计完成后按结算审计价付至97%，余款12个月后付清（不计息），付款时成交供应商应提供相应金额的增值税专用发票。

5、质保期：本项目质保期为叁年（国家另有规定的从其规定），质量保证期自采购人在验收报告上签署“验收合格”之日起计算，在质保期内出现的任何问题成交供应商须免费维修，所需的一切费用由成交供应商自行承担。成交供应商应保证货物是全新、完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商对所提供的货物在正常使用和保养的条件下，在使用期限内具有满意的性能负责。在产品的使用期限内，对因货物的缺陷而导致的任何事故、故障、潜在危险等成交供应商应负全部责任。所有货物符合最新国家标准。

6、售后服务：

6.1成交供应商应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，成交供应商还需就货物的功能对采购人进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

6.2质量保证期内，成交供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6.3成交供应商接采购人通知后2小时内到达现场，若货物故障在检修6工作小时后仍无法排除，24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。 

6.4所有货物保修服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商派人员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 

6.5质量保证期后的货物维护由双方协商再定。

7、验收:

7.1成交供应商应保证货物是全新、完全符合国家相关行业标准及采购文件规定的质量、规格和性能的要求,并通过供电主管部门验收。

7.2所供材料须提供出厂合格证、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具及试验材料等，属国家强制性3C认证产品的需提供3C认证；本项目所安装设备、成套装置系统、配电智能系统、组合成套箱式变电站系统等需调试或试验的须按照国家验收标准及当地主管部门要求进行调试、试验，其费用及项目验收所产生的一切费用由供应商自行承担；

7.3供应商所供材料需经采购人签字确认后方可进场，成交供应商须为项目验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。在验收过程中发现技术问题，成交供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

8、其他要求：

8.1工期延误：若出现逾期完工情况或未能在规定期限内通过供电主管部门验收或验收结果不合格不能正式通电的，响应供应商承担违约责任，并向采购人赔偿损失。赔偿损失支付办法按合同工期每推延1天赔偿合同价格的0.1%，限额为合同价格的2％。

8.2因成交供应商原因造成场地现有其他设施损坏的，由成交供应商负责恢复原样，相关责任亦由成交供应商自行承担。
8.3在项目实施过程中，成交供应商须采取相应措施确保现场施工安全和质量安全（包含但不限于工程质量、施工人员安全），由此造成的一切后果（包含但不限于发生安全事故）由成交供应商承担。

8.4响应供应商应该认真咨询或实地勘察，了解标的现状，并仔细阅读本次采购的文件。参加投标，即表明对标的的情况和特别规定的认可，投标成功后不得以未咨询或对标的不了解而提出异议或反悔。
9、安全文明施工

9.1保证按照指定地点堆放物料，采用各种措施降噪、降尘，并符合有关规定。

9.2结构及保留设施保护对于回收材料及设备，指定地点停放，并派专人看管等待处理。对于保留的设施采用必要的防护，保证其在扩建施工过程中不受损坏。

9.3垃圾清运通道应及时洒水降尘，做好对施工人员的技术交底，并对参与施工人员进行质量及安全教育；机械施工时，设专人指导，严格按操作规程进行。

9.4机械设备使用做到定人、定机、定岗位，明确责任。用电时应做到一机、一闸、一保险，配电箱应有门锁及防雨措施。现场安全负责人对违章作业，违章指挥现象，必需做到严格、严肃、果断和及时的纠正和处理。电动机械和电动工具必需漏电保护器，其保护零线的电气连接应符合要求。扩建堆放的材料场地，要专人看管，加强治安保卫，严禁烟火，要配有一定的消防器材，以防万一。

9.5如经采购人现场考核施工现场、人员或相关方面不合格的，应立即按采购人要求整改，整改期间造成得损失由成交供应商承担。

其他未尽事宜，请与吉安市吉州区城市管理局联系。

注：1.成交供应商提供的所有证明材料原件在签订合同时，采购人有权进行复查，如有虚假、不真实材料，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定追究其法律责任。

2.若预成交供应商有触犯《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之情形的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商或重新组织采购。


