# 货物需求

## 一、采购需求表

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 湘东工业园污水处理厂3号池膜组件更换项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1（项） |
| 交货期 |  | 合同签订后15个自然日内完成 |
| 交货地点 |  | 采购人指定地点。 |
| 安装地点 |  | 采购人指定地点。 |
| 备注 |  |  |

## 二、采购需求

一、招标技术要求：

## 1、技术内容

（1）3号膜池旧膜拆除：需包含旧膜组件的安全拆卸、运输及合规处置要求。

（2）3号膜池新膜采购与安装：更换3组MBR膜系统，更换后3组总共满足总产水量≥65m³/h，且质保期内不能低于此流量指标。总膜面积≥5400平方米/套，膜材质要求：PVDF（聚偏氟乙烯）或同等及以上性能材料，抗污染、耐化学腐蚀。膜机架材质要求：不锈钢304。

（3）1号膜池MBR膜离线清洗：3组MBR膜组件离线化学清洗全部作业内容，包含膜机架吊装吊出作业、清洗所需全部化学药剂供货、现场人工实施整套清洗工序, MBR膜组件清洗完毕回装投运后，系统稳定总产水量≥50m³/h，产水浊度控制在1NTU以内。

3号膜池MBR膜运行一年后提供一次免费离线清洗：3组MBR膜组件离线化学清洗全部作业内容，包含膜机架吊装吊出作业、清洗所需全部化学药剂供货、现场人工实施整套清洗工序。

新MBR膜技术参数要求如下：

| 外形 | 浸没式中空纤维膜 |
| --- | --- |
| 膜丝直径（内/外） | 1.0mm/2.0mm |
| 材质 | PVDF或同等及以上性能材料 |
| 平均孔径 | 0.1μm |
| 孔隙率 | 50~70% |
| 膜丝断裂强度 | ≥200 N |
| 工作压力 | -0.01～-0.05 MPa（负压抽吸） |
| 出水浊度 | ≤1NTU |
| 最大进水余氯耐受浓度 | 200ppm |
| 最大清洗剂余氯耐受浓度 | 5000ppm |
| 耐受pH值 | pH: 2～11（清洗时1~12） |
| 使用温度 | 5℃～40℃ |
| 建议气水比 | 12:1～20:1 |
| 保存方法 | 干态保存 |
| 化学清洗药品 | 柠檬酸、NaClO |

（4）做好换膜期间的安全防护及文明施工措施。

2.项目总体要求：

（1）将3号膜池内一套（3组）膜组件拆除移至甲方指定地点，采购满足要求的全新的MBR膜组件一套（3组），将全新的3组MBR膜组件安装于3号膜池(包含安装所需的管道及其配件以及膜组件安装），总产水量≥65㎡/h，且质保期内不能低于此流量指标；离线清洗1号膜池的一套（3组）膜组件，离线清洗后的膜组件安装回原膜池内，3号膜池内新膜组运行一年后提供一次免费离线清洗。

（2）投标人提供的MBR膜组件要与原有系统良好融合，不调整运行工艺，接口与原有系统接口良好对接，使用性能不低于原有MBR系统；投标人须具备成熟的现场安装方案制定、施工组织实施能力，可完成膜组件吊装、密封装配、管路连接、电气调试及与原有系统的兼容对接，确保系统安装后稳定达标运行。

3.供货要求：

（1）中标人负责完整的MBR膜系统设备，包括但不限于MBR膜组件、膜框架及配套固定连接件、反洗泵、阀门、现场管材辅件、配电控制及控制电缆(配电控制至对应用电设备、现场按钮箱、现场控制箱、由现场按钮箱至对应用电设备的信号及控制电缆，含桥架、穿线管、支架、安装紧固件等安装辅材)配套提供设备安装紧固件、备品备件、安装附件等的供货、安装、调试；

（2）更换MBR 膜组件至产水泵、产水泵出水管及其配套阀门、法兰、支架等由中标人供货及安装；反冲洗泵进水管，反冲洗泵至新增 MBR膜组件的反冲洗水管及其配套阀门、法兰、支架等由中标人供货及安装；

（3）设备清单所列设备仅为主要设备，为确保成套设备正常运行，投标人应提供配套的设备、管线及配件、电控柜、安装所需的全部紧固件等的供货、安装及调试。

4、拆卸要求：

（1）安全前置：停机后切断膜系统电源、关闭进出水/曝气/抽吸管路阀门，泄压至常压；作业区通风换气，配备防酸碱手套、护目镜等防护装备，严禁明火。

（2）预处理准备：排空膜池内污水至膜组件下方10~20cm，用清水冲洗膜组件表面浮泥，避免拆卸时污泥堵塞管路或污染环境。

（3）规范拆卸流程：先拆除膜组件的抽吸管、曝气管、产水管等连接件（做好接口标识，避免混淆），再松开固定支架螺栓；多人协同搬运，禁止拖拽膜丝（防止断裂）

，按膜池尺寸有序移出组件。

（4）组件保护：拆卸后的旧膜需密封包裹（防止膜丝受损、污染物泄漏），分类堆放于指定区域，避免挤压碰撞。

（5）现场清理与环保：拆卸后冲洗膜池内壁、支架及管路残留污泥，污水回流至生化池；旧膜按危废管理要求，交由具备资质的单位合规处置，留存处置记录。

5、安装要求：

（1）安装前置条件：膜池清理干净（无杂物、残留污泥），池体尺寸、支架标高与膜组件匹配；确认曝气系统、抽吸泵、管路接口完好，通电通水测试正常。

（2）组件吊装与摆放：用软吊带平稳吊装（避免挤压膜丝），多人协同放入膜池，按原标识对位摆放，确保曝气均匀。

（3）管路连接规范：依次连接产水管、曝气管、抽吸管，接口缠绕密封带保证无渗漏；连接件与膜组件接口精准匹配，紧固力度适中（防止损坏接口）。

（4）新采购的膜组件位置应与原组件位置一致，确保后期起吊运维工作正常开展。

6、人员要求：

投标人须按本项目要求配备人员名单不少于6人，其中项目负责人1人、技术负责人1人、安装专业人员4人，保证项目进度及质量按采购人要求完成。

7、服务要求：

（1）中标人负责提供更换MBR膜组器的改造方案、技术方案，膜组器的设计、供货、包装、运输至现场、安装、调试、技术服务等，中标人应制定不影响工艺运行的安装调试方案。

（2）中标人应考虑现场实际的安装条件，如吊装措施等，并制定合理的不影响工艺运行的安装调试方案。投标人提供的膜组器在保证性能的情况下能够与现有膜系统良好融合。

（3）中标人中标后应根据现场实际情况提出 MBR 膜的清洗维护方案。

（4）中标人须提供质量保证和现场指导服务。

8、安全要求：

（1）作业人员必须佩戴防滑安全鞋、防酸碱手套、护目镜/面罩，池内作业需额外穿戴救生衣，高处吊装作业系好安全带（高挂低用）。

（2）吊装与搬运安全：使用额定载荷匹配的软吊带（禁止用钢丝绳直接接触膜组件），吊装指挥信号统一，下方禁止站人；多人协同搬运膜组件，避免拖拽、挤压导致膜丝断裂或人员磕碰。

（3）用电与设备安全：现场临时用电需符合“三级配电、两级保护”，设备接地良好；曝气、抽吸泵等调试时，先空载试运行，检查无异常再联动，严禁违规操作电气设备。

（4）现场环境与应急：膜池周边设置安全警示标识、防护栏杆，禁止无关人员进入；配备应急救援物资（救生绳、急救箱、通风设备），明确应急联系人及救援流程，避免溺水、中毒、坠落事故。

（5）中标单位在本项目实施期间应加强安全教育，所有与本项目有关的安全责任均由中标单位承担。

9、服务要求：

（1）响应时效：24小时在线技术咨询，接到故障通知后4小时内给出解决方案，6小时内技术人员到场处置。

（2）技术保障：提供完整的运维手册，免费开展1-2次现场运维培训（覆盖操作、故障排查、日常保养）。

(二)商务条件

1、交货时间: 合同签订后15个自然日内完成3号池膜组件系统所需物料的供货、安装、膜系统调试运行。安装调试完成后由第三方完成出水水质检测（检测费由中标人承担），保证出水达标。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式:合同生效5日内支付合同总金额的35%作为预付款，在安装调试合格、出水水质检测合格、1号膜池离线清洗后支付合同总金额的60%作为验收款，质保期满5日内支付质保金即合同总金额的5%。

4、验收标准

（1）分阶段验收：3号膜池内新膜组安装调试合格、出水水质检测合格；1号膜池的膜组件3组MBR膜清洗后，总产水量达到≥50m³/h，产水浊度控制在1NTU以内，运行能耗符合设计值。

（2）3号膜池内新膜组出水水质：符合项目污水处理站的排放标准（出水浊度≤1NTU，SS≤5mg/L）。

（3）需提供膜组件出厂检测报告、合格证、操作维护手册，提交调试报告。

（4）膜性能：适用原水工业污水水质，使用寿命不低于2年，提供材质证明及质保承诺。

5、报价要求：投标报价包括但不限于本项目所需的人工费 、材料费（含燃料动力费等）差旅费、测试化验加工费、设备费（含设备折旧、租赁、使用费等）、设计、安装费、运输费、调试费、知识产权费、会议费、咨询费、出版印刷、档案收集与整理、管理费、利润、税费及合同包括的所有风险、义务和责任等全部费用。

6、质保要求：设备质量保证期将从签发完工验收证书之日起开始计算，本项目免费质量保证期为2年。质保期满后模组处理能力应不低于原能力的70%。