第五章采购需求

## 一、采购需求表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章磋商邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。谈判报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用 |

## 二、采购要求

（一）技术要求（工程需求）

1、工程量清单（含编制说明）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 仿生独立接闪杆系统 |  |  |  |
| 2 | 030412009001 | 15米仿生独立接闪杆 | 1.名称：15米仿生独立接闪杆 2.规格：杆梢为Q235钢材，包 含基础法兰盘及地脚螺栓，顶 部安装提前放电型避雷针 3.避雷针规格：抗风强度≥ 62m/s，材质为稀有金属铜合 金+不锈钢，工作温度-40℃~ 65℃ 4.仿生接闪杆规格：设计风压 0.7KN/㎡，抗震烈度≥8度，裹冰厚度≥8mm，垂直偏差≤1/1000 5.工程内容：主体钢材分段焊 接、25t吊车整体吊装 6.其他：主体钢管采用钢板卷 制，钢板厚为6mm，对主体钢 构进行打磨后，外贴玻璃钢高 分子树皮 7.含材料运输及安拆 | 套 | 2.00 |
| 3 | 030412009002 | 20米仿生独立接闪杆 | 1.名称：20米仿生独立接闪杆 2.规格：杆梢为Q235钢材，包 含基础法兰盘及地脚螺栓，顶 部安装提前放电型避雷针 3.避雷针规格：抗风强度≥ 62m/s，材质为稀有金属铜合 金+不锈钢，工作温度-40℃~ 65℃ 4.仿生接闪杆规格：设计风压 0.7KN/㎡，抗震烈度≥8度，裹冰厚度≥8mm，垂直偏差≤1/1000 5.工程内容：主体钢材分段焊 接、25t吊车整体吊装 6.其他：主体钢管采用钢板卷 制，钢板厚为6mm，对主体钢 构进行打磨后，外贴玻璃钢高 分子树皮 7.含材料运输及安拆 | 套 | 2.00 |
| 4 | 040205012001 | 安全护栏及警示牌 | 1.名称：安全护栏及警示牌 2.规格：2*2*1.5m成品安全护 栏、成品防雷安全警示牌， 3.材料：不锈钢栏杆 4.其他：耐腐蚀强，不生锈成 品现场安装 | m | 32.00 |
| 5 | 040303002001 | 仿生独立接闪杆混凝土基础 | 1.基础尺寸：上口1*1m，下口 0.8*0.8m，深2.5m 2.含基坑开挖、渣土弃运、基 础钢筋 | m3 | 8.10 |
| 6 |  | 接地装置系统 |  |  |  |
| 7 | 030409001001 | 垂直接地极（含安装） | 1.名称：垂直接地极(含安装) 2.规格：XITφ54×3050mm长 效电解离子接地棒，离子接地 极专用填充剂 3.安装方式：垂直接地极采用 钻孔深埋方式安装 | 根 | 24.00 |
| 8 | 011706001001 | 垂直接地极深井钻孔 | 1.名称：垂直接地极深井转孔 2.规格：直径120-150mm，深 4m 3.其他：每孔安装一根垂直接 地极，共24孔 | m | 96.00 |
| 9 | 030409002001 | 水平接地极敷设 | 1.名称：水平接地极敷设 2.规格：BV95mm²裸铜绞线 3.连接方式：采用放热焊接 | m | 120.00 |
| 10 | 040202009001 | 防跨步电压15cm厚砾石层铺设 | 1.名称：防跨步电压15cm厚砾 石层铺设 2.尺寸：长度120m，宽度0.5m 3.要求：地面电阻率大于5k Ω.m | m2 | 60.00 |
| 11 | 010101003001 | 地网开挖 | 1.名称：地网开挖 2.规格：长度120m，宽度 0.5m，深度0.5m | m3 | 30.00 |
| 12 | 010101003002 | 地网回填 | 1.名称：地网回填 2.规格：长度120m，宽度 0.5m，深度0.5m，包含花岗岩 路面恢复 | m3 | 30.00 |
| 13 | 040807003001 | 接地装置调试及检测 | 1.名称：接地装置调试及检测 2.内容：接地装置系统整体调 试，自检，以及第三方防雷检 测机构检测（含出具第三方防 雷检测报告书） | 系统 | 1.00 |
| 14 |  | 安全防雷监测预警系统 |  |  |  |
| 15 | 031101077001 | 雷电预警侦测探头 | 1.名称：雷电预警侦测探头 2.参数：功耗130mA、运行温 度-20 到 55(°C）、动态变 化+/-100（KV/m）、供电电源 24（18 至 36）（V dc） 3.配套基础规格： 0.7*0.7*0.5m混凝土基础 C20，5mm厚0.5*0.28m不锈钢 预埋钢板，4*M10不锈钢螺杆4 根 4.安装方式：成品现场安装 | 套 | 2.00 |
| 16 | 031101077002 | 雷电流记录仪 | 1.名称：雷电流记录仪 2.参数：记录峰值30kA±10% 、记录阀值0.5kA、工作电压 3.0V/DC、电源损耗待机： <20uA，记录<12mA 3.安装位置：西北角和东北角 处引下线 | 套 | 4.00 |
| 17 | 031101077003 | 接地电阻在线监测仪 | 1.参数： 测量方式：精密三线测量，简易两线测量 测量方法：额定电流变极法 对地电压：平均值整流 功耗：待机: 25mAMax 测量：400mAMax 电源电压：当电源电压低于 10V 时，电源电压低符号显示，提醒更换电源 2.功能：在线监测接地电阻、 接地电压、等电位联结电阻、 低值电阻等 3.其他：成品现场安装 | 套 | 4.00 |
| 18 | 031101077004 | 雷电预警广播（含安装） | 1.名称：广播模块(含安装） 2.组成：雷电预警广播由控制 装置和广播扬声器（音箱）组 成。 3.安装方式：室内安装控制装 置，敷设电源与信号线缆与室 外明装广播扬声器连接。 4.其他：人工进行音频调试工 作。 | 套 | 4.00 |
| 19 | 031101077005 | 雷电预警显示屏（含安装） | - 1.名称：显示模块（含安装） 2.参数： 尺寸：27英寸，规格：ips高清显示屏，屏幕刷新率100HZ，低蓝光，分辨率：1920*1080，二级能效，接口：HDMI,VGA。 3.安装方式：成品现场安装。 4.其他：安装完毕接入雷电预 警系统进行调试。 | 套 | 2.00 |
| 20 | 030504004001 | 安全防雷监测预警系统平台 | 1.名称：安全防雷监测预警系 统平台 2.功能简介：利用大气电场仪、小型气象站、气象系统提供的多普勒雷达、闪电定位等数据叠加分析子系统，与本地数据平台进行数据交互，为防雷系统构筑安全监测平台，确保防雷系统的安全有效，减少雷电活动带来的损失。 大气电场仪：1台，全天候、短时间(5-30分钟)、精准范围(监测半径10-15KM)雷电精准监测系统。通过监测雷雨云产生的静电场数值大小和波动率，对雷雨云实时变化趋势监测，判断出相应的预警级别信息。保障人员安全和减少财产损失。 雷电流记录仪：1台，对自然雷电流大小、时间、次数进行准确记录，为雷击事故报告、雷击事故应急处理、防雷设计改进等提供数据依据。 接地电阻在线监测仪：1台，在线监测防雷接地引I下线接地电阻、等电位、重要机房接地电阻。精密三线法测量，实时检测，实现远程在线监测接地状况。 3.其他：人工进行调试工作。 | 套 | 1.00 |

注：(1)以上工程量清单中各供应商所报总价不得超过最高限价。

- 以上工程量清单内属于货物类在报价明细表中必须注明品牌及型号，如未注明则投标无效。

- 清单中第19项“雷电预警显示屏”为政府强制采购节能产品，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件）。

2、工程要求

2.1、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程。

2.2、施工标准

2.2.1质量标准：必须满足《古建筑防雷工程技术规范》（GB 51017-2014）、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）、《文物保护工程施工规范》（WW/T 0049）、《工程建设标准强制性条文》和《建设工程质量管理条例》等相关条例要求。

2.2.2施工要求：

2.2.2.1.防雷装置安装不得破坏文物建筑的本体结构、彩绘、木构件、石雕等文物遗存，所有固定件采用文物专用防腐防锈无痕固定工艺，严禁在文物主体上随意钻孔、焊接；

2.2.2.2.接闪器、引下线、接地装置的选材需符合古建筑防雷要求，接地电阻值需满足古建筑防雷≤10Ω；

2.2.2.3.施工过程中对文物建筑的梁、柱、斗拱、壁画等重点部位需采取定制化防护措施，防护方案需经文物主管部门审核通过后方可实施；成交供应商须提供施工所用机械器具清单，并保证所用机械器具符合国家行业标准规定要求。

2.2.2.4.施工过程中，成交供应商严格按照工程量清单和图纸规定要求进行施工。竣工验收前，成交供应商负责保护工程成品和工程现场人员的全部安全，同时必须采取有效的措施，保证建筑物主体结构不受到损害，如发生一切安全责任事故，由成交供应商承担全部责任。

2.2.2.5.材料要求：成交供应商须提供出厂合格证书给采购人查验，并保证所用材料符合国家行业标准规定，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

2.3、响应文件中须提供本项目的施工方案, 内容须包含：

（1）施工组织部署

（2）施工进度计划及工期保证措施

（3）工程质量保证措施

（4）施工技术措施（含主要工序施工工艺）

（5）安全、文明施工措施

3、人员要求

3.1投标人拟派项目经理须具备机电或建筑工程专业二级及以上建造师执业资格， 具备有效的安全生产考核合格证书（证书上的单位名称须与供应商名称一致）。提供身份证、建造师执业资格证、安全生产考核证、劳动合同、截止至开标时间前6个月内任意一个月(不含开标当月)供应商为其缴纳社保凭证扫描件加盖供应商公章。

3.2本项目拟派项目经理未在其他在建项目中任职承诺书（提供承诺书，格式自拟））。

3.3其他项目组成员配备四大员(施工员1人、质量员1人、材料员1人、安全员1人)施工员、质量员、材料员均需具有岗位培训考核合格证书；安全员需具有有效的安全生产考核合格证书(C 证)。提供四大员人员证书、身份证原件扫描件和截止开标时间前6个月内任意一个月(不含开标当月)供应商为其缴纳社保凭证扫描件加盖供应商公章。

（二）商务要求

1、付款方式：

（1）预付款

合同签订生效后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同暂定总价的30%作为工程预付款。

（2）完工初验款

工程全部施工完毕，经双方初步验收合格并书面确认后，采购人向成交供应商支付合同暂定总价的40%。

（3）竣工结算及尾款

工程经最终竣工验收合格、结算审计完毕后，以结算审计价为最终结算依据。采购人将剩余工程尾款一次性支付给成交供应商。

（4）特别约定

上述各期付款金额均应以最终审计确认的结算总价为基准进行清算，多退少补。

2、缺陷责任期：12个月。

3、工期：70个日历天内完成项目施工及初步验收。

4、施工地点：井冈山黄洋界哨口、营防工地。

5、工程质量标准：合格。

（三）其他要求

1、本项目缺陷责任期为12个月，缺陷责任期从工程实际竣工验收合格之日起计算。在缺陷责任期内出现质量缺陷或不符合合同约定要求问题，采购人通知成交供应商后，成交供应商应当在48小时内派人上门维修。否则，采购人有权委托他人进行维修，所需维修费及鉴定费均由成交供应商承担，采购人有权扣减相应的履约保证金。缺陷责任期结束后3年内必须每半年到施工现场维保并提供有资质的第三方机构出具的合格的检测报告。

2、供应商提供拟派本项目建造师的《安全生产考核合格证书》打印盖有电子印章的数据电文复制件，且符合《关于启用“住建云”平台建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证书业务管理子系统有关事项的通知》（赣建安〔2019〕4号） 规定。

3、本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

4、在项目施工过程中，项目负责人每星期至少5天在工地现场（到采购人指定地点签到），如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，并获采购人同意；项目负责人不在工地现场的每天罚人民币500元/人，累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10 的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。

5、成交供应商逾期完工，每逾期一日（1天按24小时算，不足24小时按1天计算），按合同总金额的1%向采购人交付违约金；违约金的最高限额为合同总价的10%。如果成交供应商在达到最高限额仍不能完工，采购人有权单方解除合同并没收其履约保证金和上报监管部门  ，由监管部门作出处理  ，成交供应商应赔偿采购人由此产生的全部损失，违约金不足以弥补采购人所受全部损失的，成交供应商必须按采购人所受的实际损失进行赔偿。

6、供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。

7、验收：采购人委托具备资质的第三方机构进行防雷性能检测，检测合格后方可申请竣工验收，验收合格后签署验收单。

※以上技术和商务要求均为实质性要求，响应供应商必须完全响应，否则为无效响应。

附件：设计图纸