## 二、采购需求

（一） 技术需求

- 1、13号楼学生宿舍

| - 序号 | - 产品名称 | - 技术要求 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 空气能热泵 | - 1、制热量≥70000W,消耗功率≤25000W,能效等级二级或以上。 2、热源侧:干球温度20℃（±0.5℃）、湿球温度15℃（±0.5℃）；使用侧:初始水温15℃（±0.5℃），终止水温55℃（±0.5℃）的工况下：制热性能系数≥4.0 W/W。 - 3、热源侧:干球温度7℃（±0.5℃）、湿球温度6℃（±0.5℃）；使用侧:初始水温9℃（±0.5℃），终止水温55℃（±0.5℃）的工况下：制热性能系数≥3.5W/W。 - 4、噪音≤71dB(A)。 - 5、采用高温冷媒四通阀化霜措施。 - 6、机组采用高效的套管换热器。 - 7、机组具备高压保护、低压保护、压缩机过流过载保护等保护压缩机技术，水流以保护，启动延时，排气温度保护，相序逆相保护，传感器故障保护，冬季防冻运行，漏电保护并作说明。 - 8、热泵机组设计要求：环境温度为-7℃~43℃，热水温度55℃。投标单位设计的机型台数应满足各时段的供水量要求和水温的要求。 - 9、防触电等级：不低于I类。 10、防水等级：不低于IP×4。 - 11、空气源热泵设备为方便后续的管理，支持设备远程监控. - 12、设备自带水箱水位及水温检测功能。 | - 台 | - 4 |  |
| - 2 | - 方形保温热水箱 | - 1、规格：4.5m*4m*2m（±5%）。 - 2、有效容积≥25T。 - 3、内胆采用不低于304 不锈钢， 水箱底板厚≥2.0mm、侧板厚≥2.0mm、顶板厚≥1.0 mm。 - 4、外胆采用不低于201不锈钢 内含≥ 5cm厚聚氨酯保温层。 - 5、内胆符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》。 | - 个 | - 2 |  |
| - 3 | - 热泵循环水泵 | - 1、额定流量：≥20T/h。 2、额定扬程：≥15m。 3、额定功率：≥1.8kw。 - 4、转速：≥2600r/min。 - 5、电压：≥220V。 - 6、采用全铜机电。‌ | - 台 | - 4 | - 两用两备 |
| - 4 | - 热水供水变频增压泵 | - 1、最大流量：≥30T/h, 2、最大扬程：≥15m, 3、额定功率：≥2.2kw - 4、电压：≥220V - 5、变频技术：‌通过交流变频调速技术，‌根据水流变化自动调整泵的运行速度，‌实现自动启停，‌以达到节能的目的。 - 6、‌增压功能：‌适用于0℃-100℃的冷/热水增压。7、采用全铜机电。 | - 台 | - 4 | - 两用两备 |
| - 5 | - 紫外线ATO催化二氧化碳消毒器 | - 功率≥170w。 - 口径≥DN50 | - 台 | - 2 |  |
| - 6 | - SU304不锈钢管 | - 薄壁不锈钢：DN100-DN40；厚度≥1.0mm,符合国家标准。 | - 项 | - 2 |  |
| - 7 | - 补水电磁阀 | - DN65 | - 只 | - 2 |  |
| - 8 | - 回水电磁阀 | - DN40 | - 只 | - 2 |  |
| - 9 | - 空气能其他辅材 | - 闸阀、软连接、弯头，三通，丝口，大小头等符合国家标准。 | - 项 | - 2 |  |
| - 10 | - 管道保温 | - DN100-DN40 | - 项 | - 2 |  |
| - 11 | - 控制系统配电箱 | - 内含：具有自动上水、自动启动集热循环、供水循环功能 | - 套 | - 2 |  |
| - 12 | - 空气能系统电源线 | - 电缆3*16+2*10 | - 项 | - 2 |  |
|  |  | - 电缆3*6 |  |  |  |
|  |  | - 电线2*2.5 |  |  |  |
|  |  | - 4*0.75屏蔽线 |  |  |  |
| - 13 | - 辅助材料 | - 设备减震、管道支架、桥架、生料带等 | - 项 | - 2 |  |
| - 14 | - 设备运费 | - 按现场实际情况配置 | - 项 | - 2 |  |
| - 15 | - 安装费（含吊车） | - 按现场实际情况配置 | - 项 | - 2 |  |

- 2、16号楼教工宿舍

| - 序号 | - 产品名称 | - 技术要求 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 空气能热泵 | - 1、制热量≥40000W,消耗功率≤15000W,能效等级二级或以上。 - 2、热源侧:干球温度20℃（±0.5℃）、湿球温度15℃（±0.5℃）；使用侧:初始水温15℃（±0.5℃），终止水温55℃（±0.5℃）的工况下：制热性能系数≥4.0 W/W。 - 3、热源侧:干球温度-7℃（±0.5℃）、湿球温度-8℃（±0.5℃）；使用侧:初始水温9℃（±0.5℃），终止水温55℃（±0.5℃）的工况下：制热性能系数≥2.5W/W。 - 4、噪音≤68dB(A)。 - 5、采用高温冷媒四通阀化霜措施。 - 6、机组采用高效的套管换热器。 - 7、机组具备高压保护、低压保护、压缩机过流过载保护等保护压缩机技术，水流以保护，启动延时，排气温度保护，相序逆相保护，传感器故障保护，冬季防冻运行，漏电保护并作说明。 - 8、热泵机组设计要求：环境温度为-7℃~43℃，热水温度55℃。投标单位设计的机型台数应满足各时段的供水量要求和水温的要求。 - 9、防触电等级：不低于I类。 10、防水等级：不低于IP×4。 - 11、空气源热泵设备为方便后续的管理，支持设备远程监控. - 12、设备自带水箱水位及水温检测功能。 | - 台 | - 1 |  |
| - 2 | - 方形保温热水箱 | - 1、规格：2m*2m*2m（±5%）。 - 2、有效容积≥6T。 - 3、内胆采用不低于304 不锈钢， 水箱底板厚≥2.0mm、侧板厚≥2.0mm、顶板厚≥1.0 mm。 - 4、外胆采用不低于201不锈钢 内含≥ 5cm厚聚氨酯保温层。 - 5、内胆符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》。 | - 个 | - 1 |  |
| - 3 | - 热泵循环水泵 | - 1、额定流量：≥20T/h。 2、额定扬程：≥15m。 3、额定功率：≥1.8kw。 - 4、转速：≥2600r/min。 - 5、电压：≥220V。 - 6、采用全铜机电。‌ | - 台 | - 2 | - 一用一备 |
| - 4 | - 热水供水变频增压泵 | - 1、最大流量：≥30T/h, 2、最大扬程：≥15m, 3、额定功率：≥2.2kw - 4、电压：≥220V - 5、变频技术：‌通过交流变频调速技术，‌根据水流变化自动调整泵的运行速度，‌实现自动启停，‌以达到节能的目的。 - 6、‌增压功能：‌适用于0℃-100℃的冷/热水增压。 - 7、采用全铜机电。 | - 台 | - 2 | - 一用一备 |
| - 5 | - 紫外线ATO催化二氧化碳消毒器 | - 功率≥170w。 - 口径≥DN50 | - 台 | - 1 |  |
| - 6 | - SU304不锈钢管 | - 薄壁不锈钢：DN100-DN40厚度≥1.0mm,符合国家标准。 | - 项 | - 1 |  |
| - 7 | - 补水电磁阀 | - DN65 | - 只 | - 1 |  |
| - 8 | - 回水电磁阀 | - DN40 | - 只 | - 1 |  |
| - 9 | - 空气能其他辅材 | - 闸阀、软连接、弯头，三通，丝口，大小头等符合国家标准。 | - 项 | - 1 |  |
| - 10 | - 管道保温 | - DN100-DN40 | - 项 | - 1 |  |
| - 11 | - 控制系统配电箱 | - 内含：具有自动上水、自动启动集热循环、供水循环功能 | - 套 | - 1 |  |
| - 12 | - 空气能系统电源线 | - 电缆3*16+2*10 | - 项 | - 1 |  |
|  |  | - 电缆3*6 |  |  |  |
|  |  | - 电线2*2.5 |  |  |  |
|  |  | - 4*0.75屏蔽线 |  |  |  |
| - 13 | - 辅助材料 | - 设备减震、管道支架、桥架、生料带等 | - 项 | - 1 |  |
| - 14 | - 设备运费 | - 按现场实际情况配置 | - 项 | - 1 |  |
| - 15 | - 安装费（含吊车） | - 按现场实际情况配置 | - 项 | - 1 |  |