采购需求

（一） 技术需求

1、项目背景

党的十九大报告明确提出“全面建成社会主义现代化强国”的宏伟目标。水务行业作为支撑社会经济和城镇化健康有序发展的重要行业，对标新时代新要求，全面进入从“粗放式发展”到“高质量发展”，从“传统模式驱动”到“创新模式驱动”的变革期。根据《城镇水务2035年行业发展规划纲要》发展目标，“到2035年，基本建成安全、便民、高效、绿色、经济、智慧的现代化城镇水务体系”。从人民群众对美好生活的向往出发，立足韧性城市保障需求和水务业务管理能力，水务行业未来将在饮用水安全保障、“厂网河湖”水环境治理、城镇排水防涝、资源节约绿色循环、水务产业数字化五大业务领域集中发力。而其中新型信息技术赋能下的水务数字化转型是支撑传统水务行业突破短板、高质量发展的必然路径与核心要务。

“数字中国”建设是大势所趋，国家“十四五”规划对数字化和水务行业新发展提出了明确要求，水务数字化转型势在必行。一方面，数字水务是数字经济的重要组成，是提升公共服务、社会治理等数字化、智能化水平的基础板块。在“生态文明”新发展理念、“碳中和”远景目标的指导下，城镇供水、排水、水环境等涉水事务的建设、运营与服务综合能力亟待提升。另一方面，水务产业化发展仍处于初级阶段，与燃气、电力等其他公用事业行业相比，运用“互联网+”的能力比较薄弱。需要加快构建水务数字化产业链，打通“水安全、水资源、水生态、水景观、水环境、水管理、水经济”经济社会循环，助力水务行业运营、管理、服务模式的数字化升级与创新。“十四五”规划纲要明确要求加快推进城镇环境基础设施建设，建设智慧城市，推动数字经济高质量发展。智慧水务作为智慧城市建设的重要组成部分，是国家战略发展方向。

在此大背景下，准确剖析智慧水务发展中水务数字化转型的机遇与挑战，正确运用数字技术，使之与水务企业基础设施、生产运营和经营模式相融合，及时总结智慧水务建设路径与实践经验，是未来打造水务行业新格局下数字水务体系的重要基础和必要条件。智慧水务是水务行业转型升级的必然趋势，通过引入大数据、人工智能、物联网等先进技术，可以实现水务管理的数字化、智能化、精细化，提升水务服务的质量和效率。

2、采购清单

| 序号 | 内容 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）新余市城东污水处理厂智慧化改造 |  |  |  |  |
| 1 | 高性能服务器 | CPU:2颗32核心、56线程，基本频率2.1 GHz，最大睿频频率4 GHz，160MB缓存，热设计功耗（TDP）270W及以上； 内存:4*64G DDR5 4800MHz ECC内存； 系统盘：1.92T SSD； RAID卡：2G缓存RAID5卡； 盘位：12*SATA/SAS盘位； 网口：6个GE接口，2个万兆光口； Raid存储：企业级机械硬盘,SATA接口，3.5寸8T*4+ 480G SSD缓存，RAID5卡； 支持外部SAN存储接入，支持单台虚拟化及以上配置； 服务器声功率级别≤10Bel(A) 交流电源端口:横向试验电压不低于1.5kV，交流电源端口:端口对地试验电压不低于1.5kV，内部非屏蔽端口:端口对地试验电压不于1kV； CPU需国产化； 冗余电源模块,标准滑轨； 含虚拟化软件和操作系统。 | 2 | 台 |
| 2 | 算力服务器 | CPU:2颗32核心、56线程，基本频率2.1 GHz，最大睿频频率4 GHz，160MB缓存，热设计功耗（TDP）270W及以上； 内存:4*64G DDR5 4800MHz ECC内存； 系统盘：1.92T SSD； RAID卡:2G缓存RAID卡； 千兆网卡:四口千兆； GPU: 图形加速GPU采用纯国产自主研发芯片，显存≥48GB，浮点算力、AI加速性能、带宽等综合指标不低于NVIDIA A4048GB 计算卡； 存储：SSD 7.68T*2 U.2 DWPD=1 支持热插拔； 服务器接触放电抗扰度不低于6kV，空气放电抗扰度不低于10kV 浪涌(冲击)抗扰度试验电压不低于1kV； CPU和GPU需国产化； 冗余可热插拔的电源、风扇（冗余，N+1）机架式； 含有USBKey或指纹Key用户认证配套设备及以上配置； 含虚拟化软件和操作系统。 | 1 | 台 |
| 3 | 曝气智能监控系统 | 具备数据采集、协议转换模块； 具备数据解析、筛选、校验、存储模块； 具备数据可信度、前置运算和后置补偿模块； 具备过程诊断模块、安全策略模块； 计算模型、预测模型、优化模型、动力执行模块、预警报警模块等，实现曝气智能监控功能； 触控屏：15英寸； 电源：380V/AC/50Hz； 通讯接口：4-20mA、RS485、Ethernet； 智能控制柜，可对接工作站，执行来自工作站的指令；可通过15寸屏触控操作切换运行模式、设置运行参数、控制设备启停和查看运行数据；内置算法，可控制曝气管路阀门及曝气风机。 | 1 | 套 |
| 4 | 加药智能监控系统 | 具备数据采集、协议转换模块； 具备数据解析、筛选、校验、存储模块； 具备数据可信度、前置运算和后置补偿模块； 具备过程诊断模块、安全策略模块； 计算模型、预测模型、优化模型、动力执行模块、预警报警模块等，实现加药智能监控功能； 触控屏：15英寸； 电源：380V/AC/50Hz； 通讯接口：4-20mA、RS485、Ethernet； 智能控制柜，可对接工作站，执行来自工作站的指令；可通过15寸屏触控操作切换运行模式、设置运行参数、控制设备启停和查看运行数据；内置算法，可控制加药泵，动态调节加药量。 | 1 | 套 |
| 5 | 智能控制工程师站 | CPU：24核心、32线程，基本频率3.00 GHz，36MB缓存，最大睿频功耗253W及以上； 内存：64G DDR5； 硬盘：2TB SSD； PCIe: 支持4.0PCIe； 显卡：RTX4080及以上； 系统：Windows 11专业版； 显示器：27寸。 | 1 | 台 |
| 6 | 管理终端 | CPU：16核心、24线程，基本频率3.00 GHz，24MB缓存，最大睿频功耗253W及以上； 内存：32G DDR5； 硬盘：2TB SSD； PCIe：支持4.0 PCIe； 显卡：RTX4070及以上； 系统：Windows 11专业版； 显示器：27寸。 | 2 | 台 |
| 7 | 生产监控系统信息安全防护装置 | 主机卫士+安全U盘，共7套 | 1 | 项 |
| 8 | 数据机柜 | 600宽*1000深*42U 高2055mm±20mm，8位国标电源排插2个，固定板3块，风扇部件2套，寸重型脚轮4只，M6方螺母螺钉40套，1只内六角扳手 | 1 | 台 |
| 9 | 核心交换机 | 4个10G SFP+万兆光口，1个SFP千兆光口，24个千兆电口； 交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps;支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6、MPLS L3 VPN,MCE等;支持并实配VXLAN功能，VXLAN L2、L3转发，VXLAN集中式、分布式网关，BGP-EVPN VXLAN功能，M-LAG，终端脆弱性扫描功能等； | 1 | 台 |
| 10 | 网络汇聚交换机 | 12个千兆电口 + 4×10G SEF+ 光口 1、交换机、自主安全以太网交换机主机，固化24个10/100/1000Base-T电接口，4个千兆SFP光口，4个SFP+光口(支持千兆、万兆模式)，固化双电源。 2、交换容量≥672Gbps/6.72Tbps；包转发率≥190Mpps/260Mpps； 3、支持静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP和RIPng、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议。 | 1 | 台 |
| 11 | 工业防火墙 | - 边界隔离、工控协议深度解析、白名单边界防护、网络病毒防护1、配置固化10/100/1000M电接口≥8个，固化千兆光口≥2个,支持1个console口和1个USB口，标准机架式设备； - 2、防火墙最大吞吐量≥1Gbps，每秒新建连接数≥1.8万,并发连接速率≥70万；支持IPsec VPN和SSL VPN，实配IPSec VPN隧道数≥16路，实配SSL VPN用户接入数≥16路； - 3、设备支持透明、路由、混合、旁路、虚拟线路五种工作模式，支持旁路模式。 - 4、支持端口镜像功能，支持DDNS服务； - 5、VPN用户登录支持双因子认证，包括动态口令、硬件特征码认证手段； - 6、提供用户账号防暴力破解功能，可根据同用户或同IP设置防护阈值及锁定时间； - 7、内置IPS检测引擎，支持命令执行、目录遍历、缓冲溢出、安全绕过、信息泄露等10余种特征类别，特征库数量不少于1000条； - 8、预定义20种文件类型，如.exe、.com、.doc、.docx、.pdf等，支持自定义扫描文件类型，支持常见的压缩格式文件扫描，如.tar、.rar、.zip等 - 9、内置不少于5000种应用特征，基于覆盖平台、流行度、风险等维度内置不少于20种应用分类； - 10质保期内包含免费特征库升级. | 1 | 台 |
| 12 | 智能电表 | 小型三相导轨电表，3×220V/380V，200A× 1(200A互感器) | 6 | 套 |
| 13 | 螺杆进料泵 | 流量4m3/h，输出压力1.2MPa，介质为含水量97%左右的污泥，常温，设备功率不低于3KW | 3 | 台 |
| 14 | 悬挂起重机 | 2T重行车，悬挂起重机 | 1 | 套 |
| 15 | 电动线性空气调节阀 | DN250，PN=1.0MPa，含变径及伸缩补偿，带控制柜，安装在空气支管（空气支管管径DN350） | 6 | 套 |
| 16 | 热质气体流量计 | DN250，PN=1.0MPa | 6 | 套 |
| 17 | 热质气体流量计 | DN350，PN=1.0MPa | 4 | 套 |
| 18 | 空气总管压力变送器 | 管道插入式，测量范围0~2bar，精度±0.075% | 5 | 套 |
| 19 | 空气总管温度变送器 | 管道插入式，测量范围0~200℃，精度±0.2% | 5 | 套 |
| 20 | 硝氮在线检测仪 | 测量范围0~70mg/L，光学法，带自动清洗模块，安装在每座曝气池出口； (1)显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读； (2)显示屏分辨率：160×240像素； (3)输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能； (4)工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝； (5)存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝； (6)继电器：四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac； (7)外壳防护等级：NEMA4X/IP66； (8)电源：100~240VAC±10%，50/60Hz； (9)外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）； 传感器参数： 1.紫外线吸收技术 2.检出限:检测下限0.02 mg/L。 3.测量原理：紫外吸收测量，无需化学试剂 测量通道（注1）：1 mm(0.04 in)、2 mm(0.08 in)或5 mm(0.20 in) 测量范围： 1 mm通道：0.1至90 mg/L NO3-N 2 mm通道：0.05至50 mg//L NO3-N 5 mm通道：0.02至25 mg//L NO3-N 检测限值(LOD)2：1 mm通道：0.1 mg/L NO3-N 2 mm通道：0.05mg/LNO3-N 5 mm通道：0.02mg/LNO-N 精度（注2）：1mm通道：测量值±0.1mg/LNO3-N的±5% 2mm通道：测量值±0.1 mg/L NO3-N的±4%(<22 mg/L)，测量值±0.1 mg/L NO3-N的±5%(≥22mg/L) 5 mm通道：测量值±0.1 mg/L NO3-N的±3%(<13 mq/L)，测量值±0.1mg/L NO3-N的±5%(≥13mg/L) 污泥补偿功能：有 测量时间间隔：15秒、30秒、1分钟、5分钟、10分钟、30分钟 | 4 | 套 |
| 21 | DO在线检测仪 | 测量范围0~20mg/L，每座好氧池前、中、后各一台； 用途：测量、显示和传输污水生化处理过程溶解氧浓度； 控制器技术参数： (1)显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读； (2)显示屏分辨率：160×240像素； (3)输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能； (4)工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝； (5)存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝； (6)继电器：四个SPDT （C型）触头，1200W，5A，250 Vac； (7)外壳防护等级：NEMA4X/IP66； (8)电源：100 ~ 240VAC±10%，50/60Hz； (9)外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）； 溶解氧传感器技术参数： (1)形式：无膜、无阴阳电极、无电极液，抗H2S、金属离子、油污染； (2)工作原理：化学荧光法； (3)溶氧测量范围：0.00～20.00mg/L（ppm）或0~200%饱和度； (4)温度测量范围：0~50℃，带温度自动补偿； (5)温度电极外置； (6)精度：＜5ppm时，±0.1ppm；＞5ppm时±0.2ppm；温度：±0.2℃； (7)重现性：±0.1ppm（mg/L）； (8)响应时间：20℃，60秒以内达到95%；40秒以内达到90%； (9)防护等级：IP68； (10)接液材质：荧光帽：丙烯酸树脂。探头本体：CPVC，聚氨酯，viton，Noryl，316不锈钢。 | 12 | 套 |
| 22 | COD在线检测仪 | 测量范围0~1000mg/L，光学法，带自动清洗模块，每座好氧池末端各1台，2路进水各一台 材质：铝合金、ABS 控制器参数： 屏幕尺寸：TFT彩色液晶屏 显示分辨率 320x480像素 电源电压：支持110 ~ 220 V AC±10%，或24VDC±10% 工作温湿度范围：-20℃~70℃ 0~95% RH 模拟输出：两路0/4~20mA电流输出； 负载阻抗：≤500Ω 安全级别：二级密码登陆权限 安装方式：壁挂或立式安装 防护等级：IP65 继电器2路；触点类型：SPDT 5A 30VDC、5A 250VAC 通讯接口：Modbus RS485；HART 7.2 传感器参数： 测量参数：CODUV 测量原理：UV 254光学原理 分辨率：0.01 mg/L 测量范围：0~1000mg/L 精确度：±10% 压力范围：0~12Bar 操作温度：0~50℃ 测量频次：1s~24H 自定义 供电和通讯：由控制器统一供电、统一采集传输和标定 防护等级：IP68 响应时间：≤30s 通讯方式：RS-485/Modbus RTU 自清洁系统：具有自动清洗功能，清除水中附着物 壳体材料：316L | 4 | 套 |
| 23 | 氨氮在线检测仪 | 测量范围0~50mg/L，离子电极法，带自动清洗模块，安装在每座好氧池末端 控制器参数： 材质：铝合金、ABS 屏幕尺寸：TFT彩色液晶屏 显示分辨率 320x480像素 电源要求（电压）：110 ~ 220 V AC±10%，或24VDC±10%，二选一 工作温湿度范围：-20℃~70℃ 0~95% RH 模拟输出：两路0/4~20mA电流输出； 负载阻抗：≤500Ω 安全级别：二级密码登陆权限 安装方式：壁挂或立式安装 防护等级：IP65 继电器2路；触点类型：SPDT 5A 30VDC、5A 250VAC 通讯接口：Modbus RS485；HART 7.2 传感器参数： 测量参数：氨氮 测量原理：离子选择电极法 测量范围：0.5~1000mg/L 分辨率：0.01 mg/L 准确度：±5% 使用温度：5~45℃ 存储温度：-10~50℃ 测量频次：1s~24H自定义 供电和通讯：由控制器统一供电、统一采集传输和标定 防护等级：IP68 响应时间：≤30s 通讯方式：RS-485/Modbus RTU 流速要求：<3m/s 壳体材料：主体POM | 4 | 套 |
| 24 | ORP在线检测仪 | 测量范围-1500~+1500mV，每座厌氧区1台，缺氧区2台 技术指标： 显示屏：TFT彩色液晶屏，电阻式触屏 显示屏分辨率：320*240 操作温度：-20至+60℃（无冷凝） 存储温度：-20至+70℃（无冷凝） 外壳：铝合金 聚酯涂层 电源要求：100-240VAC 50/60 Hz ±10% 模拟输出信号：两路0/4~20mA 电流输出；负载阻抗≤500Ω 通讯：Modbus RS485 防护等级：IP65 继电器；2路对应参数及温度上下限报警；触点类型-SPST 常开，5A 30VDC、5A 250VAC 电缆密封套 2xPG13、2xPG11海拔<2000m ORP测量参数： 传感器类型：①复合ORP电极 ②差分ORP电极 分辨率0.1mV | 4 | 套 |
| 25 | MLSS在线检测仪 | 测量范围0~50g/L，每座生物池两台 测量控制器技术参数： (1)显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式； (2)显示屏分辨率：160×240像素； (3)工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝； (4)存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝； (5)继电器：四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac； (6)外壳防护等级：NEMA4X/IP66； (7)电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；24 Vdc -15%，+ 20%； (8)电子认证：EMC：CE认证，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2； (9)外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）； 污泥浓度技术参数： (1)测量原理：双光束近红外光/散射光，90°和140°检测器； (2)测量范围：浊度：0.001~4000NTU； 固体悬浮物/污泥浓度：0.001mg/L~50g/L或0.001mg/L~500g/L； (3)精度：测量浊度时：小于读数的1%±0.01NTU/FNU（0-1000NTU，校准后）；小于读数的5%±0.01NTU/FNU（0-1000NTU，校准前）； (4)重现性：测量浊度时：小于读数的1%；测量固体悬浮物（污泥浓度）时：小于读数的3%； (5)响应时间：1-300秒可调； (6)水样条件：0℃~40℃，最大流速3m/S，最大耐压6bar； | 8 | 套 |
| 26 | 磷酸盐在线检测仪 | 测量范围0~120mg/L (1)显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读； (2)显示屏分辨率：160×240像素； (3)输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能； (4)工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝； (5)存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝； (6)继电器：四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac； (7)外壳防护等级：NEMA4X/IP66； (8)电源：100~240VAC±10%，50/60Hz； (9)外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）； 传感器参数： (1)检测限：量程1：0.05 mg/L PO4-P；量程2：1 mg/L PO4-P； (2)准确度：量程1：2%或±0.05 mg/L；量程2：2%或±1mg/L； (3)重复性：量程1：2%或±0.05mg/L；量程2：2%或±1mg/L； (4)测量间隔：5~120min，可调； (5)水样条件：温度 4~40℃；pH：5~9； (6)操作条件：温度：-20~+45℃；湿度：95%相对湿度，无冷凝； (7)贮存条件（包括试剂）：温度-20~+50℃；湿度：95%相对湿度，无冷凝； 样品预处理系统 （1）样品流量：最大900mL/h，持续过滤水样供正磷酸盐仪表分析，样品流速不小于500ml/h； （2）采用超滤膜能过滤0.15um颗粒，水样精密过滤，滤后水样不含任何颗粒； （3）可自动清洗内置过滤膜。 | 2 | 套 |
| 27 | 硝氮在线检测仪 | 测量范围0~70mg/L，光学法，安装在反硝化滤池 (1)显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读； (2)显示屏分辨率：160×240像素； (3)输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能； (4)工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝； (5)存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝； (6)继电器：四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac； (7)外壳防护等级：NEMA4X/IP66； (8)电源：100~240VAC±10%，50/60Hz； (9)外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）； 传感器参数： 1.紫外线吸收技术 2.检出限:检测下限0.02 mg/L。 3.测量原理：紫外吸收测量，无需化学试剂 测量通道（注1）：1 mm(0.04 in)、2 mm(0.08 in)或5 mm(0.20 in) 测量范围： 1 mm通道：0.1至90 mg/L NO3-N 2 mm通道：0.05至50 mg//L NO3-N 5 mm通道：0.02至25 mg//L NO3-N 检测限值(LOD)2：1 mm通道：0.1 mg/L NO3-N 2 mm通道：0.05mg/LNO3-N 5 mm通道：0.02mg/LNO-N 精度（注2）：1mm通道：测量值±0.1mg/LNO3-N的±5% 2mm通道：测量值±0.1 mg/L NO3-N的±4%(<22 mg/L)，测量值±0.1 mg/L NO3-N的±5%(≥22mg/L) 5 mm通道：测量值±0.1 mg/L NO3-N的±3%(<13 mq/L)，测量值±0.1 mg/L NO3-N的±5%(≥13mg/L) 污泥补偿功能：有 测量时间间隔：15秒、30秒、1分钟、5分钟、10分钟、30分钟 | 1 | 套 |
| 28 | SS在线检测仪 | 测量范围0~10g/L，测量范围可调，出水仪表间 控制器技术参数： (1)显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式； (2)显示屏分辨率：160×240像素； (3)工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝； (4)存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝； (5)继电器：四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac； (6)外壳防护等级：NEMA4X/IP66； (7)电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；24 Vdc -15%，+ 20%； (8)电子认证：EMC：CE认证，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2； (9)安装方式：壁挂/面板/夹管式安装； (10XQ)外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）； SS传感器技术参数： (1)测量原理：双光束近红外光/散射光，90°和140°检测器； (2)测量范围：浊度：0.001~4000NTU； 固体悬浮物/污泥浓度：0.001mg/L~50g/L或0.001mg/L~500g/L； (3)精度：测量浊度时：小于读数的1%±0.01NTU/FNU（0-1000NTU，校准后）；小于读数的5%±0.01NTU/FNU（0-1000NTU，校准前）； (4)重现性：测量浊度时：小于读数的1%；测量固体悬浮物（污泥浓度）时：小于读数的3%； (5)响应时间：1-300秒可调； (6)水样条件：0℃~40℃，最大流速3m/S，最大耐压6bar； | 1 | 套 |
| 29 | 智能电表（电量监管） | 小型三相导轨电表，3×220V/380V，200A×1(200A互感器) | 1 | 套 |
| 30 | 智能电表（电量监管） | 4000A×3 ，三相导轨电表，3×220V/380V | 3 | 套 |
| 31 | 智能电表（电量监管） | 1000Ax3，三相导轨电表，3×220V/380V | 3 | 套 |
| 32 | 智能电表（电量监管） | 2500Ax3，三相导轨电表，3×220V/380V | 3 | 套 |
| 33 | 中控室显示系统更新改造 | 包括LED显示屏、接收卡、视频处理器及配套设施。 L×H=5.8m×4.0m，像素点间距:≤1.25mm。 白平衡亮度(cd/m2)：≥550 刷新频率(Hz)：3840 | 1 | 项 |
| 34 | 现状PLC配套改造 | 现状PLC子站配套改造，含线缆、辅材等 | 1 | 项 |
| 35 | 固定式自动采样器 | 带控制器，显示屏、操作按键，自动取样装置、分配瓶、温度传感器、样品储存恒温系统，可实现按时间、事件、流量等单次或多次采样 | 2 | 套 |
| 36 | 水质设备相关配套 | 备件、耗材及运维 | 1 | 项 |
| 37 | 温度控制系统 | 测量范围：-55℃～+125℃；精度：精度：±0.5℃； | 6 | 个 |
| 38 | 振弦采集模块 | 测量范围：400～3800Hz 频率精度：±0.05Hz 频率分辨力：0.01Hz 温度测量精度：±0.5℃ 温度分辨力：0.01℃ 工作温度范围：-40℃～+85℃ 供电电压：DC12V 工作电流：130mA@25℃ 数据容量：50万组 | 6 | 个 |
| 39 | GPRS无线模块 | 1）网络制式： 4G 全网通 2、功能 （1）网络协议：TCP/UDP （2）网络缓存：发送1460Byte ，接收 1460Byte （3）断线缓存：2x1460 Byte（每条链路 1460 Byte） （4）连接数量：2路 （5）注册包：ICCID/IMEI/自定义 （6）心跳包：网络心跳/串口心跳 3、串口 （1）数据位：7bit ，8bit （2）停止位：1bit ，1.5bit ，2bit （3）校验位：NONE，ODD，EVEN （4）波特率：9600～921600bps （5）流控制：RTS/CTS/RS485流控制 （6）RS485接口：防雷保护、防浪涌、ESD保护 | 9 | 套 |
| 40 | 固定式复合气体检测仪 | 测量氢气，一氧化碳，硫化氢，可燃气体（根据实际需求选测单个或多个），支持本地报警 线性误差≤±1% 响应时间≤20 秒 防爆类型：防爆型 Exd ⅡCT6 传输距离：≤2000 米 | 3 | 个 |
| 41 | 黑光光电挠度仪 | 量程：1-500m 测量精度：±0.1 mm@50m 像素：800万 采样频率：1-30Hz可调 防护等级:IP66 传输方式：以太网/4G 成像效果：无需使用补光灯，夜晚与白天成像效果基本一致 含安装支架、标靶、采集箱、传输模块等 | 2 | 个 |
| 42 | 数字视网膜边缘智能盒 | 1、大算力，功耗低：32 TOPS 的 INT8 算力，功耗仅20W，可同时支持时进行32路高清视频解码和至少8路视频智能分析 2、采用国内先进工艺，实现100%国产化，边缘智能，隐私无忧：支持大模型私有化部署，敏感数据不出本地；集成国密算法 (SM2/SM3/SM4)，保障数据传输安全，尤其适合特别适合政务、金融、能源等对安全要求高的行业。 3、专为 Transformer 架构优化，支持大模型边缘部署：支持ChatGLM2-6B、Qwen-7B 等轻量级大语言模型推理 4、深度学习框架生态丰富：支持PyTorch / ONNX / Paddle / TensorFlow / Caffe / MXNet / Darknet，灵活支持新算法训练和移植 5、自研端边云协同核心技术，支持云端模型更新与设备升级，实现远程可管可维，无需去现场 6、提供丰富的二次开发API接口，满足各色使用场景及智能化改建等需求，方便第三方系统集成 基于国产算能 BM1684x 芯片平台设计 CPU：8 核 A53 2.3GHz 算力：32T INT8 内存：16GB DDR4 存储：64GB eMMC + 256GB SSD 32 路 H264/H265 1080P 解码 12 路 H264/H265 1080P 编码 支持同时 8 路视频分析检测 支持数字视网膜协议标准 支持功能灵活定义，算法模型在线更新 典型功耗：≤20W | 3 | 套 |
| 43 | 辅材与布线 | 硬件设施所需辅材及布线（包括控制电缆（如RVV、KVVP屏蔽线）、动力电缆（RVV系列）、网线（超五类/六类）、光纤（单模/多模，含尾纤、耦合器）、端子箱、接线盒、浪涌保护器（SPD）、电源模块（DC24V）、空开（小型断路器）、角钢支架、U型卡、膨胀螺栓、扎带、电缆格兰头（防水型）、电缆标签（含打印机色带）、设备标识牌、警示贴纸、接地铜排、绝缘垫、电缆挂牌、线槽盖板等需要的设备辅材） | 1 | 项 |
| （二）新余市城东污水处理厂配套泵站智慧化改造 |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制柜 | 1. DI=32,DO=32,AI=24,AO=8,modbusx2 2.触摸式操作员终端10.4”TFT 3.机柜尺寸: 2(800X600X2200)mm, 4.必要网络组件、电气元件 5.安装于一级泵站配电间 | 1 | 台 |
| 2 | 泵站控制柜 | 原控制柜更换改造，室外柜体，主要包含软起动、旁路接触器、按钮指示灯、中间继电器、塑壳断路器、多功能表等 | 2 | 台 |
| 3 | 泵站软启动器控制柜 | 原控制柜更换改造，室内柜体，主要包含软起动、旁路接触器、按钮指示灯、中间继电器、塑壳断路器、多功能表等 | 2 | 套 |
| 4 | 监控中心改造 | 含门禁系统（含门）、液晶电视、立式空调、操作控制台、电脑等 1、包含3套门禁系统，含单开门，门禁包含人脸+刷卡+指纹+密码 2、液晶电视1台，尺寸≥100寸 3、操作台2人位1套，采用冷轧板，尺寸：宽1200mm、高750mm、深900mm 4、电脑主机2台，含鼠键：处理器：intel i7；硬盘容量：512GB SSD；内存容量：16GB显卡型号：独立显卡。 5、立式空调1套，3P | 1 | 项 |
| 5 | 温度控制系统 | 测量范围：-55℃～+125℃；精度：精度：±0.5℃； | 6 | 个 |
| 6 | 泵房视频监控 | 400万像素球机，含立杆安装支架、立杆、壁装支架等，现场满足不低于30天存储要求。 球机主要参数： 支持AIISP，全倍率全彩，低照度夜视效果出众 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出 支持双mic功能 支持4G网络传输 支持1进1出报警接口，1进1出音频接口，最大支持512 GB MicroSD卡存储 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 焦距：4.8 mm~110.4 mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） 垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） 补光灯类型：支持红外，白光补光 补光灯距离：红外：100 m 白光：30 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) | 5 | 套 |
| 7 | 专线 | 3年专线，100M，一共3条 | 1 | 项 |
| 8 | 辅材与布线 | 硬件设施所需辅材及布线（包括控制电缆（如RVV、KVVP屏蔽线）、动力电缆（RVV系列）、网线（超五类/六类）、光纤（单模/多模，含尾纤、耦合器）、端子箱、接线盒、浪涌保护器（SPD）、电源模块（DC24V）、空开（小型断路器）、角钢支架、U型卡、膨胀螺栓、扎带、电缆格兰头（防水型）、电缆标签（含打印机色带）、设备标识牌、警示贴纸、接地铜排、绝缘垫、电缆挂牌、线槽盖板等需要的设备辅材） | 1 | 项 |

说明：以上内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照无效投标处理。其中监控中心改造中包含的“液晶电视、立式空调、电脑”为政府强制采购目录节能产品，需提供节能证书。