## 采购要求

（一） 技术需求

| 序号 | 项目明细 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯技术指标 | - 客梯（2台） - 基本技术参数要求： 载重量（kg）：≥1000；额定速度（m/s）：1.75；层站数：7层7站；提升高度（m）:21.8。 注：1、井道尺寸（2.1*2.4~1.8*2M）等与土建有关的参数仅供供应商参考, 采购人不组织集体勘察，供应商可自行前往现场勘察，如因未到现场勘察而导致的一切后果由供应商自行承担。如实际数据与本表不一致,以实际数据为准，供应商在中标后不得以此为由要求采购人增加任何费用；2. 本项目不允许转包。 | 2台 |
| 2 | 电梯技术规格 | （1）电梯类型：无机房曳引式电梯 （2）电梯控制系统：全电脑模块化控制系统，数据网络控制技术，商标与所投电梯的原品牌国商标一致 （3）驱动方式：32 位微机控制变压变频调速[VVVF]控制，且[VVVF]控制要有防干扰系统 （4）门机控制系统：永磁同步 PM 马达门机，商标与所投电梯的原品牌国商标一致 （5）主机调速方式：交流变频变压调速（VVVF） （6）操作系统：并联 （7）曳引机的驱动方式:永磁同步曳引机（无齿轮），商标与所投电梯的原品牌国商标一致 （8）电机功率:符合国家现行规范标准2级及以上的能效等级。 （9）平层精度:≤±5 （10）电源要求：动力电源： 380 伏50 赫兹；照明电源： 220 伏50 赫兹 （11）噪声指标：满足国标 （12）称重装置的类型、精度：电子连续称重装置，精度3％ （13）光幕保护装置或光幕：光幕的防护等级≥IP54 且扫描光束≥150 束。 （14）召唤按钮：轻触式微动按钮 （15）轿厢操作盘与通信方式：发纹不锈钢面板，不锈钢微动按钮，警铃，五方通话，带电梯运行锁，楼层及开关门按钮，对讲及报警装置等功能键，轿厢上、下行及位置显示 （16）轿厢、厅门、门套：轿厢：发纹不锈钢；厅门：发纹不锈钢；门套：发纹不锈钢小门套；地板：PVC地板（所有钢材均为304不锈钢）。金属层门、轿门基材厚度≥1.5mm。 （17）轿厢速度及平层偏差参数：符合国标要求 （18）井道、坑道要求：具有强迫缓速开关、终端限位开关、终端极限限位开关等上下终端保护功能 （19）无障碍电梯：需增加残疾人操纵盘、扶手、后壁半身镜、盲文按钮、语音报站等功能 （20）雷击浪涌防护装置：控制柜需通过≥4kV（线地）雷击浪涌抗扰测试 |  |
| 3 | 电梯配置要求 | 电梯重要关键部件即主机、变频器、门机、控制柜以及安全部件等供应商必须说明其产地及生产厂家。 |  |
| 4 | 招标电梯装饰要求 | 电梯装饰要求（提供不少于2种效果图供采购人选择） （1） 轿厢：轿厢轿壁采用发纹不锈钢（304#）、轿门采用发纹不锈钢（材质为304#），轿厢顶安装换气风扇，并配置无滴水单冷空调，轿厢内每套照明设备要求不少于两组 LED 照明灯具。 （2）吊顶：标准型。 （3）地板：PVC地板（提供不少于2种花纹样式供采购人选择）。 （4）厅门及门套：层层采用发纹不锈钢及小门套（材质为304#）。 （5）轿厢操作盘：带盲文的不锈钢轻触型按钮，发纹不锈钢面板，点阵式轿厢位置数字显示和运行方向箭头滚动显示（其中无障碍功能电梯需配无障碍操纵箱并与轿壁齐平）。 （6） 外呼：召唤按钮及显示器一体型、发纹不锈钢面板、轻触型按钮、点阵式轿厢位置数字显示和运行方向箭头滚动显示。 （7）客梯门保护：光幕保护。 （8）扶手：不锈钢（仅无障碍功能电梯轿厢两侧壁以及后壁配发纹不锈钢扁平末端带圆弧扶手）。 （9）按键：不锈钢轻触型按键,（其中无障碍功能电梯按键带盲文）。 （10）五方通话功能需由成交供应商按采购人要求布置到位，所需的线路布置、设备和费用均由成交供应商负责。 |  |
| 5 | 电梯功能要求 | 1、自动再平层 2、电梯受阻失速保护 3、制动器冗余保护 4、轿厢溜车安全保护 5、门锁旁路运行 6、双边静力矩手动检测 7、双边静力矩上电检测 8、双边静力矩周期性自动检测 9、门锁短接保护 10、电气安全回路保护 11、层高自测定 12、检修操作 13、过电流保护 14、超速保护 15、电机过热保护 16、过电压保护 17、电源故障保护 18、上电再平层 19、连击消号 20、单边静力矩手动检测 21、选层器修正 22、安全停靠 23、停层开门 24、逆变装置高温检测 25、终端强制减速 26、轿厢意外移动保护 27、过低速保护 28、操纵箱微机异常处理 29、轿内反向指令消除 30、轿内通风装置手动关闭（按钮型） 31、轿内照明手动关闭（按钮型） 32、故障自诊断 33、层站召唤自动登记 34、层站微机异常处理 35、层站运行控制开关 36、电梯不启动报警 37、次层停靠 38、超载保护 39、轿厢应急照明 40、轿内报警 41、关门保护 42、换向重开门 43、门负载检测 44、开门受阻控制 45、开门保持时间自动调整 46、关门力矩控制 47、即时关门 48、重复关门 49、本层再开门 50、轿内运行方向指示 51、层站运行方向指示 52、关门按钮响应指示 53、开门按钮响应指示 54、运行次数与时间统计 55、层站按钮灯闪烁指示 56、五方通话装置 57.轿内误指令自动消除 58、光幕保护 59、火灾应急返回 60、IC卡 61、停电应急停靠 62、基站锁梯 63、轿厢上下行超速保护（上下行安全钳或对重安全钳） 64、停电应急平层（如有两路供电或柴油发电机组专项供电除外） 65、具有电梯运行参数采集和网络远程传输的监测装置接口 |  |
| 6 | 安装、调试及验收 | 1.制造、安装及调试：供应商需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、安装新机、产品保护、调试运行、质量技术监督部门验收、技术培训及售后服务等所有工作。按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。 1.1提供的设备：提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下： a、供应商在中标后，按采购人要求时间单独提供土建设计资料，包括土建需要预留、预埋的部件及尺寸，和轿厢平面图（此轿厢应符合预留井道要求）； b、中标后，按采购人和设计需要完成设备的具体设计； c、中标后，提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书； d、中标后，按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货； e、运输：供应商负责设备运输至采购人装置地点所有环节的运输。 1.2土建工作：供应商配合所有与土建相关的其他修饰与整理工作，对土建结构有变化和装饰外观变化的工作应得到招标人许可。 1.3安装工作：本项目包含电梯安装，并且必须完成质量技术监督部门安全质量验收合格并获得验收证书，项目为交钥匙工程，不另计任何费用。在安装期间，采购人除提供堆放场所、电源（接至电梯机房）、水源（利用现场原有）及合格的井道外，其余均由成交供应商负责。（此项供应商必须在响应文件中承诺）。 1.4安装计划：成交供应商领取到成交通知书后，成交供应商在采购人规定的时间3天内提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并由采购人认可。 1.5安装期：安装计划及进度由成交供应商和采购人共同协商后安排，成交供应商在合同签订后40个日历日内到货，10个日历日内完成安装和调试，10天内完成并提供检测合格的特种设备检验检测报告和使用登记证等合法手续。 1.6安装管理 ① 现场安装须符合国家的相关条例，服从采购人、监理单位和采购人指定的管理单位的管理及检查，成交供应商须派有五年以上工作经验的工程师负责项目现场安装，项目负责人需至少有5年工作经验，成交供应商需在安装期内提交项目工作报告。进场安装前，采购人有权核实安装工程师的人员，且未得到采购人同意，成交供应商不得随意更换安装人员，如发生此类事件，采购人有权利从履约保证金中扣除3000元/次。采购人保留变更人员的权力。 ② 本次设备安装作业不得转包。安装单位须提供具有电梯安装改造维修B级资质证明文件及施工经历资料，投标文件中须明确负责此项目设备安装的队伍人员名单及工作时间、工作业绩，进场时须经采购人审查认可后方可进行施工。 ③ 如因成交供应商原因在安装期间出现安全事故，应由成交供应商承担由此而引起的全部损失。 1.7设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。 1.8认可：设备安装须经质量技术监督部门验收，直至质量技术监督部门安全质量验收合格并获得验收证书。 1.9保证设备在起吊、运输过程中的安全：在安装期间，成交供应商负责安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。 1.10完工装潢：在进入完工装潢之前，所有不需要特殊装潢并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到采购人的认可。 2. 测试和试运行 2.1工具、材料、仪器设备和劳务人员：成交供应商应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。 2.2程序和表格：成交供应商在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。 2.3测试：部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。 2.4试运行：设备试运行应在有关部门及采购人人员的监督下进行。 3.验收 3.1产品保护：工程完成后，成交供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏成交供应商有责任修理或赔偿损失。 3.2验收合格条件 ① 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。 ② 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。 ③ 所有合同中规定的货物和材料都已提交。 ④ 设备在交由采购人使用之前已通过质量管理部门和劳动部门的验收，并得到使用证书。 ⑤ 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。 4.验收依据：《产品检验通用技术要求》和相关的中国国家标准； 5.采购人有权邀请第三方人员或检测机构，对货物进行验收或检测。检测费用、验收小组评审费及其他相关费用由成交供应商独立承担。如货物未能通过检测验收，成交供应商应按照采购人的要求更换相应货物直至达标，并承担由此产生的一切费用和损失。 |  |
| 7 | 技术培训 | 1.供应商须至少提供两名培训人员，对采购人的技术操作人员2人(1人机械，1人电气)进行项目现场培训直至能安全独立操作，培训时间不少于一周。供应商须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训费用等。 2.供应商提供的负责培训的人员应具备同类产品3年以上的维修经验（以取得《中华人民共和国特种设备作业人员证》或《中华人民共和国特种设备质量管理负责人人员证》的时间为准）。 |  |
| 8 | 其它要求 | 1. 整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中。在交货时应附上原产地国家的产地证明等资料文件。 2. 产品标准和规范：本采购文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都会被修订，供应商应达到下列标准和规范最新版本的要求。 （1）中华人民共和国标准和国外标准 由供应商提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准 ·中华人民共和国的国家标准：《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310—2002） ·中华人民共和国的国家标准：《电梯制造与安装安全规范》第1部分：乘客电梯和载货电梯（GB7588—2020） 《特种设备安全监察条例》。 为满足GB7588 《电梯制造与安装安全规范》的最新要求，投标电梯应配置轿厢上行超速保护装置（ GB7588 第9.10 条）。 ·中华人民共和国的国家标准：《电梯安装验收规范》（GB10060—2023） ·中华人民共和国的国家标准：《电梯技术条件》（GB10058—2023） ·中华人民共和国的国家标准：《电梯试验方法》（GB10059—2023） ·电力供应部门的供电规章条例 ·其他有关的中国规定 ·由采购人认可的其它国家的其它权威标准。 |  |

以上“参数规格”为实质性要求，必须完全满足或优于，否则响应无效。

（二） 商务条件

- 交货期：合同签订后40个日历日内供货并完成开箱验收，开箱验收合格后  10 个日历日内完成安装、调试、培训工作，10天内完成并提供检测合格的特种设备检验检测报告和使用登记证等合法手续。成交供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试试运行和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。成交供应商领取成交通知书后需及时与采购方对接，在电梯到货前，成交供应商需安排相关安装人员提前到现场查看井道的安装环境，对于影响电梯安装的任何细节和要求，须由成交供应商以文字书面形式提交给采购方，并预留两周时间配合土建单位进行整改，成交供应商承担协调沟通主要责任，因成交供应商未及时提出井道安装环境要求而导致的安装工期延误责任均由成交供应商承担。

2、交货地点：南昌航空大学上海路校区（江西省南昌市青山湖区上海路173号），成交供应商按本合同项目要求全部向采购人交清并将所有产品安全运送到采购人指定地点，不另收任何费用。

3、履约保证金：（1）履约保证金为合同总金额的5%，成交供应商接到领取成交通知书的通知后，在合同签订期(15个日历日)之内及时以银行转账、现金支付形式(南昌航空大学，工行南昌市青山湖支行，账号:1502209009026408036)，或保险、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函(含电子保函)等非现金形式向采购人提交履为保证金;逾期未交视为放弃中标。

（2）上述履约保证金自签订本合同之日起到本合同项目最终验收合格之日止为履约保证金，自本合同项目完成并最终验收合格之后，采购人在30日内退还中标人，不计息(采购人如逾期退还履约保证金，除应当退还保证金本金外，还应当按中国人民银行同期存款基准利率支付超期资金占用费，但因中标人原因造成除外)。

（3）履约保证金不子退还情形:签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4、付款方式：本次项目按进度节点付款，设备到达现场经采购人、成交供应商双方、监理工程师共同开箱清点并初验（需提供所投产品主要部件的制造商、产地等证明材料）合格后支付合同总价的30％，设备完成安装并经江西省特种设备检验检测研究所按相应的国际标准和中国政府标准及其设备使用地质检部门的有关要求进行检测验收合格取得电梯的特种设备使用登记证等资料、并通过校方相关部门最终验收合格后支付合同余款。运输保险费、验收等所有一切费用包含在合同总价中。

5、质量保证和售后服务要求。

（1）质量保证期：提供3年的免费质量保修期，质量保修期自本合同所有产品安装调试并初次验收合格之日起算。（费用包含在本项目响应报价中）

（2）约定服务期自本项目所有产品安装调试并初次验收合格之日起算，在约定服务期内，如果设备发生故障，成交供应商要调查故障原因并免费修复直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料；约定服务期内成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。约定服务期内提供及时的升级服务。

（3）约定服务期期满后，成交供应商继续为采购人提供专业维修及软件升级服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担。

（4）提供7×24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在48小时之内到达现场予以解决。

（5）成交供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

6、安装调试及货物验收

（1）成交供应商应按合同约定按时交货并通知采购人对货物开箱时进行开箱验收。

（2）成交供应商应根据合同、招（投）标文件等相关资料的要求完成项目产品的安装、调试，同时成交供应商需对采购人用户单位人员进行技术和操作的免费培训（培训地点为采购人所在地）。仪器设备安装调试后，正常运行试用时间不少于30日方可进行初次验收。试运行结束后，成交供应商提交完整的初次验收材料，由采购人组织人员按合同、招（投）标文件等相关资料的约定对此项目进行初次验收，验收地点由采购人指定。（自收到成交供应商提交完整的初次验收材料之日起，采购人在20日之内完成项目的初次验收）

（3）成交供应商应根据合同、招（投）标文件等相关资料的要求在项目质量保修期内对其所供产品及服务提供优质的售后保障。项目质量保修期结束后，成交供应商通知采购人对此项目进行最终验收。售后服务无瑕疵的情况下，并提交完整的验收材料后，采购人在10日之内对此项目进行最终验收。

7、验收依据：《产品检验通用技术要求》和相关的中国国家标准；

8、采购人有权邀请第三方人员或检测机构，对货物进行验收或检测。检测费用、验收小组评审费及其他相关费用由成交供应商独立承担。如货物未能通过检测验收，成交供应商应按照采购人的要求更换相应货物直至达标，并承担由此产生的一切费用和损失。

9、知识产权

成交供应商须保障采购人在使用该产品及所属服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

10、履约风险及措施

（1）供应商未能按照本合同约定交货的，则每逾期一天，按照合同总价的5‰向采购人支付违约金，最高延期赔偿金不超过本合同总价款的20%。

（2）供应商提供的服务或产品未达到本合同约定的技术、质量及其他任何要求，且经验收不合格的或供应商明确告知采购人无法交付合同约定产品或提供合同约定的服务的，供应商应当承担违约责任，并应按本合同总金额的30%向采购人支付违约金。

（3）供应商未能按照本合同约定按期交货的，则逾期超过 1 个月，或虽未逾期但经两次申请仍然未能通过验收合格的，采购人可单方通知供应商解除合同，解除合同通知送达供应商当日合同立即终止。采购人解除合同通知发送至供应商指定电子邮箱系统即视为已送达。

（4）供应商提供的所有证明材料必须真实，有效。成交供应商与采购人合同签订后，成交供应商需按采购人要求提供投标证明材料原件核查。采购人有权核实响应文件内容真实性。如证实成交供应商提供虚假材料，采购人将上报至同级 财政监管部门，追究其法律责任。

11、其他要求:

（1）成交供应商应提供与本项目所要求货物配套的免费维保服务，电梯维保期限同质量保修期一样。（按照GB(T18775)《电梯维修规范》、《电梯日常维护保养规则》执行免费维护保养）。

从本项目验收合格后开始计算。服务内容如下：

1)服务标准

①国家现行的电梯使用管理与维修保养规则

②国家现行的电梯维修规范

③江西省现行的电梯维修保养安全管理规范

④电梯安装使用维护说明书

⑤维保合同

2)其它要求

①甲方提供给维修保养公司的各种资料，维修保养公司应妥善保管，未经甲方同意不得复印和转借，合同期满后完好交回。

②维修保养公司每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方，双方签字存档；维修保养合同期满后，维修保养公司应向甲方提交详细的维修保养报告和维修统计资料等。

③维修保养公司维修人员应取得国家相关部门颁发的维修证书，并购买人身意外保险；当电梯发生故障时维保人员须 30 分钟内到达现场，并及时排除故障；在各次检测、检查、维修保养必须具体使用部门和维修保养公司双方代表签字方能认可。

④维修保养公司须在响应文件中注明电梯主要配件（门机、门机控制器、电梯主机及主机相关配件、控制柜变频器、控制柜主板、对重轮等）的维修及更换时间。

⑤自行配备工作所需的工具及设备，工作时设置现场安全警示标志，落实作业现场安全防护措施，保证作业安全。

⑥随时听取甲方的反馈，对不正常的运行状况做认真分析及纠正。应当负责维保范围内所有电梯由国家相关部门年检的一切事项，并在电梯安全检验合格证有效期满前两个月向国家相关部门提出年检申请并备案，同时向甲方提供电梯年检缴费通知单。

⑦其它事宜在维修保养合同中体现。

3)其它

投标文件中应包括与维保内容有关的所有费用（比如人工、工具、零配件费用、利润、税金等等），按每组单价及合计总价标明报价。

（2）按照南昌市市场监督管理局文件《关于在全市公众聚集场所电梯配备运行参数采集监测装置的通知》（洪市监字〔2023〕100号）要求提供运行参数采集和网络远程传输的监测装置，必须将有关数据和故障监测信号按规定格式传输至南昌市电梯应急处置服务平台，并免费提供3年期的数据传输服务。

注：以上商务要求均须完全满足，否则视为无效响应。