采购要求

（一）响应供应商须提供符合要求的货物、服务，并负责货物、服务中出现的任何问题。

（二）所有涉及本项目相关服务、货物的专利权、商标权、知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

（三）本磋商文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。本部分“三、采购项目需求”均属于不允许偏离的实质性要求和条件。

（四）技术规范及要求：

一）技术规范：

包含但不限于以下设计和施工遵循的技术标准、规范：

GB50751-2012《医用气体工程技术规范》

YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》

YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》

GB50030-2013《氧气站设计规范》

GB16912-2008《冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》

GB50316-2008《工业金属管道设计规范》

GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB 50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB12241.12243《安全阀标准》（GB567爆破片装置）

GB/T12241—2005 《安全阀一般要求》

GB50016-2014《建筑设计防火规范》

GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》

GB1691-1997《氧气及相关气体安全技术规范》

GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

YS/T 650-2020《医用气体和真空用无缝铜管》

GB/T20801-2006《压力管道规范工业管道》

TSGD0001-2009《压力管道安全技术监察规程-工业管道》

GB9706.1-2007《医用电器设备第一部分：通用安全要求》

GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

GBJ232-90.92《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB/T 14710-1993 《医用电气设备环境要求及试验方法》

GB/T20801.3-2006《压力管道规范 工业管道 第3部分：设计和计算》

国家、行业、地方等其它现行的相关标准、技术规范及法律法规等。

说明：以上标准及规范与GB50751-2012相冲突的，以GB50751-2012为准。国家、行业、地方等其它现行的相关标准、技术规范及法律法规等。

二）、详细技术要求

A、医用中心供氧系统

医用中心供氧系统由氧源部分、氧气二级减压装置、压力监测报警装置、氧气流量计、氧气输送管道及氧气终端等组成。

① 系统设计参数

（1）氧气主管道压力：0.5～0.6MPa（可调）；

（2）氧气副管道压力：0.4～0.45MPa（可调）；

（3）氧气终端处额定压力：0.4MPa（区域可调）；

（4）氧气终端设计流量：手术室：100L/min，所有其他病房：10L/min；

（5）氧气管道气体流速：≯10m/s；

（6）管道系统小时泄漏率≤0.2%；

（7）氧气管道可靠接地，接地电阻<10Ω；

（8）在末端设计压力400～500Kpa下，管道压力损失不超过50kPa；

（9）管道强度试验压力为设计压力的1.15倍，气密性试验压力为设计压力；

（10）声光报警要求在55dB(A)噪声环境下，在距1.5m范围内可以听到；

② 氧源：

（1）设备组成

本项目氧气主氧源设计2台V=5m³液氧储罐，2台20Nm³/h汽化器。每楼层配置气体阀门箱(三气)、二级稳压箱、氧气流量计。同时设计1套2*10氧气钢瓶汇流排作为应急备用氧源，当液氧站保养或维修时代替供氧，保证氧气系统的不间断供应。

（2）设备性能要求

1.低温液氧储槽

（1）有效容积：≥5m³

（2）安装形式：立式

（3）氧气纯度：≥93

（4）液氧站输出压力0.5MPa～0.7MPa可调

（5）工作压力：0.8MPa、

（6）整机运行噪音：≤85dB

医用气源站、医用气体储存库的防雷，应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定。医用液氧储罐站应设置防雷接地，冲击接地电阻值不应大于30Ω。

液氧站内所有电器元件及电器设备应符合GB50058的要求，满足IP54要求；

医用气源站内管道应按现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16的有关规定进行接地，接地电阻应小于10Ω。

2.空温式汽化器

（1）输出流量：≥200Nm³/h

（2）最高工作压力：1.6MPa

（3）换热介质：液氧

3.氧气减压装置

（1）接口规格：DN25

（2）处理能力：≥200Nm³/h

（3）工作压力:1.6MPa

（4）介质：氧气

（5）输出压力范围：0.5~0.8MPa

（6）结构形式：双路一用一备

4.全自动汇流排

可实现自动切换，系统数显左右钢瓶压力及输出端压力，带声光报警，内部采用压力传感器采集信号传送给智能控制器主机控制三通电动球阀切换，通过压力欠压来控制左右切换，系统供电采用强弱电分离，PLC控制，液晶触摸屏显示，压力精准，控制稳定，主机带485通讯信号。

（1）箱体钢板≥1.0mm，表面喷涂处理，≥10.1触摸控制屏，配置压力传感器3个

（2）切换压力：1.2-1.4Mpa（自带高压安全阀泄压装置）

（3）出口压力：0.3-0.8MPa（可调，自带低压安全阀泄压装置）

（4）监测路数：3路（左钢瓶压力，右钢瓶压力，输出压力）

（5）支持全自动钢瓶供气左右切换

（6）支持手动切换左右钢瓶供气，输入信号：4-20mA

（7）支持RS-485远程通讯，通讯协议标准ModBus RTU协议

（8）一级/二级减压器，自带泄压排放装置，内部通过软管连接将泄压气体排出箱体

▲提供国家认可的检验机构出具的具有CMA标识的有效的检测报告。

5.氧气二级稳压箱

氧气通过大楼主管输送到各大楼内的二级减压箱入口；通过二级减压箱把氧气减压至0.2～0.5Mpa（可调）后，经过病区氧气管道输送到病房终端，最后通过湿化器上流量调节开关再次减压后供病人吸氧。

安全阀设定压力为0.5MPa土1%，立式安装方式，排气口朝上，连接处安装阀门，便于更换。安全阀安装在输出压力管上，当输出压力超过0.5MPa时启动自动排气功能，待压力恢复正常值时自动关闭，无漏气现象。

技术参数：

（1）进口压力0.8Mpa

（2）减压后出口压力0.2～0.5MPa（区域可调）

（3）出口流量≥20m³/h

6.报警箱

（1）报警器显示屏，数码显示，支持设置内部压力高低压报警参数值，支持压力声光报警，支持声光报警静音。支持报警静音时间自定义，支持报警记录删除。

（2）支持RS485通讯输出。

▲提供国家认可的检验机构出具的具有CMA标识的有效的检测报告。

7.氧气流量计

（1）工作温度：-10~55°C

（2）精 度：2.0级

（3）工作电源：8-24Vdc, 35mA

（4）湿 度：≤95%RH（无结冰，无凝露）

（5）流量计标配有RS485通讯模块，选配有4~20mA标准电流输出，PULSE脉冲输出

8. 医用气体终端

在医用气体供应10KPa~60KPa的压力范围内，应能正常工作

在承受500KPa时，不应损伤和变形本工程氧气终端设计选用自封式快速插座，具有防差错装置，并配有防尘帽装饰圈。不同气体出口外观及结构互相区别以防插错，不能混用，插拔灵活，气密性高，操作简便。

▲插拔次数：≥200000次(提供国家认可的检验机构出具的具有CMA标识的有效的检测报告)。

▲盐雾试验符合：GB/T 10125-2021中性盐雾试验《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》(提供国家认可的检验机构出具的具有CMA标识的有效的检测报告)。

9.设备带

（1）铝合金设备带（规格：宽度≥200mm，高度≥55mm、壁厚≥1.2mm）

（2）表面采用喷塑，设备带面板采用模块化设计。具防腐和保洁效果。

（3）病房设备带通长布置，装有气体快速接头、电源开关插座、床头灯。

（4）设备带上供氧支管设有维修阀。

（5）病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面 1.4 米。

（6）设备带与吊顶之间管线采用50×25mm扣槽进行装饰。

▲耐霉菌性能试验符合GBT1741-2020漆耐霉菌性测定法。

▲中性盐雾试验符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》。

(提供国家认可的检验机构出具的具有CMA标识的有效的检测报告)。

B、医用中心吸引系统

医用中心吸引系统由医用中心吸引站、压力监测报警装置、吸引管道、吸引终端等组成；设置2台水环式真空泵、2台真空罐、1台吸引电控柜等设备。

① 系统设计参数

（1）系统最大抽气量：280m³/h；

（2）机房噪声：室内不超过80dB(A)，室外不超过60dB(A)；

（3）吸引终端设计流量：大手术室：80L/min，小手术室和所有病房床位：40L/min（可调）；

（4）吸引终端处额定压力：40kPa（真空压力）；

（5）真空报警压力：真空汇压力低于48kPa启动欠压报警；区域真空压力低于37kPa启动欠压报警；

（6）管道系统小时泄漏率≤1.0%；

（7）真空吸引系统接地电阻小于10，电控柜的绝缘电阻不小于2MΩ。

② 医用中心吸引站

负压吸引站设置2台水环式真空泵，1用1备。单机功率7.5KW，单机流量：280m³/h。配套2台1.5m³真空储气罐等。

1.真空泵

（1）最大气量：≥280M³/h

（2）电机功率：≥7.5KW

（3）泵转速：≥1440R/min

（4）工作流量：≥10L/min

（5）终端负压值-0.07~0.02MPa;(可按要求调整)

（6）因泄露引起的增压率平均每小时不大于1.8%;

（7）真空泵自动开启关闭，也可手动操作

（8）泵自动启、停参数：

当负压达到-0.07MPa，真空泵自动停机。

当负压达到-0.02MPa，真空泵自动开机。

▲负压机组由排气口所排出的空气，每立方米细菌数量不得超过50，（提供国家认可的检验机构出具的具有CMA标识的有效的检测报告）。

▲负压机组对白色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌净化效率不低于99.9%(提供国家认可的检验机构出具的具有CMA标识的有效的检测报告)。

2.真空罐

（1）有效容积：1.5m³

（2）设计压力：-0.1MPa

（3）工作压力：-0.04~-0.07MPa

3.气水分离器

（1）处理流量：≥150m³/h

（2）工作压力：-0.1~0MPa

4.气体压力传感器

测量范围:(-0.1~250)MPa

不确定度/准确度:0.02级

绝缘电阻:不低于20MΩ

回差:≤0.08ma

C、医疗压缩空气系统

1.过滤器

过滤器

（1）处理风量:≥1.5m/min

（2）压力:1.0Mpa

（3）颗粒精度:≤1μ

（4）含油量：0.1ppm

配套自动排水器

过滤器

（1）处理风量:≥1.5m/min

（2）压力:1.0Mpa

（3）颗粒精度:≤0.01μ

（4）含油量：0.01ppm

（5）出管口径:G1

配套自动排水器

过滤器

（1）处理风量:≥1.5m/min

（2）压力:1.0Mpa

（3）颗粒精度:≤3μ

（4）含油量：3ppm

配套自动排水器

2.冷干机

（1）处理量:≥2.4m³/min

（2）压力:0.4-1.3MPA

（3）电源：220/50hz

（4）压力露点: 2—10°C

（5）进气温度:45°C

（6）冷却方式：风冷

（7）制冷剂：R134A

（8）功率：1HP

3.缓冲储气罐

（1）容积: 1.0m³

（2）压力: 0.8Mpa

（3）直径：800mm

（4）材质：碳钢

（5）接口尺寸：G2

含安全阀、压力表、排污阀及压力容器证书

4.螺杆式压缩机

（1）行业定制，防止润滑油乳化

（2）功率：≥11KW

（3）排气量：≥1.6m³/min

（4）压力:0.8Mpa

（5）电压：380V/3/50HZ

（6）控制：PLC智能控制

配置电脑控制，具有压力、温度、运行时间、故障等文字显示，并有故障提示报警。

（7）转动方式：联轴器传动

（8）启动方式：Y-△启动

（9）含油量：3ppm

（10）接管口径：G3/4

含软管、阀门等配件安装。

注：采购需求内“▲”检测报告或证明材料为优选加分项，供应商未在文件内提供“▲”的检测报告或证明材料的也视为符合性通过，但评审标准内技术分不得分。中标后签订采购合同前采购人有权要求中标人提供相应的检测报告原件进行复查，如无法提供或虚假响应，按照文件规定及相关法律法规处理。

（五）采购清单及参数：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氧供氧站 |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土 | m3 | 40 |
| 2 | 回填方 | 槽坑 天然砂 | m3 | 22.08 |
| 3 | 回填方 | 机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 17.28 |
| 4 | 余方弃置 | 装载机装运土方 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) | m3 | 22.08 |
| 5 | 警示（示踪）带铺设 | 警示(示踪)带 | m | 40 |
| 6 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径(mm以内) 50 | m | 80 |
| 7 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 80 |
| 8 | 挖基坑土方 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土 | m3 | 28.501 |
| 9 | 回填方 | 机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 22.615 |
| 10 | 余方弃置 | 装载机装运土方 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) | m3 | 5.886 |
| 11 | 混凝土基础 | 现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】 | m3 | 4.926 |
| 12 | 基础模板 | 现浇混凝土构件 混凝土基础 模板 | m2 | 7.037 |
| 13 | 混凝土板 | 现浇混凝土构件 板 混凝土 | m3 | 1.232 |
| 14 | 板模板 | 现浇混凝土模板 板 复合木模 | m2 | 13.114 |
| 15 | 现浇混凝土柱 | 现浇混凝土 柱 换为【预拌混凝土 C30】 | m3 | 1.92 |
| 16 | 柱模板 | 现浇混凝土模板 矩形柱 复合木模 | m2 | 14.4 |
| 17 | 现浇构件钢筋 | 箍筋直径(mm) φ10以内 | t | 0.088 |
| 18 | 现浇构件钢筋 | 圆钢φ18以内 | t | 0.668 |
| 19 | 预埋铁件 | 铁件制作、安装 预埋铁件 | t | 6.46 |
| 20 | 地脚螺栓孔灌浆 | 地脚螺栓孔灌浆 | m3 | 0.031 |
| 21 | 低温液氧储槽 | 低温液氧储槽，V=5m3；放置方式:立式;储罐材质:外胆材质为Q235B，碳钢钢板；内胆材质为X5CrNi18-10；工作压力0.8mpa | 台 | 2 |
| 22 | 空温式汽化器 | 空温式汽化器：输出流量:200Nm3/h;最高工作压力:1.6MPa | 台 | 2 |
| 23 | 氧气减压装置 | 氧气减压装置：接口管径:DN25;处理量:200Nm3/h;工作压力:1.6MPa：输出压力:0.5~0.8MPa;采用双回路设计,具有减压功能 | 台 | 1 |
| 24 | 氧气分气缸 | 氧气分气缸：材质:不锈钢;接口:满足设计和使用要求配套,含配套阀门;连接方式:法兰连接 | 台 | 1 |
| 25 | 气体汇流排 | 全自动汇流排：规格型号:10+10;处理量:60Nm3/h;工作压力:1.0MPa;输出压力:0.5~0.8MPa;采用双回路设计,具有减压功能。(包括:全自动控制柜、集气管、气瓶架、报警装置) | 组 | 1 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 负一层设施设备 |  |  |  |  |
| 26 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ65*3.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 14.8 |
| 27 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ54*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 18.072 |
| 28 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ42*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 19.272 |
| 29 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ35*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 24.079 |
| 30 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*2.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 4.4 |
| 31 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 48.295 |
| 32 | 管道支架 | 管道支架制作与安装，M10吊杆，角铁 L40*4，医用气体管道与金属支架采用3mm黑色橡胶板隔离，含支吊架防锈漆、防火漆处理 | kg | 61.565 |
| 33 | 套管 | 各气体支管穿墙采用DN50PVC管穿套 套管与管道之间间隙用不燃防护材料密封 | 个 | 3 |
| 34 | 气水分离器 | 气水分离器φ1000，含软管、阀门等配件安装 | 台 | 1 |
| 35 | 配电箱 | 吸引电控柜FDK-1 | 台 | 1 |
| 36 | 真空罐 | 真空罐1.5m3，含软管、阀门等配件安装 | 台 | 2 |
| 37 | 真空泵 | 水环式真空泵2BV5121,280M3/H/台，含软管、阀门等配件安装 | 台 | 2 |
| 38 | 过滤器 | 过滤器QD35,1.92M3/MIN/只 | 台 | 2 |
| 39 | 过滤器 | 过滤器PD35,1.92M3/MIN/只 | 台 | 2 |
| 40 | 过滤器 | 过滤器DD35,1.92M3/MIN/只 | 台 | 2 |
| 41 | 冷干机 | 冷干机FXE 5,1.80M3/MIN/只，含软管、阀门等配件安装 | 台 | 2 |
| 42 | 储气罐 | 缓冲储气罐1m3，含软管、阀门等配件安装 | 台 | 2 |
| 43 | 回转式螺杆压缩机 | 螺杆式压缩机,1.80M3/MIN/只，含软管、阀门等配件安装 | 台 | 2 |
| 44 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN32 | 个 | 1 |
| 45 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN40 | 个 | 1 |
| 46 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN50 | 个 | 1 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 一层设施设备 |  |  |  |  |
| 47 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ54*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 14.128 |
| 48 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ42*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 13.328 |
| 49 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ35*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 12.528 |
| 50 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 26.658 |
| 51 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ15*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 49.756 |
| 52 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ12*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 133.608 |
| 53 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ10*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 39.09 |
| 54 | 管道支架 | 管道支架制作与安装，M10吊杆，角铁 L40*4，医用气体管道与金属支架采用3mm黑色橡胶板隔离，含支吊架防锈漆、防火漆处理 | kg | 128.26 |
| 55 | 套管 | 各气体支管穿墙采用DN50PVC管穿套 套管与管道之间间隙用不燃防护材料密封 | 个 | 7 |
| 56 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN8 | 个 | 10 |
| 57 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN10 | 个 | 1 |
| 58 | UPVC球阀 | UPVC球阀DN12 工作温度：-15℃～+60℃（无冻结） 阀体材质：UPVC（硬聚氯乙烯） | 个 | 3 |
| 59 | 气体阀门箱(三气) | 气体阀门箱(三气) 安装方式：壁挂式 / 嵌入式 | 个 | 1 |
| 60 | 二级稳压箱 | 双回路减压 进口压力0.8Mpa 减压后出口压力0.2～0.5MPa（区域可调） | 台 | 2 |
| 61 | 氧气流量计 | 精度：2.0级 流量:0-400L/min 工作电源： 8-24Vdc, 35mA 流量计标配有RS485通讯模块，选配有4~20mA标准电流输出，PULSE脉冲输出 | 台 | 1 |
| 62 | 氧气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 8 |
| 63 | 压缩空气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 8 |
| 64 | 负压吸引终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 8 |
| 65 | 医用气体压力传感器 | 医用气体压力传感器：压力传感器:接口:M14×1.5或M20×1.5(螺帽),球头φ12,材质:铜 | 台 | 3 |
| 66 | 压力传感器报警装置(三气) | 压力传感器报警装置(三气) | 组 | 1 |
| 67 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20 | m | 96.475 |
| 68 | 接地线 | ZR-BV*6 | m | 95.475 |
| 69 | 配线 | RVVP4*0.75 | m | 3 |
| 70 | 凿（压)槽 | 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 1 |
| 71 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位接地端子排 | 台 | 1 |
| 72 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位末端金属体与绝缘导线连接 | 处 | 3 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 二层设施设备 |  |  |  |  |
| 73 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ54*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 74 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ42*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 75 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ35*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 76 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 6.4 |
| 77 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ15*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 58.932 |
| 78 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ12*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 138.295 |
| 79 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ10*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 19.061 |
| 80 | 管道支架 | 管道支架制作与安装，M10吊杆，角铁 L40*4，医用气体管道与金属支架采用3mm黑色橡胶板隔离，含支吊架防锈漆、防火漆处理 | kg | 153.912 |
| 81 | 套管 | 各气体支管穿墙采用DN50PVC管穿套 套管与管道之间间隙用不燃防护材料密封 | 个 | 2 |
| 82 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN8 | 个 | 2 |
| 83 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN10 | 个 | 1 |
| 84 | UPVC球阀 | UPVC球阀DN10 工作温度：-15℃～+60℃（无冻结） 阀体材质：UPVC（硬聚氯乙烯） | 个 | 3 |
| 85 | 气体阀门箱(三气) | 气体阀门箱(三气) 安装方式：壁挂式 / 嵌入式 | 个 | 1 |
| 86 | 二级稳压箱 | 双回路减压 进口压力0.8Mpa 减压后出口压力0.2～0.5MPa（区域可调） | 台 | 2 |
| 87 | 氧气流量计 | 精度：2.0级 流量:0-400L/min 工作电源： 8-24Vdc, 35mA 流量计标配有RS485通讯模块，选配有4~20mA标准电流输出，PULSE脉冲输出 | 台 | 1 |
| 88 | 氧气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 2 |
| 89 | 压缩空气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 2 |
| 90 | 负压吸引终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 2 |
| 91 | 医用气体压力传感器 | 医用气体压力传感器：压力传感器:接口:M14×1.5或M20×1.5(螺帽),球头φ12,材质:铜 | 台 | 3 |
| 92 | 压力传感器报警装置(三气) | 压力传感器报警装置(三气) | 组 | 1 |
| 93 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20 | m | 137.458 |
| 94 | 接地线 | ZR-BV*6 | m | 136.458 |
| 95 | 配线 | RVVP4*0.75 | m | 3 |
| 96 | 凿（压)槽 | 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 1 |
| 97 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位接地端子排 | 台 | 1 |
| 98 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位末端金属体与绝缘导线连接 | 处 | 3 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 三层设施设备 |  |  |  |  |
| 99 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ54*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 100 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ42*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 101 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ35*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 46.412 |
| 102 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 6.4 |
| 103 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ22*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 49.286 |
| 104 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ15*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 112.345 |
| 105 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ10*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 478.779 |
| 106 | 管道支架 | 管道支架制作与安装，M10吊杆，角铁 L40*4，医用气体管道与金属支架采用3mm黑色橡胶板隔离，含支吊架防锈漆、防火漆处理 | kg | 179.564 |
| 107 | 套管 | 各气体支管穿墙采用DN50PVC管穿套 套管与管道之间间隙用不燃防护材料密封 | 个 | 6 |
| 108 | 高强度UPVC | 麻醉废气排放管DN32 | m | 1.802 |
| 109 | 高强度UPVC | 麻醉废气排放管DN25 | m | 13.168 |
| 110 | 高强度UPVC | 麻醉废气排放管DN20 | m | 42.968 |
| 111 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN8 | 个 | 38 |
| 112 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN20 | 个 | 3 |
| 113 | UPVC球阀 | UPVC球阀DN20 工作温度：-15℃～+60℃（无冻结） 阀体材质：UPVC（硬聚氯乙烯） | 个 | 3 |
| 114 | 防虫网 | 不锈钢防虫网制作安装 抗拉强度：≥500N/mm² 延伸率：45%～55% 使用温度：-30℃～+120℃ 防护等级：防虫（≥18 目防蚊） | 个 | 1 |
| 115 | 气体阀门箱(六气) | 气体阀门箱(六气) 安装方式：壁挂式 / 嵌入式 | 个 | 1 |
| 116 | 二级稳压箱 | 双回路减压 进口压力0.8Mpa 减压后出口压力0.2～0.5MPa（区域可调） | 台 | 2 |
| 117 | 氧气流量计 | 精度：2.0级 流量:0-400L/min 工作电源： 8-24Vdc, 35mA 流量计标配有RS485通讯模块，选配有4~20mA标准电流输出，PULSE脉冲输出 | 台 | 1 |
| 118 | 手术室医用气体区域控制箱 | 六气手术室医用气体区域控制箱;箱体钢板喷涂材质,箱内管道、阀门配件均脱脂处理 安装方式：嵌入式 / 壁挂式 每路气体独立配置医用专用压力表 箱内设固定管卡、走线规整，防震防松动 整箱出厂 100% 气密性测试：保压 30min，压降≤0.01MPa，无渗漏 | 个 | 3 |
| 119 | 气体面板箱 | 气体面板箱：嵌入式暗装,含气体压力表,面板材质详见装饰图纸 箱内管道、阀门、接头、压力表、全部脱脂去油处理 气体管路接口防错装结构，不同气体严禁互插 | 个 | 3 |
| 120 | 医疗设备带 | 宽度≥200mm，高度≥55mm、壁厚≥1.2mm 表面采用喷塑，设备带面板采用模块化设计 设备带中心距地面 1.4 米。 设备带与吊顶之间管线采用50×25mm扣槽进行装饰。 | m | 6.41 |
| 121 | 氧气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 8 |
| 122 | 压缩空气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 4 |
| 123 | 负压吸引终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 8 |
| 124 | 医用气体压力传感器 | 医用气体压力传感器：压力传感器:接口:M14×1.5或M20×1.5(螺帽),球头φ12,材质:铜 | 台 | 6 |
| 125 | 压力传感器报警装置(六气) | 压力传感器报警装置(六气) | 组 | 1 |
| 126 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 32 | m | 1 |
| 127 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20 | m | 129.525 |
| 128 | 配管 | DN20 PVC套管 | m | 10.8 |
| 129 | 接地线 | ZR-BV*6 | m | 129.525 |
| 130 | 配线 | RVVP4*0.75 | m | 6 |
| 131 | 凿（压)槽 | 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 4.6 |
| 132 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位接地端子排 | 台 | 1 |
| 133 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位末端金属体与绝缘导线连接 | 处 | 6 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 四层设施设备 |  |  |  |  |
| 134 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ54*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 135 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 136 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ22*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 137 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ15*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 46.336 |
| 138 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ10*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 91.308 |
| 139 | 管道支架 | 管道支架制作与安装，M10吊杆，角铁 L40*4，医用气体管道与金属支架采用3mm黑色橡胶板隔离，含支吊架防锈漆、防火漆处理 | kg | 92.347 |
| 140 | 套管 | 各气体支管穿墙采用DN50PVC管穿套 套管与管道之间间隙用不燃防护材料密封 | 个 | 4 |
| 141 | 气体汇流排 | 笑气汇流排1+1 切换方式：全自动切换 瓶组配置：1 瓶主供 + 1 瓶备用 配置全自动控制柜、集气管、气瓶架、报警装置 | 组 | 1 |
| 142 | 气体汇流排 | 二氧化碳汇流排2+2 切换方式：全自动切换 瓶组配置：2 瓶主供 + 2 瓶备用 配置全自动控制柜、集气管、气瓶架、报警装置 | 组 | 1 |
| 143 | 气体汇流排 | 氮气汇流排3+3 切换方式：全自动切换 瓶组配置：3瓶主供 + 3瓶备用 配置全自动控制柜、集气管、气瓶架、报警装置 | 组 | 1 |
| 144 | 防虫网 | 不锈钢防虫网制作安装 抗拉强度：≥500N/mm² 延伸率：45%～55% 使用温度：-30℃～+120℃ 防护等级：防虫（≥18 目防蚊） | 个 | 3 |
| 145 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20 | m | 29.283 |
| 146 | 接地线 | ZR-BV*6 | m | 29.283 |
| 147 | 凿（压)槽 | 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 1 |
| 148 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位接地端子排 | 台 | 1 |
| 149 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位末端金属体与绝缘导线连接 | 处 | 3 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 五层设施设备 |  |  |  |  |
| 150 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ54*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 151 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 41.702 |
| 152 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ22*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 74.303 |
| 153 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ15*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 70.434 |
| 154 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ12*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 236.577 |
| 155 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ10*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 205.377 |
| 156 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ8*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 8.756 |
| 157 | 管道支架 | 管道支架制作与安装，M10吊杆，角铁 L40*4，医用气体管道与金属支架采用3mm黑色橡胶板隔离，含支吊架防锈漆、防火漆处理 | kg | 328.346 |
| 158 | 套管 | 各气体支管穿墙采用DN50PVC管穿套 套管与管道之间间隙用不燃防护材料密封 | 个 | 17 |
| 159 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN8 | 个 | 17 |
| 160 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN15 | 个 | 1 |
| 161 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN20 | 个 | 4 |
| 162 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN25 | 个 | 1 |
| 163 | 氧气流量计 | 精度：2.0级 流量:0-400L/min 工作电源： 8-24Vdc, 35mA 流量计标配有RS485通讯模块，选配有4~20mA标准电流输出，PULSE脉冲输出 | 台 | 1 |
| 164 | 气体阀门箱(三气) | 气体阀门箱(三气) 安装方式：壁挂式 / 嵌入式 | 个 | 1 |
| 165 | 二级稳压箱 | 双回路减压 进口压力0.8Mpa 减压后出口压力0.2～0.5MPa（区域可调） | 台 | 2 |
| 166 | 医疗设备带 | 宽度≥200mm，高度≥55mm、壁厚≥1.2mm 表面采用喷塑，设备带面板采用模块化设计 设备带中心距地面 1.4 米。 设备带与吊顶之间管线采用50×25mm扣槽进行装饰。 | m | 82.325 |
| 167 | 氧气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 47 |
| 168 | 压缩空气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 2 |
| 169 | 负压吸引终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 47 |
| 170 | 医用气体压力传感器 | 医用气体压力传感器：压力传感器:接口:M14×1.5或M20×1.5(螺帽),球头φ12,材质:铜 | 台 | 3 |
| 171 | 压力传感器报警装置(三气) | 压力传感器报警装置(三气) | 组 | 1 |
| 172 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设砖、混凝土结构暗配外径(mm) 20 | m | 158.65 |
| 173 | 配管 | DN20 PVC套管 | m | 54 |
| 174 | 接地线 | ZR-BV*6 | m | 157.65 |
| 175 | 配线 | RVVP4*0.75 | m | 3 |
| 176 | 凿（压)槽 | 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 28 |
| 177 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位接地端子排 | 台 | 1 |
| 178 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位末端金属体与绝缘导线连接 | 处 | 3 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 六层设施设备 |  |  |  |  |
| 179 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ54*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 180 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 41.702 |
| 181 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ22*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 74.303 |
| 182 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ15*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 70.434 |
| 183 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ12*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 236.577 |
| 184 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ10*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 205.377 |
| 185 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ8*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 8.756 |
| 186 | 管道支架 | 管道支架制作与安装，M10吊杆，角铁 L40*4，医用气体管道与金属支架采用3mm黑色橡胶板隔离，含支吊架防锈漆、防火漆处理 | kg | 328.346 |
| 187 | 套管 | 各气体支管穿墙采用DN50PVC管穿套 套管与管道之间间隙用不燃防护材料密封 | 个 | 17 |
| 188 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN8 | 个 | 17 |
| 189 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN15 | 个 | 1 |
| 190 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN20 | 个 | 4 |
| 191 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN25 | 个 | 1 |
| 192 | 氧气流量计 | 精度：2.0级 流量:0-400L/min 工作电源： 8-24Vdc, 35mA 流量计标配有RS485通讯模块，选配有4~20mA标准电流输出，PULSE脉冲输出 | 台 | 1 |
| 193 | 气体阀门箱(三气) | 气体阀门箱(三气) 安装方式：壁挂式 / 嵌入式 | 个 | 1 |
| 194 | 二级稳压箱 | 双回路减压 进口压力0.8Mpa 减压后出口压力0.2～0.5MPa（区域可调） | 台 | 2 |
| 195 | 医疗设备带 | 宽度≥200mm，高度≥55mm、壁厚≥1.2mm 表面采用喷塑，设备带面板采用模块化设计 设备带中心距地面 1.4 米。 设备带与吊顶之间管线采用50×25mm扣槽进行装饰。 | m | 82.325 |
| 196 | 氧气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 47 |
| 197 | 压缩空气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 2 |
| 198 | 负压吸引终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 47 |
| 199 | 医用气体压力传感器 | 医用气体压力传感器：压力传感器:接口:M14×1.5或M20×1.5(螺帽),球头φ12,材质:铜 | 台 | 3 |
| 200 | 压力传感器报警装置(三气) | 压力传感器报警装置(三气) | 组 | 1 |
| 201 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20 | m | 158.65 |
| 202 | 配管 | DN20 PVC套管 | m | 54 |
| 203 | 接地线 | ZR-BV*6 | m | 157.65 |
| 204 | 配线 | RVVP4*0.75 | m | 3 |
| 205 | 凿（压)槽 | 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 28 |
| 206 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位接地端子排 | 台 | 1 |
| 207 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位末端金属体与绝缘导线连接 | 处 | 3 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 七层设施设备 |  |  |  |  |
| 208 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ54*1.2，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 3.2 |
| 209 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ28*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 41.702 |
| 210 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ22*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 74.303 |
| 211 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ15*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 70.434 |
| 212 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ12*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 236.577 |
| 213 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ10*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 205.377 |
| 214 | 铜管 | 采用脱脂无缝铜管φ8*1.0，含管道除锈，刷红丹防锈漆2遍，管道及管件安装、气压试验、空气吹扫等相关工序 | m | 8.756 |
| 215 | 管道支架 | 管道支架制作与安装，M10吊杆，角铁 L40*4，医用气体管道与金属支架采用3mm黑色橡胶板隔离，含支吊架防锈漆、防火漆处理 | kg | 328.346 |
| 216 | 套管 | 各气体支管穿墙采用DN50PVC管穿套 套管与管道之间间隙用不燃防护材料密封 | 个 | 17 |
| 217 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN8 | 个 | 17 |
| 218 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN15 | 个 | 1 |
| 219 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN20 | 个 | 4 |
| 220 | 医用铜质维修阀 | 医用铜质维修阀DN25 | 个 | 1 |
| 221 | 氧气流量计 | 精度：2.0级 流量:0-400L/min 工作电源： 8-24Vdc, 35mA 流量计标配有RS485通讯模块，选配有4~20mA标准电流输出，PULSE脉冲输出 | 台 | 1 |
| 222 | 气体阀门箱(三气) | 气体阀门箱(三气) 安装方式：壁挂式 / 嵌入式 | 个 | 1 |
| 223 | 二级稳压箱 | 双回路减压 进口压力0.8Mpa 减压后出口压力0.2～0.5MPa（区域可调） | 台 | 2 |
| 224 | 医疗设备带 | 宽度≥200mm，高度≥55mm、壁厚≥1.2mm 表面采用喷塑，设备带面板采用模块化设计 设备带中心距地面 1.4 米。 设备带与吊顶之间管线采用50×25mm扣槽进行装饰。 | m | 82.325 |
| 225 | 氧气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 47 |
| 226 | 压缩空气终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 2 |
| 227 | 负压吸引终端 | 国标 自封式快速插座 配有防尘帽装饰圈 插拔灵活，气密性高 | 个 | 47 |
| 228 | 医用气体压力传感器 | 医用气体压力传感器：压力传感器:接口:M14×1.5或M20×1.5(螺帽),球头φ12,材质:铜 | 台 | 3 |
| 229 | 压力传感器报警装置(三气) | 压力传感器报警装置(三气) | 组 | 1 |
| 230 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20 | m | 158.65 |
| 231 | 配管 | DN20 PVC套管 | m | 54 |
| 232 | 接地线 | ZR-BV*6 | m | 157.65 |
| 233 | 配线 | RVVP4*0.75 | m | 3 |
| 234 | 凿（压)槽 | 划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 28 |
| 235 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位接地端子排 | 台 | 1 |
| 236 | 等电位端子箱、测试板 | 等电位末端金属体与绝缘导线连接 | 处 | 3 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 道路改造 |  |  |  |  |
| 237 | 混凝土构件拆除 | 拆除混凝土地面，含建筑垃圾清运，运距暂定5km | m3 | 4.926 |
| 238 | 拆除路面 | 拆除沥青路面12cm，含建筑垃圾清运，运距暂定5km | m2 | 1348.94 |
| 239 | 水泥混凝土 | 120厚C25混凝土（按4～6分仓跳格浇筑） | m2 | 1322.32 |
| 240 | 人行道块料铺设 | 50厚花岗岩 70厚1：2.5水泥砂浆 清除原120厚沥青混凝土 | m2 | 26.62 |