# 采购需求

### 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 上饶市广信大厦智能化维保项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 服务期 |  | 合同签订后约定之日起三年 |
| 服务地点 |  | 上饶市广信大厦 |
| 备注 |  | 1090000元/年（服务期三年），投标报价包含项目服务过程中所产生的交通费、住宿费、餐费、技术支持、税费，等一切相关费用，投标人应充分考虑报价风险，否则一切后果由投标人承担。 |

### 二、采购需求

1、服务需求

（一）维保服务的具体范围由以下部分构成：

1.上饶市广信大厦中的设备（详见清单）故障修复（换新）。

2.检查广信大厦的机房及其附属设备、发电机房和机房专用消防系统设备运行情况，并在发生异常情况时及时报告。

（二）技术服务承诺

技术服务详细流程，服务内容承诺、服务等级、响应方式、响应时间等进行详细说明。

（三）技术维保服务内容

1.日常维护服务

（1）承担系统日常巡检维护以及机房、设备间等相关环境的整理和保洁工作,巡检范围为大楼智能化系统和主要线路、设备、机房和弱电间环境及机房专用消防系统异常情况报告。

（2）承担系统所属室外线路、设备、管道的日常巡检维护工作。

（3）定期对系统进行必要的维修或调整，全面恢复系统各项技术指标，达到正常工作状态。

（4）承担大楼智能化系统的局部整改工作，承接或管理大楼智能化系统扩建项目的配套整理工作。

（5）承接所有涉及必须在大楼智能化系统安装场地（场所）内部进行施工操作的代维代建工作，费用另收，由项目建设方承担。

2.故障修复服务

（1）系统发生故障时负责限期修复。

（2）承担当发生重大故障需要请求专业公司进行协助的所有工作。

（3）对已经确定的责任事故如违规操作、电压不稳等事故造成的系统损坏也要负责及时修复。

（4）普通故障修复时限：当日解决，以不影响工作为原则。

（5）重大故障修复时限：生产厂家在省内的8小时内维修备件运达现场，24小时内恢复系统工作，3日内全面恢复系统各项技术指标，达到正常工作状态。生产厂家在外省的24小时内维修备件运达现场，48小时内恢复系统工作，4日内全面恢复系统各项技术指标，达到正常工作状态。关键备件材料必须进口的要有事故应急预案，8小时内启动可靠的代替运行方案恢复系统工作，积极设法在一个月内全面恢复系统各项技术指标，达到正常工作状态。

在出现因用户违规操作、电压不稳等非投标人责任引起的系统故障时，投标人必须要先修复（含垫付材料），在系统正常工作后，再调查责任主体。若属于不可抗力等无法追究责任主体的情况，双方在修复系统后另行协商可行的解决办法。

3.承包大楼智能化系统配件材料更换费用

（1）承包系统在正常使用状态下发生故障而产生的一切维修费用。

（2）承包当发生重大故障需要请求专业公司进行协助的所有费用。

（3）承包大楼智能化系统的局部整改费用，承担大楼智能化系统扩建后由于配套整理发生的辅材费用。

（4）为大楼智能化系统提供相应的备品备件。

（5）以上关于费用的规定不适用于由不可抗力如战争、动乱、地震、洪水、火灾造成的损失，对于不可抗力造成的损失，投标人不承担系统复建工作及相关的维修费用。

4.完成市数据局交办的其它事项。

（五）维保实施要求

1.现场人员

投标人须派驻不少于3名专业技术工程师常驻服务现场，团队内设项目经理1名，且能够解决实际问题的专业技术人员常驻大楼承担日常维保工作，接受市数据局管理。中标后至签合同之前中标供应商须提供人员的相关雇佣证明。（如劳动合同关键页、社保缴纳证明等）

2.日常巡检报告制度

常驻人员必须每天适时对机房温度进行监控，每周进行系统设备巡检，发现和纠正可能出现的软、硬件问题，并按时（季度、半年、全年）向市数据局提交巡检报告。

巡检内容主要包括：

（1）检查主要设备运行和外围设备运行情况。

（2）运行诊断程序或检测程序。

（3）检查或抽查强、弱电连接接口。

（4）检查或抽查电源负载、电源稳定性、电源接地、防雷接地等情况。

在以上检查中若发现不正常时，要及时排除并做好书面记录，向市数据局报告。

3.排除软硬件故障

对突发的设备故障，常驻人员必须2小时内赶到现场进行维护，常驻人员不能修复故障解决问题的，投标人应立即调派专业技术工程师到现场进行解决，直到系统恢复正常运行或查清问题为止。具体要求为：

（1）设备出现警告信息，系统仍然能够运行的：一个工作日内排除故障。

（2）出现设备部分损坏，系统可维持运行的：一个工作日内准确定位故障设备，及时落实并采购所需配件，进行更换。

（3）设备故障导致系统停机：一个工作日内准确定位故障设备，采购并更换损坏的配件，系统停机若为操作人员违规操作引起，投标人应向主管部门出具书面报告做出具体说明，若为投标人责任事故，且造成严重后果如会议失败或延迟、关键性监控图像丢失、重要数据丢失等每次扣罚10000元，一般性事故如网络偶然短时中断、监控图像缺少等每次扣罚5000元。对所有故障处理过程均要做好书面记录和事后技术分析的书面报告，并按时提交市数据局。

4.建立并维护系统的技术档案（包括平时的维修结果、检查试验的资料），交市数据局作为存档资料列入移交。承担维保范围内的局部整改工作和辅材费用。

5.设备巡检、故障修复等重要的维保活动应制定详细的工作流程。

6.机房系统蓄电池和消防设备按批次进行更换，合同期内更换数量不少于50%，如到达使用年限则须立即更换。

（六）子系统改造或升级的配合工作

当市数据局对大楼智能化系统某些子系统进行改造或升级时，投标人应在建设期内密切配合，配合的范围和内容为调配富余的现场维保人员从事辅助工作，不提供材料设备。改造或升级后的系统仍纳入维保范围，维保需要的设备材料由改造或升级的承建商提供。日常巡查由投标人承担。改造或升级后的子系统质保期满后的设备材料费用，可由双方另行协商确定。

（七）维保设备清单

1.大数据机房发动机组设备清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 型号及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机组 | 台 | 2 | TellhowTHLM640PM |
| 2 | 柴油发动机 | 台 | 2 | MTU12V2000G65 |
| 3 | 发电机 | 台 | 2 | MARATHONMX-640-4 |
| 4 | 控制屏 | 个 | 2 | TellhowTCA |
| 5 | 控制模块 | 块 | 2 | 科迈AMF25 |
| 6 | 浮充电器 | 个 | 2 | 众智BAC06A-24V |
| 7 | 输出柜/切换柜 | 个 | 2 | TellhowTD1250 |
| 8 | 断路器 | 个 | 2 | ABBT7S1250PR231/P-LSIR1250FF3P |
| 9 | 蓄电池 | 个 | 4 |  |
| 10 | 排气系统 | 套 | 2 |  |
| 11 | 消音器 | 套 | 2 | Tellhow |
| 12 | 波纹管 | 套 | 2 | Tellhow |
| 13 | 水箱 | 个 | 2 | MTU油机自带 |
| 14 | 底盘 | 个 | 2 |  |
| 15 | 油水分离器 | 个 | 2 | 1000FH |
| 16 | 水套加热器 | 只 | 2 | 三恒星SG-400 |
| 17 | 日用油箱 | 只 | 2 | 1000L |

2.机房系统

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天棚装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 天棚防尘漆 | 平方 | 204 | 醇酸漆/刷3遍 |
| 2 | 天棚保温棉 | 平方 | 204 | 20mm厚，带铝泊 |
| 3 | 吊顶轻钢龙骨 | 平方 | 204 | U38 |
| 4 | 铝合金微孔板吊顶 | 平方 | 204 | NET-A6060,600*600*0.8 |
| 5 | 墙面防尘处理 | 平方 | 280 | 醇酸漆，刷3遍 |
| 6 | 墙面轻钢龙骨 | 平方 | 140 | 75系列 |
| 7 | 墙面彩钢板 | 平方 | 140 | NET-C1200,2.9米，乳白色 |
| 8 | 格栅风口 | 个 | 6 | 1.2mm铝合金 |
| 9 | 不锈钢踢脚线 | 条 | 120 | 80mm高 |
| 10 | 地面找平处理 | 平方 | 204 | 防水砂浆 |
| 11 | 地面防尘漆 | 平方 | 204 | 醇酸漆/刷3遍 |
| 12 | 地面保温棉 | 平方 | 204 | 19mm厚，单面铝箔 |
| 13 | 防静电地板 | 平方 | 193.2 | HDG600,全钢,600*600*35mm,无边,架空高度400mm |
| 14 | 通风地板 | 平方 | 30 | 600*600，通风率45% |
| 15 | 隔离板 | 块 | 3 | 铝塑板 |
| 16 | 踏步及压边条 | 条 | 4 | 2级踏步 |
| 其它工程 |  |  |  |  |
| 17 | 拆除工程 | 批 | 1 | 封堵门窗洞、垃圾清运等 |
| 18 | ATS配电柜台达 | 台 | 2 | 双电源自动转换开关ATS630A/3P,输出400A/3P*3，250A/3P空开。智能仪表并带RS485接口，B级防雷;施耐德万高:ATSG630A3PD，施耐德NSX系列 |
| 18 | UPS综合柜A/B台达 | 台 | 4 | 输入总空开400A/3P，输出400A/3P，320A/3P*3，200A/3P*3，智能仪表并带RS485接口.施耐德NSX系列 |
| 20 | 动力配电柜DP台达 | 台 | 2 | 输入总空开250A/3P，输出100A/3P*2，32A/3P*3，16A/1P*5，智能仪表并带RS485接口，C级防雷。施耐德NSX系列 |
| 21 | UPS输出柜UP台达 | 台 | 8 | 输入总空开200A/3P，输出200A/3P*2,32A/1P*34,16A/1P,智能仪表并带RS485接口，C级防雷。施耐德NSX系列。 |
| 22 | 动力配电柜DP1台达 | 台 | 4 | 输入总空开100A/3P,输出100A/3P*3,16A/3P，16A/1P*5智能仪表并带RS485接口，C级防雷。施耐德NSX系列。 |
| 23 | 配电柜承重支架 | 个 | 7 | 8#槽钢 |
| 24 | 嵌入式节能格栅灯盘 | 个 | 16 | 600*600 |
| 25 | 节能灯管 | 根 | 48 | 18W |
| 26 | 应急灯 | 个 | 6 | 挂壁式双头 |
| 27 | 出口指示灯 | 个 | 4 | 安全门 |
| 28 | 翘板开关 | 个 | 2 | 双联单控 |
| 29 | 翘板开关 | 个 | 2 | 单联 |
| 30 | 墙面五孔插座 | 个 | 12 | 220V/16A |
| 31 | 工业连接器 | 个 | 60 | 32A |
| 32 | 总输入电缆 | 米 | 440 | 电缆2*ZR-YJV4×120+1×70，大楼总配电间到UPS间，市数据局提供 |
| 33 | UPS输入输出电缆 | 米 | 80 | ZR-YJV4×120+1×70 |
| 34 | 蓄电池到UPS电缆 | 米 | 30 | BVR95 |
| 35 | ATS到3层动力配电柜DP电缆 | 米 | 10 | YJV4×70+1×35 |
| 36 | UPS综合柜A/B到3层UPS输出柜UP1/UP2电缆 | 米 | 240 | YJV4×70+1×35 |
| 37 | 动力配电柜DP到3层动力配电柜DP1电缆 | 米 | 120 | YJV4×35+1×16 |
| 38 | 机柜供电电缆 | 米 | 240 | ZR-YJV3*6 |
| 39 | 照明及插座电源线 | 米 | 300 | BVR2.5 |
| 40 | KGB管 | 米 | 300 | 25*1.2 |
| 41 | 金属软管 | 米 | 200 | Ø20 |
| 42 | 金属桥架 | 米 | 100 | 300×105mm，喷塑 |
| 43 | 金属桥架 | 米 | 90 | 200×100mm，喷塑 |
| 44 | 其他配件 | 批 | 1 | 桥架弯头、吊杆及其它配件等 |
| 45 | UPS主机先控 | 台 | 4 | CMS-200，200kVA模块化主机 |
| 46 | 功率模块先控 | 台 | 32 | CM25，25kVA/模块，单台UPS配置4个模块，单台100kVA |
| 47 | 蓄电池汤浅 | 个 | 256 | 12V-100AH，64节/1组，单台后备15分钟，合计后备30分钟 |
| 48 | ★12V100AH铅酸蓄电池 | 个 | 256 | 易事特，6-GFM-100 |
| 49 | 电池配电箱 | 个 | 4 | 含电池开关 |
| 50 | UPS承重钢架 | 个 | 2 | 5#槽钢制作 |
| 51 | 电池承重钢架 | 米 | 2 | 8#槽钢制作 |
| 52 | 接地均压环 | 米 | 100 | 30*3 |
| 53 | 编织铜带 | 米 | 120 | 25MM2 |
| 54 | 直流地接地引下线 | 米 | 100 | BVR35 |
| 55 | 设备保护接地 | 米 | 60 | BVR6mm,含螺拴 |
| 56 | 等电位接地箱 | 个 | 2 | 含接地汇流排 |
| 57 | 精密空调 | 台 | 8 | 克莱门特DAU080，下送风精密空调，制冷量：80kW |
| 58 | 精密空调底座 | 个 | 8 | 承重钢架 |
| 59 | 精密空调防水坝 | 个 | 8 | 防水砂浆 |
| 60 | 机房地漏及排水管路 | 个 | 8 |  |
| 61 | 工业空调 | 台 | 4 | 大金FTXM335NC，5P |
| 62 | 冷媒 | 个 | 1 |  |
| 63 | 冷媒管路 | 米 | 50 | 铜管路 |
| 64 | 精密空调电源线 | 米 | 80 | YJV4×25+1×16 |
| 65 | 空调安装工程 | 批 | 1 | 含外机支架、墙面开孔、人工等 |
| 66 | 新风机 | 台 | 4 | 天方窗式新风机X-10C，风量：1000m3/h |
| 67 | 余压阀 | 个 | 2 | YF40-15 |
| 68 | 辅材工程 | 批 | 1 | 紧固件、安装工程等 |
| 69 | 轴流排烟机 | 台 | 1 | 天方PY2.5，风量：2100m3/h |
| 70 | 外墙防雨百叶 | 台 | 1 | 300*250MM |
| 71 | 排风防烟防火阀 | 个 | 1 | 300*250MM |
| 72 | 格删风口 | 个 | 4 | 300*250MM |
| 73 | 辅材工程 | 批 | 1 | 风管、紧固件、开孔、安装工程等 |
| 74 | 柜式灭火装置 | 个 | 5 | 荣和GQQ90-2.5-RH |
| 75 | 灭火剂 | 个 | 392 | HFC-227ea |
| 76 | 气体灭火控制器 | 个 | 1 | 荣和JB-QB-QMK1(一区） |
| 77 | 气体喷洒指示灯 | 个 | 3 | FQ100 |
| 78 | 紧急启/停按钮 | 个 | 3 | QZ100 |
| 79 | 火灾声光警报器 | 个 | 6 | BHZ-B-1 |
| 80 | 泄压装置(无源) | 个 | 3 | 0.12m2 |
| 81 | 感烟探测器 | 个 | 10 | CKH-LS |
| 82 | 感温探测器 | 个 | 12 | LCC-70-H |
| 83 | 联网接口卡 | 个 | 1 | 联网接口卡 |
|  | 系统基础设施监控部分 |  |  |  |
|  | 1、配电监测系统 |  |  |  |
| 84 | 三相电量仪 | 台 | 4 | 配电柜自带 |
| 85 | 多功能电力仪表管理软件模块 | 个 | 1 | 安之源AZY-PD |
|  | 2、UPS监测系统 |  |  |  |
| 86 | UPS接口软件模块 | 个 | 2 | 安之源AZY-UPS |
|  | 3、温湿度监测系统 |  |  |  |
| 87 | 智能型温湿度变送器 | 台 | 8 | 安之源TH500R |
| 88 | 温湿度传感器管理软件模块 | 个 | 1 | 安之源AZY-TH |
|  | 4、消防监测系统 |  |  |  |
| 89 | 开关量采集模块 | 个 | 2 | 安之源AM9053 |
| 90 | 消防接口软件模块 | 个 | 1 | 安之源AZY-XF |
|  | 5、精密空调监测 |  |  |  |
| 91 | 通信模块 | 个 | 2 | 安之源AM9520 |
| 92 | 协议转换软件模块 | 个 | 1 | 安之源AZY-AC |
|  | 6、新、排风机监控 |  |  |  |
| 93 | 状态检测变送器 | 台 | 3 | 安之源YDF-K1 |
| 94 | 新风机控制装置 | 台 | 1 | 安之源AM9060 |
| 95 | 智能风机接口软件 | 套 | 1 | 安之源AZY-XFJ |
|  | 7、漏水检测 |  |  |  |
| 96 | 线式水浸变送器 | 台 | 3 | 安之源LDW-1A |
| 97 | 漏水接口软件模块 | 个 | 1 | 安之源AZY-Leak |
|  | 8、门禁监控系统 |  |  |  |
| 98 | 出门按钮 | 个 | 4 | TCL |
| 99 | 感应卡 | 个 | 20 | IC |
| 100 | 门禁控制器 | 个 | 1 | 安之源PR230-NET2 |
| 101 | 读卡器 | 个 | 4 | 安之源PRDS485-IC |
| 102 | AC/DC模块(220V转12V) | 个 | 4 | 安之源12VDC |
| 103 | 门禁：电子锁 | 个 | 4 | 安之源YL |
|  | 9、视频监控系统 |  |  |  |
| 104 | ★日夜枪式网络摄像机 | 台 | 10 | 海康威视 DS-2CD1211D-I3 |
| 105 | 摄像机支架 | 个 | 10 |  |
| 106 | 工业电源 | 个 | 10 | 12V |
| 107 | 硬盘 | 个 | 2 | ST2000VX000，2T |
| 108 | ★网络硬盘录像机 | 台 | 1 | 海康威视 DS-8632NX-I9,32路 |
| 109 | 视频监控接口软件模块 | 个 | 1 | AZY-DVR |
|  | 监控中心系统配置 |  |  |  |
|  | 硬件 |  |  |  |
| 110 | 一体化嵌入式采集器 | 台 | 1 | 安之源SPS4008 |
| 111 | 采集箱 | 个 | 1 | 国标 |
| 112 | 短信报警模块 | 个 | 1 | 安之源SMS-09 |
| 113 | 电话语音报警卡 | 个 | 1 | 安之源TPC-08 |
| 114 | 声光告警器 | 个 | 1 | 安之源H103 |
| 115 | 工控机（带显示器） | 台 | 1 | 安之源ICP820，4U机架/内存1G/CPU双核2.5GE5220/硬盘500G |
|  | 主机端软件 |  |  |  |
| 116 | 嵌入式平台软件 | 套 | 1 | 安之源AZY-UNIT |
| 117 | 数据中心综合管理组态软件 | 套 | 1 | 安之源AZY-DCMS-V12 |
| 118 | 短信报警模块软件 | 套 | 1 | 安之源AZY-Message |
| 119 | 电话报警模块软件 | 套 | 1 | 安之源AZY-Tel |
| 120 | 声光报警模块软件 | 套 | 1 | 安之源AZY-Sound |
|  | 辅材 |  |  |  |
| 121 | 信号线、电源线、线管等 | 批 | 1 | 信号线、电源线、线管等 |
| 122 | 室内单模光缆 | 米 | 400 | 耐克森N174.025 |
| 123 | 光纤配线架 | 个 | 30 | 耐克森N441.203 |
| 124 | LC双工单模耦合器 | 个 | 360 | 耐克森N205.621 |
| 125 | LC单模光纤尾纤 | 根 | 720 | 耐克森N123.4TLY |
| 126 | 光跳线 | 根 | 360 | 耐克森N123.4LLY2 |
| 127 | 熔纤 | 次 | 720 | 现场制作 |
| 128 | 六类非屏蔽配线架 | 个 | 30 | N521.661BK+24*N420.660 |
| 129 | 六类非屏蔽跳线 | 根 | 360 | N101.214FO |
| 130 | 六类非屏蔽双绞线 | 根 | 4 | N100.260 |
| 131 | 理线架 | 个 | 60 | N21421 |
| 132 | 开放式网格桥架 | 米 | 100 | 200*100，含配件 |
| 133 | 服务器机柜 | 个 | 30 | KL6242H（WDH：600mm×1200mm×2000mm），前、后网孔门，单开前门，双开后门。 |
| 134 | PDU | 个 | 60 | 克莱沃32A工业输入，16位混合插座输出，含防雷防浪涌模块。 |
| 135 | 附件包 | 套 | 24 | 内六角螺母螺钉（60套） |
| 136 | 自动报警、喷水灭火系统 | 套 | 2 |  |
| 137 | 超细干粉自动灭火装置 | 套 | 2 |  |
| 138 | 储油罐金属呼吸管 | 套 | 2 |  |

3.网络系统

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机箱 | 台 | 1 | 华为S9706 | 6扩展槽主机箱（主机箱+双引擎） |
| 2 | 电源 | 个 | 2 | 华为W2PSA2230 | 2200W交流电源模块 |
| 3 | 接口模块 | 个 | 1 | 华为EH1D2X12SSA0 | 12端口万兆光接口板 |
| 4 | 接口模块 | 个 | 1 | 华为EH1D2G48TEC0 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EC,RJ45) |
| 5 | 接口模块 | 个 | 1 | 华为EH1D2G48SEC0 | 48端口千兆以太网光接口板(EC,SFP+) |
| 6 | 防火墙模块 | 个 | 1 | 华为ET1D2FW00S00 | 下一代防火墙业务处理板 |
| 7 | 光接口模块 | 个 | 2 | 华为OSX010000 | 万兆单模模块(1310nm,10km,LC)SFP+ |
| 8 | 光接口模块 | 个 | 43 | 华为SFP-GE-LX-SM1310 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| 9 | 附件 | 批 | 1 |  |  |
| 10 | 接入交换机 | 台 | 43 | 华为S5700-52C-SI | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4SFP，含电源 |
| 11 | 光接口模块 | 个 | 43 | 华为SFP-GE-LX-SM1310 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| 12 | 附件 | 批 | 1 |  |  |
| 12 | 机箱 | 台 | 1 | 华为S9706 | 6扩展槽主机箱（主机箱+双引擎） |
| 14 | 电源 | 个 | 2 | 华为W2PSA2230 | 交流电源模块 |
| 15 | 接口模块 | 个 | 1 | 华为EH1D2X12SSA0 | 12端口万兆光接口板 |
| 16 | 接口模块 | 个 | 1 | 华为EH1D2G48TEC0 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EC,RJ45) |
| 17 | 接口模块 | 个 | 1 | 华为EH1D2G48SEC0 | 48端口千兆以太网光接口板(EC,SFP+) |
| 18 | 防火墙模块 | 个 | 1 | 华为ET1D2FW00S00 | 下一代防火墙业务处理板 |
| 19 | 光接口模块 | 个 | 2 | 华为OSX010000 | 万兆单模模块(1310nm,10km,LC)SFP+ |
| 20 | 光接口模块 | 个 | 44 | 华为SFP-GE-LX-SM1310 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| 21 | 附件 | 批 | 1 |  |  |
| 22 | 接入交换机 | 台 | 44 | S5700-52C-SI | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4SFP，含电源 |
| 23 | 光接口模块 | 个 | 44 | SFP-GE-LX-SM1310 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| 24 | 附件 | 批 | 1 |  |  |
| 25 | 机箱 | 台 | 1 | 40E | 交换机机箱，业务插槽不少于8个，主机+单主控+双网板 |
| 26 | 电源 | 台 | 2 | R4850G | 交流电源模块,2500W |
| 27 | 交换引擎模块 | 个 | 1 | LPUI-51-E | 增强型引擎模块 |
| 28 | 交换网板 | 个 | 2 | LPUI-120 | 交换网板 |
| 29 | 接口模块 | 个 | 1 | OSX010000 | 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) |
| 30 | 接口模块 | 个 | 1 | EH1D2G48SEC0 | 48端口千兆以太网电接口模块(RJ45) |
| 31 | 光接口子模块 | 个 | 45 | OSX010000 | SFP+万兆单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 32 | 附件 | 批 | 1 |  |  |
| 33 | 接入交换机 | 台 | 43 | S5700-52C-SI | 以太网交换机主机,48个10/100/1000BASE-T电口,4个10G/1GBASE-XSFP+端口 |
| 34 | 接口子模块 | 个 | 43 | SFP-GE-LX-SM1310 | SFP+万兆单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 35 | 附件 | 批 | 1 |  |  |
| 36 | 接入交换机 | 台 | 29 | H3C5560 |  |
| 37 | 电源 | 台 | 2 | H3CLSUM1AC2500 | 交流电源模块,2500W |
| 38 | 交换引擎模块 | 个 | 1 | H3CLSUM1SUPD0 | 增强型引擎模块 |
| 39 | 交换网板 | 个 | 2 | H3CLSU1SUPB0 | 交换网板 |
| 40 | 接口模块 | 个 | 1 | H3CLSU1TGS48SF0 | 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) |
| 41 | 接口模块 | 个 | 1 | H3CLSU1U2GT48SE0 | 48端口千兆以太网电接口模块(RJ45) |
| 42 | 光接口子模块 | 个 | 46 | H3CSFP-GE-LX-SM1310 | SFP+万兆单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 43 | 附件 | 批 | 1 |  |  |
| 44 | 接入交换机 | 台 | 42 | H3CS5135 | 以太网交换机主机,48个10/100/1000BASE-T电口,4个10G/1GBASE-XSFP+端口 |
| 45 | 接口子模块 | 个 | 44 | H3CSFP-GE-LX-SM1310 | SFP+万兆单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 46 | 附件 | 批 | 1 |  |  |
| 47 | 接入交换机 | 台 | 34 | H3CS5110 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4SFP，含电源) |
| 48 | ★虚拟化服务器 | 台 | 2 | 浪潮TS860 | 8个IntelXeonE7-8850v2处理器；512GBDDR3内存，内存板方式扩展内存，不少于160个DIMM插槽；3块热插拔300GSAS10Krpm硬盘（独立raid5）；1G缓存8通道高性能SASRAID卡，支持RAID5；20个PCI-E3.0插槽；2个SFP万兆单端口及4个千兆网口，带IOAT2、VMDQ、SR-IOV虚拟技术；2块8GbPCI-E光纤单端口HBA卡等 |
| 49 | ★光纤存储 | 台 | 1 | 浪潮AS500H | 双控制器全冗余架构，RISC架构，单磁盘柜可提供2U12盘位、2U24、4U60盘位多种密度规格；配置8个8GbpsFC主机端口和4个6GbpsSAS主机端口；8GB缓存 |
| 50 | ★光纤交换机 | 台 | 2 | 浪潮SANBOX5800 | 不少于20端口交换机，8端口激活，含8个8Gb短波SFP，含软件授权；4个10/20-GbpsXPAK支持MSA适应端口(10-Gbps缺省值,可以升级到20-Gbps)多交换机互联的Fabric。 |
| 51 | ★虚拟化软件(包含16个CPU软件授权) | 套 | 1 | 浪潮软件 | 最大支持64个vCPU；最大支持1TB虚拟内存;支持IDE、SCSI、SATA、SAS、IP和FCSAN、NAS等存储设备。 |
| 52 | 系统平台 | 套 | 2 | 北塔软件 | 提供系统基本处理和展现功能，包括用户管理、网络拓扑管理、综合监控 |
| 53 | 故障管理 | 套 | 2 | 北塔软件 | 故障告警管理，包含告警规则设置、实时告警查看、告警日志分析、多种告警通知方式 |
| 54 | 报表管理 | 套 | 2 | 北塔软件 | 报表生成及发布，含预制报表展现功能 |
| 55 | IP地址管理 | 套 | 2 | 北塔软件 | IP地址定位信息及分布管理、模块设备端口利用率统计管理 |
| 56 | 数据流分析探针（个） | 套 | 2 | 北塔软件 | 支持对Df/Nf/Sf/Jf/NetStream协议的数据流进行采集和解析，实现IP层数据分析功能，支持多探针同时部署 |
| 57 | 配置管理 | 套 | 2 | 北塔软件 | 网络设备配置文件管理 |
| 58 | 网络设备管理授权 | 套 | 200 | 北塔软件 | 对各类网络设备、安全设备实现监控管理的授权 |
| 59 | 网管工作站 | 套 | 1 | 北塔软件 | 对各类网络设备、安全设备实现监控管理的授权 |
| 60 | ★MCU | 台 | 2 | VP9660 | 智能接入各种类型的终端，为用户提供极致的视频会议体验。 |
| 61 | 视讯管理平台 | 套 | 2 | SMC2.0 | 提供强大视讯设备管理和业务控制功能，可根据企业组织架构，进行分级分权管理。 |
| 62 | 路由器 | 套 | 2 | SR8804-X | 交换容量≥130Tbps，包转发率≥86000pps；设备支持单槽最大转发能力≥2Tbps；支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； |
| 63 | 出口防火墙 | 套 | 2 | NSG7000-TX25M | 支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作 |
| 64 | Cloud MCU | 台 | 2 | 华为VP9860-T |  |
| 65 | ★核心交换机 | 套 | 2 | S12508G-AF | 支持内置图形化管理功能，实现纵向虚拟化，对于下联设备具备统一管理的功能；支持有线、无线用户的统一认证管理； |
| 66 | 堡垒机 | 套 | 1 | SecPath A2025-G | 支持基于动态令牌、国密动态令牌、USBKEY、手机软令牌的双因素认证功能；支持双因素组合认证，可以将两种认证方式自定义组合为全新的认证方式；支持以topN模型展示用户的操作热点，如高危指令热度、用户操作热度分析等； |
| 65 | VPN | 台 | 1 | VPN-1000-S2280 |  |
| 66 | 接入交换机 | 台 | 10 | H3C5500 |  |
| 68 | 态势感知服务 | 套 | 1 | 定制 | 支持基于网络请求的语义分析检测，能够将网络请求拆分后从请求头、响应头、请求体、响应体四方面详细展示请求内容，并能提升对未知威胁检测能力； |
| 69 | 统一运维系统服务器 | 套 | 3 | UniServer R4930 G5 | 服务器外型为机架式，服务器高度≤2U，标配原厂导轨；支持国产操作系统。 |
| 70 | 统一运维系统软件 | 套 | 1 | U-Center2.0 | 支持大中小部署规模、监控对象分布在不同网络环境、多 VPC内资源IP地址重复、定期修改操作系统密码等多样化部署需求； |
| 71 | DDI设备 | 台 | 2 | ZDNS-T8100 |  |
| 72 | 智能网关设备 | 台 | 1 | CTSGW-SG5 |  |

4.综合布线系统

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气配线 | m | 495306 | 1.管/暗槽内穿放六类非屏蔽双绞网线 2.双绞线缆测试 |
| 2 | 电气配线 | m | 2180 | 1.多芯软导线敷设,RVS2*1.0 |
| 3 | 电气配线 | m | 22800 | 1.多芯软导线敷设,RVV3*1.0 |
| 4 | 电气配线 | m | 9441 | 1.多芯软导线敷设,RVV2*1.5 |
| 5 | 电气配线 | m | 1612 | 多芯软导线敷设RVVP2*1.0mm2 |
| 6 | 电气配线 | m | 1612 | 多芯软导线敷设,RVV6*1.0mm2 |
| 7 | 电气配线 | m | 5761 | 管/暗槽内穿放SYWV75-5 |
| 8 | 电气配线 | m | 5880 | 管/暗槽内穿放SYWV75-7 |
| 9 | 配线架 | 架 | 521 | 24口非屏蔽配线架 |
| 10 | 配线架 | 架 | 186 | 110对110配线架 |
| 11 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 个 | 88 | 安装8位模块式信息插座单口 |
| 12 | 双口非屏蔽八位模块式信息插座 | 个 | 4302 | 安装8位模块式信息插座双口 |
| 13 | 网络地插 | 个 | 61 | 网络地插 |
| 14 | 小电器 | 个(套) | 8795 | 六类非屏蔽模块 |
| 15 | VGA模块 | 个 | 13 | VGA模块 |
| 16 | 卡龙模块 | 个 | 26 | 卡龙模块 |
| 17 | 电气配线 | m | 790 | 多芯软导线敷设,2芯话筒带屏蔽线 |
| 18 | 电气配线 | m | 2614 | 广播线：300A金银线 |
| 19 | 光纤跳线 | 条 | 2408 | 3米RJ45跳线 |
| 20 | 光纤跳线 | 条 | 5752 | 2米RJ45跳线 |
| 21 | 光纤跳线 | 条 | 1360 | 2米鸭嘴跳线 |
| 22 | 光纤跳线 | 条 | 4884 | LC单芯单模尾纤 |
| 23 | 配线架 | 架 | 345 | 配线架安装12口 |
| 24 | 6U墙柜 | 架 | 9 | 6U墙柜 |
| 25 | 理线器 | 个 | 310 | 理线器 理线器校接线 |
| 26 | 光纤跳线 | 条 | 924 | LC双芯单模跳纤 |
| 27 | 耦合器 | 个 | 3692 | LC双工单模光耦合器 |
| 28 | 信息插座底盒(接线盒) | 个 | 27819 | 86钢质底盒 |
| 29 | 落地式机柜、机架 | 架 | 119 | 机柜600X800X2000MM |
| 30 | 光缆 | m | 25081.71 | 12芯单模光缆 |
| 31 | 大对数电缆 | m | 14131.75 | 100对大对数电缆 |
| 32 | 大对数电缆 | m | 2135 | 25对大对数电缆 |
| 33 | 电缆桥架 | m | 4382.69 | 钢制槽式桥架安装,300*100 |
| 34 | 电缆桥架 | m | 466.3 | 钢制槽式桥架安装,200*50 |
| 35 | 电缆桥架 | m | 340 | 钢制槽式桥架安装,200*100 |
| 36 | 电缆桥架 | m | 234 | 钢制槽式桥架安装,300*150 |
| 37 | 电缆桥架 | m | 212 | 钢制槽式桥架安装,400*200 |
| 38 | 电缆桥架 | m | 1213.77 | 钢制槽式桥架安装,500*200 |
| 39 | 电缆支架 | t | 10.044 | 1.电缆支架：一般铁构件制作安装;2.铁构件除锈;3.刷红丹防锈漆2遍;4.刷银粉漆2遍 |
| 40 | 电气配管 | m | 61278.4 | KBG20管 |
| 41 | 电气配管 | m | 2188 |  |
| 42 | 接地装置 | 项 | 1 | 6平方接地导线 |
| 43 | 墙地面凿槽 | m | 13192.5 | 配管混凝土地面刨沟,管径20mm |

1.以上标★号产品为核心产品。

注：服务需求中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。

2、 商务条件

（一）质量保证

1.投标人能积极配合采购人开展维保服务、并遵循有关规定。

2.投标人负责为采购人提供技术人员，以保证项目的正常运行。

3.在维保期间，因维保不当而导致的任何事故、故障、潜在危险等，投标人应承担全部责任。

4.在维保期内出现的设备故障，提供7*24小时维修服务，并在24小时内修复至满足设备性能要求，维保期因日常维修发生的费用，投标人应免费维修。

5.如在维保期内，投标人提供的材料不符合要求或存在的缺陷使用不符合要求的材料等，采购人有权以书面形式向维保投标人提出索赔，详细赔偿方案以合同约定为准。

（二）付款方式:

1.合同以人民币付款；

2.合同签订后，按年分期支付维保费用；第一年分两次，合同生效后一个月内即付当年总价款的40%，一年期满后的一个月内结算并付清当年余款（总价款的60%）和第二年第一笔款项（总价款的40%）；二年期满后的一个月内结算并付清当年余款（总价款的60%）和第三年第一笔款项（总价款的40%）；第三年期满后一个月内结算并付清所有当年余款（总价款的60%）。

3.项目付款前需进行验收：

首次付款需提供：常驻工程师名单及资质证明、详细技术服务方案、日常巡检、故障修复等工作流程及应急预案、机房蓄电池与消防设备分批更换计划。

分期结算款和最终付款需提供：每日机房系统设备巡检报告、季度（半年、年度）巡检总结报告、故障处理工单、维修清单及配件材料更换清单等。

（三）实施地点:采购单位指定地点。

（四）期限：合同签定之日起三年。

（五）履行方式：采购人为投标人完成工作提供必要的条件，其余工作由投标人自行完成。

（六）违约责任：

1.如果投标人没有按照合同规定履行维保职责，采购人可以在合同金额中扣违约赔偿金和终止本合同。

2.采购人不能及时支付款项的，投标人可以要求采购人比照本款第⑴条规定的方式承担违约责任。

（七）不可抗拒力

1.如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限相当于事故影响的时间。

2.本条件所述的“不可抗拒力”系指无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

3.受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发生后尽快以传真、电话通知对方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具体的证明文件通知对方。如果不可抗拒力影响延续到120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

（八）违约终止合同

采购人在投标人有以下违约的情况下，采购人可向投标人发出书面通知：

1.如果投标人没有按照合同规定的时间按照维保要求提供服务，采购人可从合同款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每延迟7日，按合同总价的1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。如果投标人在达到最高限额后仍不能履行提供服务，采购人可无条件终止合同

2.如果采购人没有按照合同规定的时间支付维保费用，投标人可从合同款中提出违约赔偿费，赔偿费应按每延迟7日，按合同总价的1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。如果采购人在达到最高限额后仍不能履行提供服务的义务，投标人可考虑终止合同。

（九）合同纠纷的解决

1.合同订立、履行、解释以及履行合同过程中产生的一切争议的解决均适用于中华人民共和国法律。

2.因履行本合同发生争议，双方协商解决；协商不成的，双方同意通过诉讼解决并由签约所在地法院管辖。

（十）其它要求:

中标人应保证采购人在中华人民共和国使用中标人所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

注：商务条款中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。